江西联保能源科技有限公司

分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目

（机动型军民两用橇装装置）

安全条件评价报告

（终稿）

建设单位：江西联保能源科技有限公司

建设单位法定代表人：李斌清

建设项目单位：江西联保能源科技有限公司

建设项目单位主要负责人：李斌清

建设项目单位联系人：肖遥

建设项目单位联系电话：15870005600

（建设单位公章）

2023年10月10日

江西联保能源科技有限公司

分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目

（机动型军民两用橇装装置）

安全条件评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-006

法定代表人：应  宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：郑  强

评价机构联系电话：0791-87603828

（安全评价机构公章）

2023年10月10日

江西联保能源科技有限公司

分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目

（机动型军民两用橇装装置）

安全条件评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年10月10日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 项目组成员 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 倪宏华 | S011035000110193001181 | 036831 |  |
|  | 王冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告审核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 过程控制 负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

前    言

由江西联保能源科技有限公司承建营运的“江西省JMRH能源保障示范工程”（以下简称示范工程）是江西省重点JMRH项目，由省委JMRH办、省军区以及军事科学院、联勤保障BD等军地单位的共同推进。为支持国防建设，且有内部车辆加油需求，南昌水投港务有限公司与江西联保能源科技有限公司达成建设合作协议，南昌水投港务有限公司提供现有场地的方式，与联保能源共同参与示范工程项目；由江西联保能源科技有限公司负责提供人员、技术、设备、资金以及后期运营，在南昌水投港务有限公司位于南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内场地建设“分布式军民一体能源保障中心姚湾站”项目；本项目在战时作为联勤保障BD的补充力量遂行保障；应急状态下能全地形机动参与抢险救灾，为一线提供油品和电能保障；在日常状态下，该项目仅作为姚湾码头内部车辆（公司内部平台上已入编的自有车辆）加油自用，不对外经营。

本项目主要建设内容为1台机动型军民两用橇装装置（50m3），位于江西省南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内。本项目总平面布置图由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计。机动型军民两用橇装装置为一台阻隔防爆式橇装加油装置，设有油罐一个，储存油品为柴油，油罐分隔为2个存储隔仓，每个隔仓容量为25m³，罐总容量为50m³，设有2台双枪加油机，分布在油罐的两端。

车用0#柴油是可燃液体，闪点不大于60°，属于危险化学品，火险分级为丙类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求，“申请新建、改建、扩建的建设项目设立安全审查前，建设单位应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全条件评价。”以确保本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用；保证本项目完成后在安全方面符合国家有关法规和标准的要求（军用设备及装置除外）。

受江西联保能源科技有限公司的委托后，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担该拟建项目（一台机动型军民两用橇装装置）的安全条件评价工作，于2022年12月组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地勘查，并与其他地区已经建成的橇装加油装置项目进行类比，对工程的危险及有害因素进行识别与分析，运用现代安全理论和分析评价方法对工程项目进行了定性、定量评价。评价课题组根据《安全评价通则》（AQ8001－2007）和《安全预评价导则》（AQ8002－2007）的要求，在分析各单元评价结果的基础上综合汇总，对拟建工程提出了安全对策措施建议，编制完成本报告书。

在评价过程中，得到了江西联保能源科技有限公司及相关部门的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。

目    录

1 评价概述	1

1.1 预评价目的	1

1.2 预评价的原则	1

1.3 预评价范围	2

1.4 预评价方法	2

1.5 预评价主要内容	3

1.6 预评价程序	4

2 建设项目概况	5

2.1 项目基本概况	5

2.2 企业简介及项目由来	6

2.3 建设项目选址概况	8

2.3.1 周边环境	8

2.3.2 项目场地地形情况	9

2.3.3 气象条件	9

2.3.4 交通运输	9

2.4 总平面布置	10

2.5 主要设备	11

2.5.1 卸油工艺流程	12

2.5.2 加油工艺流程	13

2.6 公用工程及辅助设施	13

2.6.1 供配电	13

2.6.2 消防设施	14

2.7 加油装置组织机构及人员组成	14

3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	15

3.1 危险物质的辨识结果及依据	15

3.2 重点监管危险化学品、危险工艺分析	15

3.2.1 重点监管危险化工工艺分析结果	15

3.2.2 重点监管危险化学品分析结果	15

3.3 特殊化学品分析结果	15

3.4 加油装置主要危险因素的辨识结果	16

3.5 重大危险源辨识结果	16

3.6 危险和有害因素分析总结	17

3.7 典型事故案例	17

4 评价方法简介及评价单元划分	19

4.1 评价单元的确定	19

4.1.1 评价单元划分原则	19

4.1.2 确定本建设项目评价单元	19

4.2 评价方法简介	19

4.2.1 预先危险性分析评价（PHA）	19

4.2.2 危险度评价	20

4.2.3 作业条件危险性评价法	21

4.2.4 安全检查表法	24

5 定性定量评价的结果	25

5.1 预先危险性分析评价结果	25

5.2 危险度评价结果	25

5.3 作业条件危险性评价结果	25

5.4 选址及总平面布置评价结果	26

5.5 储存装置的安全性评价结果	26

6 符合性评价	27

6.1 周边环境与总平面布置	27

6.2 设备设施	27

7 安全对策措施及建议	29

7.1 安全对策措施及要求	29

7.1.1 装置技术要求	29

7.1.2 装置设计要求	31

7.1.3 阻隔防爆要求	31

7.1.4 防雷防静电要求	34

7.1.5 安全管理要求	37

7.2 补充的相关建议	42

8 评价结论	48

附件A 危险化学品特性表	49

附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程	50

B.1 危险、有害物质的辨识	50

B.1.1 辨识依据	50

B.1.2 主要危险物质分析	50

B.2 危险、有害因素的辨识	50

B.2.1 辨识依据及产生原因	50

B.2.2 使用过程中的危险辨识	53

B.2.3 环境危害因素分析	57

B.2.4 有害因素分析	57

B.3 重大危险源辨识	57

B.3.1 重大危险源辨识标准	57

B.3.2 重大危险源的辨识情况	59

B.3.3 重大危险源的辨识结果	59

附件C 定性定量评价	60

C.1 预先危险性分析评价（PHA）	60

C.2 危险度评价	66

C.3 作业条件危险性评价	66

C.3.1 评价单元	66

C.3.2 作业条件危险性评价法的计算结果	66

C.4 选址及总平面布置评价	68

C.4.1 周边环境的影响	68

C.4.2 与站外建、构筑物的安全间距	70

C.5 储存装置的安全性评价	71

附件D 安全评价依据	72

D.1 法律、法规、规定和规范性技术文件	72

D.2 评价标准、规范	73

D.3 其他相关资料	74

9 现场影像	75

江西联保能源科技有限公司

分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目

（机动型军民两用橇装装置）

安全条件评价报告

# 1 评价概述

## 1.1 预评价目的

建设项目（工程）安全条件评价最终目的是：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

本评价的目的是：

1、分析识别新建项目在新建和运行过程中存在的主要危险、有害因素。

2、对项目运行过程中的固有危险、有害因素及控制手段进行预评价，预测其安全等级。

3、提出提高建设项目安全等级的对策措施，为本项目的设计、生产和安全管理提供依据。

4、为安全生产综合管理部门实施监督、管理、检查提供依据，为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。预评价的分析、结论和对策措施建议可为安全生产综合管理部门审批建设项目及初步设计中的安全设计提供依据。

## 1.2 预评价的原则

本次对江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目（机动型军民两用橇装装置）设立安全评价所遵循的原则是：

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合拟建项目的生产实际。

3、深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施建议。

4、诚信、负责，为企业服务。

## 1.3 预评价范围

本预评价的范围：

1、江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目机动型军民两用橇装装置的设备设施、总平面布置以及外部环境的预评价，提出对企业未来安全管理的要求建议。

2、后期涉及到的全地形橇装装置、全地形越野运载车以及集装箱式工作室等相关设备设施，其均属于军用设备装或其配套设备装置，不纳入本次评价范围。

3、本项目涉及的军事工程要求和保密内容不纳入本次的评价范围。

## 1.4 预评价方法

1、定性评价

定性评价为借助于对事物的经验、知识、发展规律的了解及观察等进行分析、判断的方法。内容一般包括对总图及平面布置、物料的储存及控制、检测、警报系统等潜在的危险、危害性的分析预评价，以及对安全生产管理体系与安全管理制度的分析预评价。

2、定量评价

定量评价为依靠统计数据、检测数据、国家的标准资料、同类或类似系统的数据资料等，运用科学的安全评价方法进行评价。

项目消防、环保方面要求按照消防、环保部门的规定和标准执行。

## 1.5 预评价主要内容

1、采用预先危险性分析（PHA）评价方法对项目中存在的危险、有害因素进行分析并对其危险、有害程度进行分级；

2、采用危险度评价方法对油品油罐在未来工作状态存在的危险、有害因素进行分析评价；

3、采用作业条件危险性评价法对项目在正常经营作业过程中的危险、有害程度进行半定量分析；

4、在定性、定量评价的基础上提出相应的安全对策与措施；

5、得出客观、公正的预评价结论。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1  评价程序框图

## 2.1 项目基本概况

表2-1  项目基本情况

| 企业名称 | 江西联保能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道1216号航空大厦746室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 南昌市行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建项目名称 | 分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目备案登记单位 | 南昌县发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建项目地址 | 江西省南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15870005600 |  |  |  | 传真 |  | - |  |  | 邮政编码 |  |  |  | - |
| 非法人类别 | 分公司□ 办事机构☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 国有控股□ 集体所有制□ 私有制□ 其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 李斌清 |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  | 李斌清 |  |  |  |  |
| 加油职工 | 5人 |  |  | 技术管 理人数 |  |  | 1人 |  |  | 安全管 理人数 |  |  | 1人 |  |
| 使用场所 | 地址 |  |  | 江西省南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产权 |  |  | 自有□ 租赁□ 授权☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 | 地址 |  |  | 江西省南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  | 双层罐 |  |  |  |  | 储存能力 | 50m30#柴油 |  |  |  |  |
|  | 产权 |  |  | 自有□ 租赁□ 授权☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 江西成鼎工业制造有限公司 |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 推车式干粉灭火器 |  |  | MF/ABC35型 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | MF/ABC4型 |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火毯 |  |  | - |  |  |  |  | 2块 |  |  |  |  |  |  |
| 消防沙 |  |  | 2m3 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 成品油（储量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |
| 0#车用柴油 |  |  |  |  |  | 50m3（2*25m3） |  |  |  |  | 车用 |  |  |  |
| 使用方式 |  | 批发□ 自用■ 零售□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 企业简介及项目由来

1、企业简介

南昌水投港务有限公司于2019年01月14日成立。法定代表人胡绘楷，公司经营范围包括：港口经营，水路普通货物运输，道路货物运输（网络货运），城市配送运输服务（不含危险货物），建设工程施工，建设工程设计，一般项目：港口货物装卸搬运活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，国际货物运输代理，货物进出口，国内船舶代理，港口理货，劳务服务（不含劳务派遣），租赁服务（不含许可类租赁服务），物业管理，工程管理服务，供应链管理服务，煤炭及制品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），成品油批发（不含危险化学品）等。

江西联保能源科技有限公司成立于2021年04月08日，法人代表李斌清，注册资金900万元。公司经营范围为：许可项目：成品油零售（不含危险化学品），成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，成品油仓储（不含危险化学品），机械设备租赁，机械设备销售，机动车充电销售，增材制造，软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，轮胎销售，润滑油销售，塑料制品销售，成品油批发（不含危险化学品），石油天然气技术服务，储能技术服务，站用加氢及储氢设施销售，机械设备研发，船舶销售，船舶租赁，船用配套设备制造，专用设备修理，水上运输设备零配件销售，合成材料销售，合同能源管理，供应链管理服务，贸易经纪，国内贸易代理。

2、项目背景及由来

江西联保能源科技有限公司承建营运的“江西省JMRH能源保障示范工程”属于能源保障军民融合工程项目，是江西省重点JMRH项目，由省委JMRH办、省军区以及军事科学院、联勤保障BD等军地单位的共同推进。

为支持国防建设，且有内部车辆加油需求，南昌水投港务有限公司与江西联保能源科技有限公司达成建设合作协议，南昌水投港务有限公司提供位于南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内现有场地（南昌市南昌县富山乡滩上村和清湖村境内的国有建设用地（产权号：赣（2022）0020787号））的方式，与联保能源共同参与示范工程项目；由江西联保能源科技有限公司负责提供人员、技术、设备、资金以及后期运营，在姚湾码头的场地内建设“分布式军民一体能源保障中心姚湾站”项目；本项目在战时作为联勤保障BD的补充力量遂行保障；应急状态下能全地形机动参与抢险救灾，为一线提供油品和电能保障；在日常状态下，该项目仅作为姚湾码头内部车辆（公司内部平台上已入编的自有车辆）加油自用，不对外经营。

本项目场地位于南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内，目前该区域为空地，适合本项目建设。

本项目橇装装置的油罐内部充填有高分子阻隔防爆材料，该材料主要应用于橇装装置内油罐防起火、防爆炸，可以确保橇装装置内油罐在相对极端的情况下不起火、不爆炸，因此，本项目的机动型军民两用橇装装置设备本身具有较强的安全性质。

本项目为0#车用柴油储存、使用项目，不对外经营，应依法办理相关备案手续。

## 2.3 建设项目选址概况

### 2.3.1 周边环境

本项目位于南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内，橇装加油装置拟南北向摆设：四周均主要为空地及码头内堆场，东侧主要为码头内部道路、码头内砂场（戊类物品堆场），东北侧为3#件杂货堆场（丙类物品堆场）；南侧为码头内工具材料库（三类保护物）；西侧为空地及防汛通道；北侧为空地。因本项目橇装装置设置在码头内，与码头堆场及停车场拟设置相应的安全间距控制线（橇装装置12m半径内为三类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置16m半径内为二类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置25m半径内为明火或散发火花地点控制线，区域内禁止有明火或散发火花设备）。

根据设计单位提供的总平面布置图，和现场实地勘查新建项目拟设的机动型军民两用橇装装置，与周围建、构筑物防火距离见表2-2。

表2-2  与周围建构筑物防火间距表

| 工艺装置名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 拟定间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动型军民两用橇装装置 | 东侧 | 砂场（戊类物品堆场） | 35 | 橇装装置至建筑物边缘 |
|  |  | 内部道路 | 6.8 |  |
|  | 东北侧 | 3#件杂货堆场（丙类物品堆场） | 27 |  |
|  | 南侧 | 工具材料库（三类保护物） | 39.5 |  |
|  | 西侧 | 防汛通道 | 75 |  |

### 2.3.2 项目场地地形情况

南昌县地处赣江、抚河入鄱阳湖三角洲地带，地势南高北低，缓慢倾斜，隆起与下降变化微小。地形可分为剥蚀岗阜地形、侵蚀堆积平原地形、湖滨堆积平原地形。剥蚀岗阜地形分布于南部黄马乡樟木岭和黄马蚕桑场一带，海拔25—65米，占境内总面积的2%；侵蚀堆积平原地形分布于赣江、抚河两侧，海拔19—28米，占境内总面积的55%；湖滨堆积平原地形，分布于赣江、抚河入湖口处的泾口乡至昌东镇滁槎村以北和蒋巷镇以东地带，地势平坦开阔，河湖港汊纵横交错，海拔14—19米，占境内总面积的43%。向塘镇地处赣抚平原区域，南部有少数低丘，地势南高北低。

本项目所属区域无不良地质现象发育，地震烈度为Ⅵ度，工程按相关规划要求设防。

### 2.3.3 气象条件

南昌县属亚热带湿润气候地带。特点是：气候温和，四季分明，雨水充沛，日照充足。由于受地理位置及季风的影响，形成了“春季多雨伴低温，春末初夏多洪涝，盛夏酷热又干旱，秋风气爽雨水少，冬季寒冷霜期短”的气候。年平均气温达到17.8℃，年平均日照1603.4小时，年平均降水量为1662.5毫米，年平均霜期89天。

### 2.3.4 交通运输

1、公路

南昌县内有乐温高速公路、温厚高速公路、德昌高速公路、105国道、316国道、320国道过境。乐温高速公路境内长27.9千米，双向6车道，有南新、蒋巷、麻丘、幽兰、塔城5个出口，往西通往青山湖区，往南通往丰城市。温厚高速公路境内长25.1千米，双向4车道，有黄马、新村2个出口，往北通往青云谱区，往南通往丰城市。德昌高速公路境内长20.2千米，双向4车道，有昌东、泾口2个出口，往西通往青山湖区，往东通往进贤县。105国道境内长35.6千米，双向4车道，往北通往青云谱区，往南通往丰城市。316国道境内长17.5千米，为双线4车道。320国道境内长11.6千米，为双4车道，西北通往青云谱区东南通往进贤县。

2021年末，南昌县公路通车里程3260.2公里；境内桥梁175座，内河航运航道里程298公里。

2、铁路

南昌县内有沪昆铁路、京九铁路、昌赣高速铁路过境。沪昆铁路境内长22千米，为双轨电气化铁路，设梁家渡、向塘、向塘西、江家、谭岗5个站，往北通往青云谱区，往南通往丰城市；京九铁路境内长40.2千米，设南昌南、莲塘、横岗、向塘、向塘西、江家、三江7个站。

3、公共交通

南昌地铁3号线过境，设有银三角北、斗门、柏岗、沥山、振兴大道5个地铁站。

本项目位于南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内，撬装加油装置四周均较为空旷，目前四周均为空旷地段，本项目拟在西侧空地设置加油/卸油停车区，并利用西侧现有空地施划车辆进出加油道路，可以满足场区内自用运输车辆到加油装置加油。

## 2.4 总平面布置

本项目橇装装置为一台阻隔防爆橇装加油装置，是集地面防火防爆油罐、加油机、自动灭火器于一体的地面加油系统。该机动型军民两用橇装装置设有2台柴油双枪加油机位于油罐两端、1组50m³0#柴油地面防火防爆油罐，油罐设有2个隔仓，每个隔仓容积均为25m³。卸油口设置在加油机旁。在油罐顶部设置通气管2根（每个隔仓各一个），罩棚1座。

本项目橇装装置的场区四周主要为空地及码头内部道路，本项目拟利用东侧与码头内部道路之间的空地作为本项目橇装装置的进出车辆道路及加油/卸油停车区，并在橇装装置西侧地面东西两端拟划进出场指示线作为车辆的进出入口（南端为进口，北端出口）。

本项目橇装装置四周均为空地，因此可以利用空地形成环形消防通道，可满足本项目橇装装置的消防通道要求。

本项目橇装装置的四周拟泄露收集沟槽，同时在装置北侧设置一个25m3的漏油收集池，以防止发生油品泄露外溢情况时对周边其他单位造成污染或重大影响。

本项目机动型军民两用橇装装置未设置单独的办公场所，利用1个军用移动站房（非本项目评价范围内容）作为本项目的办公场所，该军用移动站房拟设在橇装装置的西侧，距离橇装装置12m。

## 2.5 主要设备

本项目的机动型军民两用橇装装置为1组50m3阻隔防爆橇装柴油加油装置，设为2个25m³隔仓。配套双枪柴油加油机2台（安装在橇装装置南北两侧，各1台双枪加油机）。

本项目的机动型军民两用橇装装置采用阻隔防爆装备和阻隔防爆储油（气）罐，同时设有防溢流装置、油气监测泄漏报警仪器、紧急切断装置以及自动灭火器等安全设施。

本项目的机动型军民两用橇装装置的油罐采用双层罐设计，装置内外均涂有防腐层，确保油罐等设备不会应长时间使用而产生腐蚀现象。橇装装置自带1套柴油油气回收系统。

具体设备内容见表2-4：

表2-4  机动型军民两用橇装装置主要设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | BXM(D)68-2T | 2 | 机动型军民两用橇装装置设备明细由橇装装置生产厂家提供 |
| 2 | 磁致伸缩液位计 | KYDM+T(400*400) | 2 |  |
| 3 | 静电接地报警器 | AM-3 | 2 |  |
| 4 | 油气监测泄漏报警仪器 |  | 2 |  |
| 5 | 卸油泵 | YG80-100 | 2 |  |
| 6 | 管路系统 | RC-DN20 | 2 |  |
| 7 | 照明系统 | 防爆LED灯-SRE-C-50W吸顶式 | 2 |  |
| 8 | 声光报警器 | AC220V | 2 |  |
| 9 | 加油机 | CDI-170 | 2 |  |
| 10 | 油罐 | 双层材质Q235-B、内分2个隔仓 | 1 |  |

### 2.5.1 卸油工艺流程

卸油：油料用油罐车从油库运至机动型军民两用橇装装置卸油后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油装置的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起并在附近放好消防器材，静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，同时做好相关防渗漏措施（在油管接口下方放置油气防散流收集托盘）后再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。

本项目橇装装置拟设带柴油油气回收系统。在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散益的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的柴油卸油工艺，

工艺流程图如下：

柴油油罐车

导静电软管

快速接头

柴油油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

### 2.5.2 加油工艺流程

加油工艺，流程图如下：

橇装油罐

油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

## 2.6 公用工程及辅助设施

### 2.6.1 供配电

1、供电电源

本项目橇装装置两端各配套设置有控制柜，分别负责对各自的加油机、卸油泵进行配电及控制。本项目用电从码头现有的配电室内埋地敷设接至橇装设备的配电箱内，采用ZR-YJV22-06/KV-5x6阻燃型铠装电力电缆直埋暗敷设，穿钢管保护。

本项目橇装装置属于三级用电负荷，未配备备用电源，出现停电状况时，该橇装装置停止使用。但本项目信息系统应设不间断供电电源，如液位仪及远传设备、火灾自动报警系统及远传设备、应急照明系统、气体泄露探测报警系统及远传设备。

2、防雷防静电

本项目橇装装置的防雷接地系统拟采用TN-S的形式，橇装装置的罩棚采用金属罩棚，利用其作为接闪器，具体防雷防静电设置拟按照《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》QX/T450-2018内的要求进行设置。

3、应急照明

本项目橇装装置自带有应急照明并配备UPS不间断电源，断电后应急照明的持续工作时间不少于30min。

### 2.6.2 消防设施

本项目橇装装置拟按照《采用橇装加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134-2002内第4.1.3条的要求设置灭火器及相关消防设施。

## 2.7 加油装置组织机构及人员组成

本项目组织机构采用公司加油装置主管负责制，共设主管1人，安全管理人员1人，员工5人。

项目运行前安排员工到对口单位进行培训，以保证加油装置正常使用及维护。

## 3.1 危险物质的辨识结果及依据

根据企业提供的资料和调研结果可知，拟建工程的主要危险化学品物质是车用0#柴油（闪点不小于60度）。

0#柴油的物料特性见下表所示：

表3-1  危险化学品物料特性表

| 名称 | CAS号 | 目录中编号 | 闪点/℃ | 沸点/℃ | 爆炸极限（%） | 火灾类别 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#车用柴油 | 68334-30-5 | 1674 | 60 | 282-338 | 6%-7.5% | 丙 | 易燃液体,类别3 |  |

## 3.2 重点监管危险化学品、危险工艺分析

### 3.2.1 重点监管危险化工工艺分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号），本项目不涉及重点监管危险工艺。

### 3.2.2 重点监管危险化学品分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目不涉及于重点监管的危险化学品。

## 3.3 特殊化学品分析结果

1、经查《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目不涉及易制爆危险化学品。

2、对照《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号，2018版）可知，本项目不涉及易制毒化学品。

3、根据《高毒物品名录》（2003年版），本项目不涉及高毒物品。

4、经查《危险化学品目录》（2022年版），本项目不涉及剧毒化学品。

5、根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）、《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）的规定，本项目不涉及监控化学品

6、依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本项目不涉及特别管控危险化学品。

## 3.4 加油装置主要危险因素的辨识结果

本项目撬装加油装置存在的主要危险因素为：火灾、爆炸；一般危险因素为：触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息、起重伤害。

本项目橇装装置储存的柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

## 3.5 重大危险源辨识结果

通过附件B.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011）（40号令）得出结论如下：本项目橇装装置未构成重大危险源。

本项目橇装装置储存量未构成重大危险源，但如果发生火灾爆炸事故，该加油装置也会对加油装置周边建筑及人员造成伤害，需进行监控和防范。

本项目橇装装置储存的柴油虽未构成重大危险源，为防止火灾事故的发生，加油装置应加强安全管理，严格执行各项安全操作规程，做好机动型军民两用橇装装置油罐的维护和保养工作，禁止无关人员操作加油装置。切实履行加油装置主管安全职责、加油装置安全员安全职责、加油装置加油员安全职责。在员工中牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的思想。

## 3.6 危险和有害因素分析总结

本项目的主要危险和有害因素列表见表3-2。

表3-2  主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐，加油机 |
| 2 | 触电 | 人员伤亡 | 配电设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油装置场内 |
| 4 | 机械伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 机械传动设备 |
| 5 | 物体打击 | 人员伤害或引起二次事故 | 使用、维修场所 |
| 6 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 油罐装置、维修场所 |
| 7 | 起重伤害 | 人员伤亡、财产损失 | 橇装装置 |

## 3.7 典型事故案例

案例1：

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油装置3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油装置职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油装置设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油装置平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油装置第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

1997年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油装置的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35Kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

## 4.1 评价单元的确定

### 4.1.1 评价单元划分原则

评价单元是装置的一个独立的组成部分。一是指布置上的相对独立性，即与装置的其它部分之间有一定的安全距离。二是指工艺上的不同性，即一个单元在一般情况下是一种工艺，通过将装置划分为不同类型的单元，可对其不同危险特性分别进行评价，根据评价结果，有针对性地采取不同的安全对策措施，从而在确保安全的前提下节省投资。

### 4.1.2 确定本建设项目评价单元

根据委托方提供的有关技术资料，根据本项目的特点总体上划分为以下2个大的单元，见表4-1。

表4-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址和总平面布置 | 设施周边环境安全距离 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 设备设施 | 设备、设施及安全管理 | 预先危险性分析法 危险度分析法 作业条件危险性分析法 |

- 4.2 评价方法简介

### 4.2.1 预先危险性分析评价（PHA）

一、评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险的原因；

3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

二、预先危险性分步骤为：

1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。

3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4、进行危险性分级；

5、制定对策措施。

三、预先危险性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见表4-2。

表4-2  危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

### 4.2.2 危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4-3。

表4-3  危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000m3 液体50~100m3 | 气体100~500m3 液体10~50m3 | 气体＜100m3 液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100MPa | 1~20MPa | 1Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-4。

表4-4  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.3 作业条件危险性评价法

一、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

二、评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

三、赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-5。

表4-5  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-6。

表4-6  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-7。

表4-7  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

四、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20－70之间，属于一般危险，需要注意；如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-8。

表4-8  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.4 安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4-9。

表4-9  设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.1 预先危险性分析评价结果

本项目橇装装置利用预先危险性分析评价方法对系统普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目的全部生产过程。另外针对配电特殊的部位进行预先危险性分析评价。

通过附件C.1预先危险性分析评价分析可知，本项目橇装装置主要危险为火灾、爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息以及起重伤害等，危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## 5.2 危险度评价结果

通过附件C.2危险度评价分析可知，本项目机动型军民两用橇装装置得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

## 5.3 作业条件危险性评价结果

以油罐接卸油品作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表C.3-1。

结论：油罐区接卸油作业属“一般危险”范围。本项目橇装装置在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

本项目橇装装置的安全运行首先应重点加强对油罐、加油机的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油装置操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油安全作业。

## 5.4 选址及总平面布置评价结果

本项目橇装装置地处江西联保能源科技有限公司位于南昌水投港务有限公司场地内。依据《采用橇装式加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T 3134-2002）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及本加油装置总平面布置图，本项目橇装装置与站外建、构筑物的安全间距符合规范要求。

## 5.5 储存装置的安全性评价结果

本项目橇装装置运营过程中基本无三废排放。

本项目橇装装置拟按照国家规范要求设置消防系统，油罐、设备、管道、电气设施等设置防雷接地、防静电系统。

本项目橇装装置拟由具有国家设计、制造和安装资质的单位负责设备设施的设计、购置、施工，因此企业在按照国家相应要求进行油罐、加油机、管线等设备选型和制作安装、检测调试的情况下，新建项目的储存装置能够形成符合安全生产的支持条件。

- 6 符合性评价

## 6.1 周边环境与总平面布置

1、本项目橇装装置的地址选择及外部距离符合规范要求；

2、本项目橇装装置总平面布局及相关防火距离符合规范要求；

3、本项目橇装装置上方无输电线路和通讯线路跨越。

4、本项目橇装装置西侧为码头堆场及停车场，主要用于杂物（钢材、煤等物质）堆放及车辆停放，考虑到码头堆场货物的不确定性，本项目橇装装置与码头堆场及停车场拟设置相应的安全间距控制线，橇装装置12m半径内为三类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置16m半径内为二类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置25m半径内为明火或散发火花地点控制线，区域内禁止有明火或散发火花设备。同时，本项目码头堆场及停车场属于车辆较为密集的场所，企业应加强对现场站外人员和车辆安全管理，并设置警戒线、护栏、围挡等相关隔离防护措施，以保障橇装装置的安全。

## 6.2 设备设施

本项目橇装装置为1组50m3阻隔防爆橇装柴油加油装置，设为2个25m³隔仓。配套双枪柴油加油机2台（安装在橇装装置南北两侧，各1台双枪加油机）。

本项目橇装装置采用阻隔防爆装备和阻隔防爆储油（气）罐，同时选用双壁储油罐，有很好的防漏功能。本项目橇装加油装置还有自动灭火装置、紧急泄压装置、防溢油装置、高液位报警装置、液位计、高温自动断油保护阀、内部燃烧抑制装置和储油罐泄漏监控装置等安全设施。

本项目橇装装置的油罐采用双层罐设计，装置内外均涂有防腐层，确保油罐等设备不会应长时间使用而产生腐蚀现象。设配套柴油油气回收系统。

因此，本项目橇装装置设备可以满足标准要求。

## 7.1 安全对策措施及要求

### 7.1.1 装置技术要求

1、本项目橇装装置必须具有防火、防爆性能。橇装式加油装置应作为整体产品，由供货商整体供应，其中油罐的防火、防爆性能和自动灭火器的性能应通过国家有关机构的测试认证。

2、本项目橇装装置油罐应设置高液位报警器、液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、内部燃烧抑制装置。油罐出油管道应设置高温自动断油保护阀。

3、本项目橇装装置储油罐应能在90%装载量时承受1h标准可燃液体火的作用，而不发生油罐泄漏、油罐失效及泄压功能受阻等现象。

4、本项目橇装装置采用双壁油罐时，两层罐壁之间的底部应设漏油监测装置。

5、本项目橇装装置宜设接纳卸油时溅漏油品的容器。

6、本项目橇装装置应设防雷和防静电设施，并应符合现行国家标准GB50156的有关规定。

7、本项目橇装装置的自动灭火器的启动温度不应高于95℃。

8、油罐应采用上部进油方式。本项目橇装装置进油管接头拟设在下部，进油管的高点应高于油罐的最高液位。软管接头应采用快速自封接头。

9、本项目橇装装置油罐出油管管口距罐底的高度，不应低于0.15m。

10、本项目橇装装置油罐应进行压力试验。油罐的压力试验应符合现行国家标准GB50156的规定。

11、本项目橇装装置油罐附件设置应符合下列规定：

1）油罐应设紧急泄压装置、防溢流阀、液位计，液位应在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号，防溢流阀应在油罐内的液位上升到油罐容量的95%时自动停止油进罐；

2）油罐出油管道应设置高温自动断油保护；

3）油罐进油口应设置在油罐上部，进油管的高点应高于油罐的最高液位，进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处，进油管应采取防虹吸措施；

4）卸油软管接头应采用自闭式快速接头；

5）油罐出油管管口距罐底宜为0.15m，油罐出油管的高点应高于油罐的最高液位；

6）油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域应设置收集漏油的容器；

7）油罐通气管管口应高于油罐周围地面4m，且应高于罐顶1.5m，管口应设阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。

12、本项目橇装装置加油机设置应符合下列规定：

1）加油机安装在箱体内时，箱体应采取良好的通风措施；

2）加油机上方应设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不应高于95℃；

3）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min；

4）加油软管上应设安全拉断阀。

13、本项目涉及监测监控装置如液位仪及远传设备、火灾自动报警系统及远传设备、气体泄露探测报警系统及远传设备应配置相应的ups不间断电源，应急照明系统应配置蓄电池且供电时间不应小于30min。

### 7.1.2 装置设计要求

1、本项目橇装装置应采用卸油油气回收系统。

2、本项目橇装装置的地面防火油罐通气管管口应高出地面4m及以上，并应高出罩棚的顶面1.5m及以上。通气管管口应安装呼吸阀和阻火器。

3、本项目橇装装置的基础面应高于地坪0.15m~0.2m。

4、本项目橇装装置周围应设防撞设施。

5、本项目橇装装置的加油机、油罐和油罐通气孔的爆炸危险区域划分，应分别符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021内相关的规定。

6、本项目橇装装置的灭火器的设置应不少于2只4kg手提式干粉灭火器，站内应设35kg推车式干粉灭火器l个，应配置灭火毯2块，沙子2m2。

7、本项目橇装装置的安装应持供货商的安装说明进行。

8、本项目橇装装置的工程施工应符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定。

9、本项目橇装装置四周应设防护围堰或漏油收集池，防护围堰内或漏油收集池的有效容量不应小于储罐总容量的50%。防护围堰或漏油收集池应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。

### 7.1.3 阻隔防爆要求

1、本项目橇装装置的内罐设计压力不应小于0.8MPa，建造应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21、国家现行标准《压力容器》GB150.1~GB150.4、《卧式容器》NB/T47042和《石油化工钢制压力容器》SH/T3074的有关规定。

2、本项目橇装装置储罐要求

1）常压容器应符合AQ3020的要求

2）压力容器应符合GB150（所有部分）和TSG21的要求。

3、本项目橇装装置阻隔防爆技术一般要求

1）储罐容积降低率应不大于6%。

2）阻隔防爆材料应能采用机械化方式安装、机械化方式取出和机械化方式清洗。

4、本项目橇装装置阻隔防爆材料要求

1）体积电阻率应不大于1.0×108Ω·m。

2）燃烧性能等级应满足GB8624的B2级。

3）相容性试验前后，阻隔防爆材料的力学性能及储存介质的理化性能指标变化值不超出其精密度测量范围。

4）振动耐久性试验后，碎屑质量应不大于1.0mg/L。

5、本项目橇装装置阻隔防爆性能要求

1）燃爆增压试验中，试验容器内燃爆增压值应不大于0.14MPa。

2）静爆试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸。

3）烤燃试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸。

4）破甲战斗部穿透试验中，采用阻隔防爆技术的试验容器油气爆炸高温区持续时间较未采用阻隔防爆技术的试验容器降低幅度不低于80%。

6、本项目橇装装置储罐清洗要求罐体内的特殊作业（受限空间作业）应符合GB30871的规定，阻隔防爆材料安装前，应对罐体进行清洗。

a）检查并确定储罐渗漏试验用试剂。

b）应选择毒性较低、非易燃易爆的清洗剂进行清洗作业。

c）罐体清洗完毕后，应对罐体内作业的安全性进行分析，内容及合格标准如下：

1）罐体内氧含量应为18%~21%，在富氧环境平应不大示23.5%；

2）罐体内有毒气体（物质，浓度应符合GBZ21M的规定3）当罐体内被测的气体或可燃气体的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应小于0.5%（体积分数）；

4）当罐体内被测的气体或可燃气体的爆炸下限小于4时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）。

7、本项目橇装装置的阻隔防爆材料的安装要求

经清洗作业，检验安全分析合格后进行阻隔防爆材料安装。储罐内的特殊作业应符合GB30871的规定。按储罐和所储存介质的要求，选用不同材质和不同规格的阻隔质爆材料，应保证不污染储存介质，不被储存介质腐蚀。阻隔防爆材料应符合4.2、4.3、4.4的要求。阻隔防爆材料的安装应满足以下要求：

a）填充密度不大于80kg/m°；

b）储罐容积小于25m3时，留空率不大于8%，其他情况下留空率不大于10%；

c）阻隔防爆材料安装时，防爆材料不应进入储罐的装卸管路，不应影响储罐的功能。

8、本项目橇装装置的阻隔防爆材料应按储罐定期检验周期的要求进行清洗。

9、本项目橇装装置的储罐应在显著位置牢固粘贴或安装防爆标志，阻隔防爆标志的材质宜为铝合金材质、不锈钢材质或其他耐油气腐蚀的材质。

10、本项目橇装装置采用的阻隔防爆材料应有产品合格证、出厂批号、产品编号、安装单位名称和型号、检验日期和检验员代号等。

11、本项目橇装装置采用的阻隔防爆材料应有使用说明书并包括阻隔防爆材料的第三方性能检测报告、保质期、清洗方法和日常维护要求等。

12、本项目橇装装置应定期检验，定期检验要求如下：

1）正常使用中，每年进行一次检验；

2）储罐使用单位提出需要检验时应进行检验；

3）采用阻隔防爆技术的储罐达到检验周期时应进行检验。

13、本项目橇装装置的加油站设计和施工应符合GB50156和SH/T3134的有关规定。

### 7.1.4 防雷防静电要求

1、本项目橇装装置防雷设计应在综合调查其所处的地理位置、环境条件、地质情况和雷电活动规律的基础上，详细研究并确定防雷装置的形式及其布置。

2、本项目橇装装置防雷施工时，施工单位应做好施工记录，其中防雷施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

3、本项目橇装装置的油罐呼吸阀应处于接闪杆的保护范围内，当呼吸阀装设有阻火器时，可不设接闪杆。

4、本项目橇装装置的顶棚为金属材料，利用其作为接闪器，但应符合下列规定：

1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；

2）当顶面为多层金属板，且上层为金属板，其下为阻燃的夹层、吊顶材料时，不锈钢、热镀锌钢和铜板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm；

3）当顶棚为单层金属板时，不锈钢、热镀锌钢的厚度不应小于4mm，铜板的厚度不应小于5mm，铝板的厚度不应小于7mm；

4）金属板无绝缘被覆层。

6、本项目橇装装置的顶棚为金属材料时，且厚度不满足上述43条要求时，应按上述42条要求设置接闪网，接闪网固定支架的高度宜大于200mm。

7、本项目橇装装置油罐的呼吸阀、液位仪孔、量油孔、人孔、法兰盘及其附着的金属构件均应与罐体保持电气贯通，活动性金属附着构件宜采用截面积不小于50mm2的软铜带与其附着体进行等电位连接。

8、本项目橇装装置顶部的金属板、人行栈桥、爬梯、装饰架等各类金属物应保持电气贯通并就近接地。

9、本项目橇装装置的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及电子系统的接地等应采用共用接地系统，其工频接地电阻值宜不大于4Ω。

10、本项目橇装装置宜利用其基础内钢筋作为接地装置，但应满足下列条件：

1）用作接地的基础内钢筋应焊接连通形成网状；

2）应在橇装站轮廓线外沿四角和中部，从基础内作为接地装置的钢筋焊接引出预留接地端子与橇装站箱体底座连接，其接地端子为截面积不小于100mm2的扁钢，接地连接线为截面积不小于50mm2的软铜带；

3）四周设置有吸油坑且吸油坑围堰内布置有钢筋的，围堰钢筋应就近与用作接地的基础内钢筋作等电位连接；橇装站四周设置有金属防撞栏的，应通过在防撞栏下预埋截面积不小于50mm2的扁钢或圆钢作接地干线将各金属防撞栏连通并与橇装站地网连通。

11、本项目橇装装置当无法利用基础内钢筋作为接地装置，或利用基础内钢筋作为接地装置无法满足条件时，应本项目橇装装置沿轮廓线外沿布设闭合环形的人工接地体，人工接地体应符合以下要求：

1）人工垂直接地体可布置于地基轮廓线外边沿，沿周长水平间隔不小于人工垂直接地体长度的2倍，外边沿四角应有人工垂直接地体；

2）人工接地体的材型规格应符合GB50057一2010的表5.4.1的要求；

3）人工接地体的埋设深度，不应小于0.5m，并敷设在当地冻土层以下；

4）当利用本项目橇装装置基础内钢筋作为接地装置时，人工垂直接地体的顶部应与用作接地的基础内钢筋焊接连通，连接线宜采用直径不小于12mm的圆钢；

5）当无法利用本项目橇装装置基础内钢筋作为接地装置时，应在橇装站轮廓线外沿四角和中部，从人工接地装置引出预留接地端子与橇装站箱体底座连接，其接地端子为截面积不小于50mm2的扁钢，接地连接线为截面积不小于50mm2的软铜带。

12、本项目橇装装置接地装置应按照GB50057一2010的4.5.6的规定采取防接触电压和跨步电压措施。

13、本项目橇装装置箱体底部承重钢梁与油罐底部鞍座应用截面不小于50mm2的软铜带跨接，且跨接点不少于2处。

14、本项目橇装装置箱体底部承重钢梁与加油机除用螺栓连接外，并用截面不小于16mm2的铜线跨接。加油机应就近接地，加油枪与加油机之间应保持电气贯通。箱体所有金属外壳物件（包括铝合金门窗、百叶、装饰板、铰链等）应保证电气贯通，并应就近接地。用于箱体底部调高的金属垫片应与箱体金属底座焊接。

15、本项目橇装装置电气系统、电子系统接地的预留接地端子应分别引出，接地端子宜采用截面积不小于50mm2的铜带且预留足够孔位。

16、本项目橇装装置的电气系统、电子系统线缆宜埋地敷设，并应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，在进出箱体的交界面处，线缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。

17、应在本项目橇装装置电源线路适当位置装设相应等级的SPD。

18、本项目橇装装置电子系统配电线路首、末段与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的SPD。

19、电源SPD的相线连接线截面积不应小于6mm2，接地连接线截面积不应小于10mm2。电源SPD连接导线长度不宜大于0.5m。

20、本项目橇装装置的输油管线应保持首尾电气贯通，并与底座钢梁作不少于2处等电位连接，连接线应为截面积不小于16mm2的软铜带。管道上的法兰应用软铜带跨接，当法兰的连接螺栓不少于5颗时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

21、本项目应在距卸油口距离大于1.5m处安装静电接地报警仪，静电接地报警仪可靠接地。

### 7.1.5 安全管理要求

针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制，安全教育管理制度，安全检查管理制度，安全技术措施管理制度，防火、防爆安全管理制度，防止急性中毒和抢救措施管理办法，安全装置与劳动防护器具管理办法，事故管理制度，储罐区安全管理制度，加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定，防暑降温费标准规定，消防设施、器材管理规定，防火检查管理制度等等。

本项目的安全管理应做好以下方面。

1、经营单位主要负责人、安全生产管理人员应按有关部门规定参加安全生产培训、考核，并持证上岗。至少配备1名专职安全管理人员。

2、建立健全安全生产管理机构，安全管理领导小组，制定完善安全生产责任制和岗位安全职责及各工种安全操作规程。健全安全检查、安全考核、奖惩、安全教育培训、危险有害因素定期监测报告等项制度，并要认真贯彻实施。

3、运用安全系统工程的方法，实施安全目标全面安全管理（即全员参与的安全管理，全过程的安全管理和全天侯的安全管理）。将安全管理纳入良性循环的轨道。

4、加强全员安全教育和安全技术培训工作，积极开展危险隐患辨识活动，提高危险辨识能力，增强全员安全意识，提高自我保护能力。

5、应将危险化学品的有关安全和卫生资料向职工公开，教育职工掌握必要的火情应急处理方法和自救措施，经常对职工进行实际场所防火安全的教育和培训。

6、企业应教育职工遵守劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，并应及时报告认为可能造成危害和自己无法处理的情况。

7、加油站应教育职工对违章指挥或强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害人身安全和健康的行为，有权检举和控告。

8、制订安全技术规程和岗位操作规程，并认真落实、执行。

9、建立设备台帐，加强设备管理，对关键设备和设施应经常检查、检测，发现情况应及时处理。

10、加油站区域要明确禁烟、禁火范围，并设有明显的安全警示标志标识，严格禁烟、禁火区内的动火维修作业管理。应确保橇装装置与明火点安全间距的范围内不得有明火出现，同时本项目应明确并加强橇装装置与明火点安全间距范围内停放的非加油车辆的安全管理。

11、加油员对进站加油的汽车负有安全引导的责任，敦促进站加油车辆、人员遵守消防安全规则。注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机、在加油区打手机、无绳电话、对讲机，杜绝外来火源进入加油站危险区。

12、按《劳动防护用品配备标准》制订发放、管理办法，配备、发放劳动防护用品。

13、在项目建造中，建设指挥部明确建设方、施工方、监理方等多方在施工期间的安全职责，加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作。

14、工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录。

15、工程建成后，应邀请检测、检验单位对橇装装置及附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。工程项目竣工后，应严格按规定进行三同时验收。

16、项目在试经营运行期间，应制订完备的试经营安全运行方案，保证试经营的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。

17、电气设备必须设有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好并应定期检测。

18、橇装加油场区应设置相应的车辆导流措施，引导入站车辆有序进行排队加油，同时因在橇装加油装置场地区域设置相应的安全防护措施。

19、本项目橇装装置12m半径内为三类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置16m半径内为二类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置25m半径内为明火或散发火花地点控制线，区域内禁止有明火或散发火花设备。

20、企业应加强日常对消防通道的管理，撬装加油装置的消防通道应保持始终处于畅通状态，禁止其他无关社会车辆停放或其他阻碍消防通道的行为。

21、因本项目撬装装置位于姚湾码头场区内，应规划好码头场区内非撬装装置区域外消防车进厂的消防道路，与业主方签定好安全协议，明确撬装装置的消防道路并确保始终保持畅通状态

22、本项目供电负荷可为三级，但信息系统应设不间断供电电源。

23、撬装装置的罩棚应设置事故照明，并配备相应的不间断电源，电源供电时间应不小于30分钟。

24、撬装装置的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。

25、撬装装置爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电气线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

26、撬装装置爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护灯具不低于IP44级的照明灯具。

27、撬装装置应配备相应的火灾报警系统或自动灭火系统。

28、本项目撬装装置使用的土地为产权方授权无偿使用形式，应和相关单位签订场地安全管理协议，明确双方的安全职责和安全管理内容，明确安全管理主体和双方的安全管理范围。

29、如本项目撬装装置周边环境发生改变，应确保其不会对撬装装置产生重大影响，应确保安全间距满足相关规范要求。

30、本项目撬装装置设有泄露收集池，如发生泄露情况后，泄露收集池内的废柴油应由有资质的的单位进行处置。

31、撬装装置应设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。该系统应具有失效保护功能。

32、撬装装置加油软管上宜设安全拉断阀。

33、撬装装置加油泵上的紧急切断阀，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。

34、紧急切断系统应只能手动复位。

35、本项目橇装装置未配备备用电源，但本项目信息系统应设不间断供电电源，如液位仪及远传设备、火灾自动报警系统及远传设备、应急照明系统、气体泄露探测报警系统及远传设备。

注：以上内容均为《采用橇装加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134-2002、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》AQ3001-2021、《阻隔防爆橇装式加油（气）装置技术要求》AQ/T3002-2021以及《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》QX/T450-2018等民用阻隔防爆橇装加油装置规范要求内容，涉及相关军事工程要求和保密内容本报告不予评价。

## 7.2 补充的相关建议

1、进一步加强相关人员的安全培训和安全技能教育。完善安全检测、控制设施，进一步提高本质安全度，达到安全生产的目的。

2、本项目橇装装置为公司内部使用，不应对外经营加油，且应从有资质的单位购买油品。

3、本项目橇装装置所属场地西侧为码头堆场及停车场，机动型军民两用橇装装置与码头堆场及停车场之间会相互产生一定的影响，同时物流园内存在部分日常活动人员可能会对本项目军民两用橇装装置造成影响。在日常运营中应加强安全管理，对机动型军民两用橇装装置应设置相关安全保护设施。

4、本项目橇装装置应在场区的进出入口设置限速标志、减速带、进场引导线等交通安全指示标志标识，确保车辆有序进出入机动型军民两用橇装装置区域加油。

5、本项目橇装装置的设备上应设置如禁止吸烟、禁止火源、禁用手机等相关安全标志标识。

6、本项目橇装装置的安全保护设施、消防设施应按规范配置齐全，日常检修维护管理中应重点检查机动型军民两用橇装装置的安全保护设施，如紧急泄压装置、防溢流装置、自动关闭保护阀以及自动灭火器等，同时加强对机动型军民两用橇装装置的消防设施管理，如消防灭火器、消防沙、灭火毯、防毒面具等相关消防器材。确保消防器材的数量和设置内容满足要求。

7、应急预案相关要求

本项目应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。生产安全事故应急预案应满足以下几点：

1）生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。

2）有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：

（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

（6）其他应当修订的情形。

3）应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

4）生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。

5）生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

6）本项目应按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求编制应急救援预案，配置救援器材和劳动防护用品，以保证应急救援预案的有效性，在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效的组织抢险和救助。本项目事故应急救援预案必须与企业总体预案相衔接。

7）根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求，应急预案必须经过评审或论证，才能由生产经营单位主要负责人签署公布。建设单位应将编制的应急救援预案报属地应急管理局备案，同时企业应按“预案”要求定期演练。

8）事故应急救援所选用的救援器材、劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。事故应急救援的车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用。

9）本项目的应急物资以满足消防应急救援需求为主，应做到以下几点：

（1）消防应急救援装备的配备应针对救援任务的特点、典型灾害事故的类别，并综合考虑当地的自然条件和经济发展水平，且装备性能应满足消防应急救援的需要。

（2）消防应急救援装备的配备应确保系统配套、搭配合理、功能齐全、数量充足。

（3）消防应急救援装备的配备应优先选择性能先进、轻便高效、功能多样、通用性强的装备，应定期对已配装备的有效性、使用效能等方面进行检查评估，及时淘汰过期和低效能装备。

（4）消防应急救援装备的配备应统一筹划，同类装备应尽量统一和兼容，消防应急救援工作中必不可少但使用频率低、价格昂贵的大（重）型装备应统筹配置。

（5）所配备的消防应急救援装备应为符合国家相关市场准入规定的合格产品。

（6）应根据不同灾害事故类别，选择防护、救生、警戒、洗消、照明、送风、排烟、通信等类装备及其他器材设备，装备配备要求应参考《消防应急救援装备配备指南》GB/T29178-2012内表1至10内容。

（7）因本项目处于预评价阶段，尚未完成应急救援预案编制工作，在完成应急救援预案编制并取得备案后，应根据本项目《应急救援预案》内容对应急救援物资的要求配备相应应急物资。

8、项目施工期相关建议措施

1）建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

2）项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准，建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

3）要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。

4）下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

1）建设单位应认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求；建立健全安全生产管理制度，对设计、施工、监理等单位的资质及能力进行严格审查。规范相关单位应履行的安全生产主体在责任。

2）施工合同中应明确对于甲乙双方安全管理责任、安全措施费用的有关规定。

3）在施工过程中必须严格执行相关法律法规。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

4）特种作业必须持证上岗。特种设备应在安装过程中进行安装检验，并办理登记使用证，企业对所有特种设备应建立管理档案。

5）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

6）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

7）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

8）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

9）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

10）加强施工监理；加强施工单位资质管理。施工作业前施工技术负责人针对施工项目进行技术方面的具体要求对具体操作者进行施工前技术要求的交代，帮助施工操作中解决一些技术难点，避免施工过程中出现，技术问题，这些具体问题一定要当面多操作者做交代，还要形成书面材料，双方签字确定落实并存档，以保证施工的进度和质量。

11）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，制定专职安全生产管理人员进行监督检查和协调；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

1、本项目橇装装置为能源保障军民融合工程项目，其在战时作为联勤保障BD的补充力量遂行保障；应急状态下能全地形机动参与抢险救灾，为一线提供油品和电能保障；在日常状态下，本项目仅作为姚湾站内部车辆加油自用，不对外经营，但应办理备案。

2、本项目涉及的军事工程要求和保密内容不在本报告的评价范围内。

3、本项目橇装装置不构成重大危险源。

4、本项目橇装装置为阻隔防爆橇装加油装置，油罐内部充填有先进的阻隔防爆材料，装置本身的安全性较高。

5、本项目橇装装置的选址、设计、安全间距、消防、安全设施等内容均符合国家和行业相关标准、规范的要求。

6、通过预先危险性分析评价分析，本项目橇装装置的主要危险为火灾、爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息以及起重伤害等，危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

7、通过危险度评价分析，本项目橇装装置的危险性为低度危险，危险有害程度能控制在可接受的范围。

8、通过作业条件危险性评价分析，本项目橇装装置在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对较为安全。

综上所述：江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目能按照相关法律法规的要求进行安全条件评价和安全条件审查，符合国家和省关于橇装加油装置项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求，从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

根据企业提供的资料和调研结果可知，拟建工程的主要危险化学品物质是车用0#柴油。

0#柴油的物料特性见下表所示：

表A-1    0#柴油

| 品名 | 0#柴油 | 别名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 |  | 分子量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## B.1 危险、有害物质的辨识

### B.1.1 辨识依据

1、《危险化学品目录》（2022版）；

2、《车用柴油》GB 19147-2016。

### B.1.2 主要危险物质分析

本项目撬装加油装置主要危险物质为0#柴油。柴油属于危险化学品，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。柴油储存不当会导致爆炸、引起火灾等事故，造成人员伤亡和财产损失的严重后果，具有一定的危险性。柴油也具有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

## B.2 危险、有害因素的辨识

### B.2.1 辨识依据及产生原因

一、依据

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

二、产生原因

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861－2022）的规定，本项目存在以下五类危险、有害因素。

1、物理性危险和有害因素

1）设备、设施缺陷

本项目橇装装置中存在油罐、加油机等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

本项目橇装装置本身的安全安全保护设施损坏，如防溢流装置、紧急切断系统以及自动灭火器失效、阻隔防爆材料未正确使用等，可能会产生火灾爆炸、泄露中毒等危害。

2）电危害

本项目橇装装置中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等危害。

3）运动物危害

本项目橇装装置的高处可能存在未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等情况造成人员受伤。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

4）明火

包括检修动火，违章吸烟，工艺用火及汽车排气管尾气带火等。

5）作业环境不良

本项目橇装装置作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

6）标志缺陷

本项目橇装装置标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素

1）易燃易爆性物质

本项目橇装装置储存的柴油是化学品液体。柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

2）有毒物质

本项目橇装装置储存的柴油为无毒或微毒石油产品，但由于人的生物个体差异，有的人对车用柴油仍较为敏感，高浓度环境下接触柴油会出现急性中毒症状，产生头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。极高浓度吸入会引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。

3、心理、生理性危险、有害因素

本项目橇装装置的日常工作中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

4、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于本项目橇装装置是一个开放的场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

5、其他危险、有害因素

本项目橇装装置的其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

### B.2.2 使用过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

- B.2.2.1 火灾、爆炸危险因素

柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

1）油油罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

4）管道、加油机连接处连接不好发生泄漏；

5）加油机机械密封损坏而发生泄漏；

6）加油机加油管线或卸油管线连接不牢或损坏而发生泄漏；

7）卸油作业时，从通气管中呼出大量油气；

8）加油过程中的油气挥发。

2、点火源

1）明火，包括检修动火，生活用火，违章吸烟，车辆尾气管排火等；

2）雷击和电火花；

3）检修、操作用工具产生的摩擦、撞击火花；

4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；

5）流散杂电能，如在防爆区域使用手机等。

3、人的不安全行为

操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

- B.2.2.2 触电

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

- B.2.2.3 车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

- B.2.2.4 机械伤害

机械伤害是指机械做出强大的功能作用于人体的伤害。在生产过程中，如加油机使用泵的传动轴等设备的传动部件、转动轴等部位，这些设备在生产过程中频繁使用，作业人员在检修、巡查或操作过程中均造成意外伤害。

造成机械伤害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

1、违章操作，导致事故发生；

2、机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

3、操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生；

4、在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

5、在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生；

6、机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生；

7、机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生；

8、设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

- B.2.2.5 物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。油罐顶部罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

- B.2.2.6 中毒和窒息

本项目橇装装置储存的危险化学品柴油如在非正常使用、储存情况过程中可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入油罐内内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

- B.2.2.7 起重伤害

起重伤害，是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电。

本项目为橇装装置，当有需要时可以立即进行吊装搬运转移，吊装搬运过程中存在起重机吊装作业。在作业过程中由于制动失灵、设备本身不合格、未取得使用许可证、超负荷使用、违章作业、起吊物捆绑不稳等原因可能会造成起重伤害事故，造成人员伤亡、财产损失。

### B.2.3 环境危害因素分析

本项目橇装装置在使用、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

由于江西省气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区气候温和，四季分明，大雨集中在每年六、七月间，突然的大规模降水可能导致排水不畅，暴雨及洪水可能威胁加油站的安全。

此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

东乡区17.7摄氏度，最热月为7—8月份，最热月份日最高气温达40℃以上，夏季出现短暂高温天气时注意作业员工的防暑降温，同时注意储油设施和加油设备在高温气候时的安全；

### B.2.4 有害因素分析

本项目橇装装置储存的柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

## B.3 重大危险源辨识

### B.3.1 重大危险源辨识标准

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的油罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

### B.3.2 重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），柴油的临界量为5000吨。该加油装置储存柴油油罐最大量为50m3，折算质量单位约为30吨。

本项目橇装装置属于橇装加油装置，生产单元和储存均设置在一套设备内，整体划分为一个单元。

表B.3-1    重大危险源的危险化学品及临界量

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橇装加油装置 | 易燃液体 | 5000 | 42.5 | 0.0085 | q/Q=0.0085 |
| 合计 | q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+...+qn/Qn=0.0085＜1 |  |  |  |  |  |

根据以上定量的计算结果分析，本项目橇装装置储存能力未构成重大危险源，但如果发生火灾爆炸事故，该加油装置也会对加油装置周边建筑及人员造成伤害，需进行监控和防范。

### B.3.3 重大危险源的辨识结果

通过上述重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011）（40号令）得出结论如下：本项目橇装装置未构成重大危险源。

## C.1 预先危险性分析评价（PHA）

本项目橇装装置利用预先危险性分析评价方法对系统普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目的全部生产过程。另外针对配电特殊的部位进行预先危险性分析评价。

预先危险性评价分析表见表C.1-1。

表C.1-1  系统预先危险性分析表

| 一、火灾爆炸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜在事故 |  | 火灾、爆炸 |  |
| 作业场所 |  | 油罐卸油、储油；加油区加油 |  |
| 危险因素 |  | 易燃、易爆物质、容器、管道、设备损坏等 |  |
| 触发事件 |  | 1、在储油、使用过程中存在燃爆物质的运送，在一定条件，这些物质与空气混合可达到爆炸范围，形成爆炸性的混合气体，遇点火源如：电气火花、雷击、静电、违章动火、用火等可引发火灾、爆炸事故。 2、项目使用的输送易燃液体的管道装置要求密封，如管道材料选用不当，或管道受摩擦磨损强度下降，或安全附件不全或不可靠，操作控制不好造成管道、阀门的劳失效，发生火灾爆炸。 3、项目使用的输送易燃液体的管道装置中由于静电接地不良导致静电火花，引发火灾。 4、油罐物质储存不当，储油溢出或罐底无油空吸，引发事故。 5、项目的辅助装置涉及使用电气设备设施、电缆、电线等，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入等引起电气火灾。 6、突然的停电导致管道中可能发生空气的倒灌，使燃爆物质混合，遇到火花导致火灾爆炸。 7、撞击或人为损坏造成油罐孔口接头处破坏、法兰、管道泄漏，发生意外事故。 8、由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备爆裂，引发火灾。 9、容器、设备制造质量缺陷、维护管理不周；未按有关规定及操作规程操作； 10、未按有关规定及操作规程进行现场检修动火、用火，引发火灾。 11、橇装加油装置的安全防护设施失效，防爆阻隔材料失效 |  |
| 发生条件 |  | 1、易燃爆物聚集，达到爆炸临界极限； 2、存在点火源和燃烧物质 |  |
| 原因事件 |  | 1、明火①火星飞溅；②违章动火、用火；③人员带入火种；④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。 2、火花①金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；②电气火花；③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击；⑦机动车辆排烟；⑧打磨产生火花等。 3、其他意外情况 |  |
| 事故后果 |  | 人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失。 |  |
| 危险等级 |  | Ⅱ |  |
| 防范措施 |  | 1、控制与消除火源 ①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施； ②易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备； ③按标准装置避雷设施，并定期检查； ④严格执行防静电措施。 ⑤通过通风可以有效防止易燃易爆气体积聚，净风天气注意保持间隔作业。 2、 严格控制设备及其安装质量 ①严格要求并控制储油罐设备、管道、泵、阀的材质和制作、安装质量，设置防爆装置；设备、管线制造和安装单位必须由有资质的单位承担； ②工程监理部门切实管理； ③加油机、管道及其仪表要定期检验、检测； ④对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修； ⑤设备及电气按规范和标准安装，静电接地系统严格检验使其在安全工作范围，设备和电气设施定期检修，保证完好状态。 3、加强管理、严格使用 ①定时、经常检查油罐、管道、加油机、管道之间的法兰接头、阀门以及其他管道部件的气密性和完好程度，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护；加强对橇装加油装置安全防护设施设备的检查和维护，确保防爆阻隔材料不变质失效。 ②作业场所设置醒目的安全警示标志； ③注意监控并及时制止人员违章行为，如吸烟、点打火机；在加油区打手机、无绳电话、对讲机，杜绝外来火源进入加油装置危险区， ④检修时严守作业规程，做好隔离、清洗置换、通风，动火等作业必须在严格监护下进行； ⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； ⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、油罐阻火器、防雷接地等）保持齐全完好； |  |
| 二、触电 |  |  |  |
| 潜在事故 |  | 触电 |  |
| 危险因素 |  | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |  |
| 触发事件 |  | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 7、雷击。 |  |
| 发生条件 |  | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电 |  |
| 原因事件 |  | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如油泵电机保护措施失效，外壳漏电、接线端子裸露等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、电工违章作业或非电工违章操作； 6、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |  |
| 事故后果 |  | 人员伤亡、引发二次事故 |  |
| 危险等级 |  | Ⅱ |  |
| 防范措施 |  | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、阻隔防爆橇装加油装置用电线路按照规范地埋，达到规范安全要求； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； |  |
| 三、车辆伤害 |  |  |  |
| 潜在事故 |  | 车辆伤害 |  |
| 作业场所 |  | 加油装置内道路 |  |
| 危险因素 |  | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |  |
| 触发事件 |  | 1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； |  |
| 发生条件 |  | 车辆撞击人体、设备、管线等 |  |
| 原因事件 |  | 1、进入油站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶； 2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 3、加油装置作业人员引导车辆不力。 |  |
| 事故后果 |  | 人员伤害，撞坏管线等造成二次事故 |  |
| 危险等级 |  | Ⅱ |  |
| 防范措施 |  | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持进出加油装置的道路畅通，保持路面状态良好； 3、加强对进站加油车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正； 4、闲杂人员和闲杂车辆不允许在加油装置附近活动。 |  |
| 四、机械伤害 |  |  |  |
| 潜在事故 |  | 机械伤害 |  |
| 作业场所 |  | 设备的传动、转动部位 |  |
| 危险因素 |  | 绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体 |  |
| 触发事件 |  | 1、检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳； 2、衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备； 3、旋转部件、管线、加油枪滑动，导致物体撞击伤人； 4、设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害； 5、突出的机械设备设施部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。 |  |
| 发生条件 |  | 人体碰到转动、移动等运动物体，碰上尖锐物体 |  |
| 原因事件 |  | 1、设备机械安全防护装置缺失或有缺陷； 2、机械设备的保险、信号装置有缺陷； 3、员工工作时注意力不集中； 3、劳动防护用品未正确穿戴； 4、违章作业 |  |
| 事故后果 |  | 人体伤害 |  |
| 危险等级 |  | Ⅱ |  |
| 防范措施 |  | 1、加油机设备设置的防护罩不允许随意打开； 2、工作时注意力要集中，要注意观察； 3、正确穿戴好劳动防护用品； 4、作业过程中严格遵守操作规程； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态。 |  |
| 五、物体打击 |  |  |  |
| 潜在事故 |  | 物体打击 |  |
| 作业场所 |  | 加油区域、公用工程设备场所 |  |
| 危险因素 |  | 物体坠落或飞出 |  |
| 触发事件 |  | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、发生意外爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 4、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 |  |
| 发生条件 |  | 坠落物体击中人体 |  |
| 事故后果 |  | 人员伤亡或引发二次事故 |  |
| 危险等级 |  | Ⅱ |  |
| 防范措施 |  | 1、高处的物件必须固定牢靠； 2、维修时严禁抛接检修工具、螺栓等物件； 3、设立警示标志，加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； |  |
| 六、中毒窒息 |  |  |  |
| 潜在事故 | 中毒和窒息 |  |  |
| 危险因素 | 油品物料泄漏；油罐设备内作业、抢修作业时接触窒息性场所。 |  |  |
| 触发事件 | 1、柴油物质的气体泄漏空间且有积聚； 2、设备内作业时柴油有害物料未彻底清洗干净，通风不良，与有害物质连通的管道未进行有效的隔绝等； 3、在容器内作业时缺氧。 |  |  |
| 发生条件 | 1、油品物料超过容许浓度； 2、毒物摄入体内； 3、缺氧。 |  |  |
| 原因事件 | 1、油品物质局部浓度超标； 2、通风不良； 3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4、作业人员不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 6、未戴防护用品； 7、在作业场所进食、饮水等引起误服； 8、救护不当； 9、在缺氧、窒息场所作业时无人监护。 |  |  |
| 事故后果 | 人员伤亡 |  |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |  |
| 防范措施 | 1、加强检查、检测油品物质有否跑、冒、滴、漏； 2、教育、培训职工掌握有关油品的特性，预防中毒和窒息的方法及其急救法； 3、制定安全技术规程及作业安全规程； 4、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修油罐时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测含氧量到（18～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5、要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程、作业规程； 6、配备相应的防护器材、急救药品； 7、制定应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 |  |  |
| 七、起重伤害 |  |  |  |
| 潜在事故 |  |  | 起重伤害 |
| 作业场所 |  |  | 橇装装置 |
| 危险因素 |  |  | 起重吊车 |
| 触发事件 |  |  | 1、脱钩，钢绳断开 2、人员违规操作； 3、安全防护装置缺乏或失灵； 4、吊物坠落 |
| 发生条件 |  |  | 吊车设备故障，人员操作失误、违规操作 |
| 原因事件 |  |  | 1、起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致命物体倾斜。 2、设施倒塌 3、吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等） 4、违反"十不吊"规定 5、堆垛不稳而倒塌，或铲车堆垛袋装成品发生倒落 |
| 事故后果 |  |  | 财产损失、人员伤亡 |
| 危险等级 |  |  | Ⅱ |
| 发生的可能性 |  |  | D |
| 风险等级 |  |  | 17 |
| 风险程度 |  |  | 临界的 |
| 防范措施 |  |  | 1、起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2、起重作业人员持证上岗，严格遵守"十不吊"； 3、避免起重、高处作业区和其它有规范危险区域行进和停留； 4、堆垛要齐、稳、牢，常检查铲车，不能故障运行； 5、加强对员工的安全意识教育，杜绝"三违"； 6、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。 |

评价小节：由表C.1-1的评价结果可以看出，本项目橇装装置主要危险为火灾、爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息以及起重伤害等危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

本评价单元分为机动型军民两用橇装加油装置。

橇装加油装置主要危险物质为柴油，属丙A类易燃液体，故物质取5分；

橇装加油装置柴油最大储量为50m3，故容量取2分；

橇装加油装置柴油在常温、常压下储存，故温度、压力取0分；

橇装加油装置加油过程中有一定危险的操作，故操作取2分。

综上所述，本项目橇装加油装置危险度得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

## C.3 作业条件危险性评价

### C.3.1 评价单元

根据本项目橇装装置使用过程的分析，确定评价单元为：油罐接卸油品作业、加油区加油作业、加油装置内车辆道路引导作业以及在寒冷气候和高温气候特殊气候环境下的加油作业等单元。

### C.3.2 作业条件危险性评价法的计算结果

以油罐接卸油品作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表C.3-1。

1）事故发生的可能性L：在接卸油品作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

结论：油罐区接卸油作业属“一般危险”范围。

表C.3-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐接卸油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 加油机加油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 寒冷气候和高温气候环境 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 3 | 加油装置内车辆道路引导作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |

由表C.3-1的评价结果可以看出，本项目橇装装置在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

本项目橇装装置的安全运行首先应重点加强对油油罐、加油机柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油装置操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油安全作业。

## C.4 选址及总平面布置评价

### C.4.1 周边环境的影响

本项目橇装装置地处江西联保能源科技有限公司位于南昌水投港务有限公司场地内。检查依据《采用橇装式加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T 3134-2002）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及本加油装置总平面布置图。

本项目选址、设计及安全间距检查情况见表C.3-2、表C.3-3。

表C.3-2  站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用橇装式加油装置的加油站应单独建站。 | SH/T 3134-2002 4.1 | 本项目为军民融合工程，机动型军民两用橇装装置单独建设，有相关规划批复文件。 | 符合要求 |
| 2 | 橇装式加油装置油罐的总容积以及单罐最大容积应小于或等于50m3。当地面防火油罐单罐容积大于25m3时，罐内应设隔仓，隔仓的容积应小于或等于25m3。 | SH/T 3134-2002 4.2 | 单罐容积50m3，设有隔仓，隔仓容积均为25m3 | 符合要求 |
| 3 | 设在城市建成区内的橇装式加油装置地面防火油罐的总容积以及单罐最大容积应小于或等于20m3。当地面防火油罐单罐容积大于10m3时，罐内应设隔仓，隔仓的容积应小于或等于10m3。 | SH/T 3134-2002 4.3 | 本项目设在姚湾码头场地内，不在城市建成区内 | 符合要求 |
| 4 | 橇装式加油装置不得设在室内或其它封闭空间内。 | SH/T 3134-2002 4.5 | 不设在室内或其它封闭空间内 | 符合要求 |
| 5 | 橇装式加油装置应采用卸油油气回收系统。 | SH/T 3134-2002 4.6 | 设有卸油油气回收系统 | 符合要求 |
| 6 | 橇装式加油装置的地面防火油罐通气管管口应高出地面4m及以上，并应高出罩椭的顶面1.5m及以上。通气管管口应安装呼吸阀和阻火器。 | SH/T 3134-2002 4.8 | 通气管管口出地面4m以上，高出罩椭的顶面1.5m，拟安装呼吸阀和阻火器 | 符合要求 |
| 7 | 橇装式加油装置的基础面应高于地坪0.15m~0.2m。 | SH/T 3134-2002 4.10 | 基础面拟高于地坪0.2m | 符合要求 |
| 8 | 橇装式加油装置周围应设防撞设施。 | SH/T 3134-2002 4.11 | 拟设防撞设施 | 符合要求 |
| 9 | 灭火器的设置应符合下列规定： a）每2台加油机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器；加油机不足2台按2台计算；b）站内应设35kg推车式干粉灭火器l个： c）加油站应配置灭火毯2块，沙子2m2：d）其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140的规定。 | SH/T 3134-2002 4.13 | 拟设2只4kg手提式干粉灭火器；l个35kg推车式干粉灭火器；配置灭火毯2块，沙子2m2 | 符合要求 |
| 10 | 橇装式加油装置应采用双壁钢制油罐，两层罐壁之间的空间应设漏油检测装置，并应保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现。 | GB50156-2021 6.4.1 | 采用双壁钢制油罐，设有漏油检测装置 | 符合要求 |
| 11 | 橇装式加油装置储罐的内罐设计压力不应小于0.8MPa，建造应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21、国家现行标准《压力容器》GB150.1~GB150.4、《卧式容器》GB/T47042和《石油化工钢制压力容器》SH/T3074的有关规定。 | GB50156-2021 6.4.3 | 相关材料未涉及 | 提出对策措施 |
| 12 | 油罐附件设置应符合下列规定： 1油罐应设紧急泄压装置、防溢流阀、液位计，液位计应在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号，防溢流阀应在油罐内的液位上升到油罐容量的95%时自动停止油料进罐； 2油罐出油管道应设置高温自动断油保护； 3油罐进油口应设置在油罐上部，进油管的高点应高于油罐的最高液位，进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处，进油管应采取防虹吸措施； 4卸油软管接头应采用自闭式快速接头； 5油罐出油管管口距罐底宜为0.15m，油罐出油管的高点应高于油罐的最高液位； 6油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域应设置收集漏油的容器 7油罐通气管管口应高于油罐周围地面4m，且应高于罐顶1.5m，管口应设阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压宜为2kPa～ 3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | GB50156-2021 6.4.5 | 1、拟设紧急泄压装置、防溢流阀、液位计，液位计在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号，防溢流阀在油罐内的液位上升到油罐容量的95%时自动停止油料进罐； 2、拟设置高温自动断油保护； 3、油罐进油口拟设置在油罐上部，高于油罐的最高液位，采取防虹吸措施； 4、拟采用自闭式快速接头； 5、油罐出油管的高点高于油罐的最高液位； 6、拟设置收集漏油的容器； 7、拟设油罐通气管管口高于油罐周围地面4m，且高于罐顶1.5m | 符合要求 |
| 13 | 油罐应设防晒罩棚或采取隔热措施。 | GB50156-2021 6.4.6 | 拟设有罩棚 | 符合要求 |
| 14 | 加油机设置应符合下列规定： 1加油机安装在箱体内时，箱体应采取良好的通风措施； 2加油机上方应设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不应高于95C； 3加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min； 4加油软管上应设安全拉断阀。 | GB50156-2021 6.4.7 | 1、加油机安装在箱体内时，箱体拟采取相应通风措施； 2、加油机上方拟设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不高于95C； 3、加油枪拟采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量50L/min； 4、加油软管上拟设安全拉断阀。 | 符合要求 |
| 15 | 橇装式加油装置四周应设防护围堰或漏油收集池，防护围堰内或漏油收集池的有效容量不应小于储罐总容量的50%。防护围堰或漏油收集池应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。 | GB50156-2021 6.4.10 | 拟设泄露收集沟槽和漏油收集池，容量25m3 | 符合要求 |
| 16 | 橇装式加油装置邻近行车道一侧应设防撞设施。 | GB50156-2021 6.4.11 | 拟设防撞设施 | 符合要求 |

评价结论：本检查表共检查16项内容，其中15项内容符合要求，1项内容企业提供的相关材料未涉及，在本报告的安全对策措施中提出相关要求。

### C.4.2 与站外建、构筑物的安全间距

表C.3-3  与站外建、构筑物的安全间距（m）

| 项目 |  | 橇装加油装置 |  | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V＞20m³ | V≤20m³ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | 50 | - | - |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 25 | 25 | - | - |
| 民用建筑物 保护类别 | 一类保护物 | 20 | 16 | - | - |
|  | 二类保护物 | 16 | 12 | - | - |
|  | 三类保护物 | 12 | 10 | 39.5 | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体油罐 |  | 22 | 18 | - | - |
| 其他类物品生产厂房、库房和丙类液体油罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体油罐 |  | 16 | 15 | 27 | 合格 |
| 室外变配电站 |  | 22 | 18 | - | - |
| 铁路 |  | 22 |  | - | - |
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 8 |  | - | - |
|  | 次干路、支路 | 6 |  | - | - |
| 架空通信线 | 国家一、二级 | 一倍杆高（8m） |  | - | - |
|  | 一般 | 不应跨越加油装置 |  | - | - |
| 架空电力线路 | 一般 | 1倍杆高 |  | - | - |

注明：上面表格数据取自《采用橇装加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T 3134-2002），“-”表示内无此项。

由上表可知，本项目橇装装置与站外建、构筑物的安全间距符合规范要求。

## C.5 储存装置的安全性评价

本项目橇装装置运营过程中基本无三废排放。

本项目橇装装置拟按照国家规范要求设置消防系统，油罐、设备、管道、电气设施等设置防雷接地、防静电系统。

本项目橇装装置拟由具有国家设计、制造和安装资质的单位负责设备设施的设计、购置、施工，因此企业在按照国家相应要求进行油罐、加油机、管线等设备选型和制作安装、检测调试的情况下，新建项目的储存装置能够形成符合安全生产的支持条件。

## D.1 法律、法规、规定和规范性技术文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令【2021】第88号；

2、《中华人民共和国消防法》国家主席令【2008】第6号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改；

3、《中华人民共和国港口法》根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第三次修正；

4、《危险化学品安全管理条例》国务院令【2013】第591号；

5、《劳动保障监察条例》国务院令【2004】第423号；

6、《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》国发【2015】17号；

7、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）；

8、《生产经营单位安全培训规定（修改版）》原国家安监总局令第3号（原国家安监总局令第63、80号修改）；

9、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局45号令（原国家总局令第79号修正）；

10、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令第36号，2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修改；

11、《生产安全事故应急预案管理办法》2019年应急管理部令第2号；

12、《铁路安全管理条例》国务院令第639号，2014年1月1日起施行；

13、《公路安全保护条例》国务院令第593号，2011年7月1日起施行；

14、《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行；

15、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知（赣应急字〔2021〕100号）；

16、《江西省安全生产条例》江西省第十二届人大常委会第三十四次会议2017年10月1日；

17、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2010年11月9日起实施，2018年修订）；

17、其他。

## D.2 评价标准、规范

1、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021；

2、《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134-2002；

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）；

4、《危险化学品目录》（2022版）；

5、《车用柴油》GB 19147-2016；

6、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；

7、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

8、《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》QX/T 450-2018；

9、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

10、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

11、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

12、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008；

13、《低压配电设计规范》GB50054-2011；

14、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006；

15、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020；

16、《阻隔防爆橇装式加油（气）装置技术要求》AQ/T 3002-2021；

17、《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》AQ 3001-2021;

18、《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》QX/T450-2018；

19、《安全评价通则》AQ8001-2007；

20、《安全预评价导则》AQ8002-2007；

21、其他。

## D.3 其他相关资料

营业执照、产权证明、设备检测报告以及合格证、总平面设计图纸等。（见附件）。