江西蓝星星火有机硅有限公司

新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目

安全设施竣工验收评价报告

（终稿）

建设单位：江西蓝星星火有机硅有限公司

建设单位法定代表人：王海栋

建设项目单位：江西蓝星星火有机硅有限公司

建设项目单位主要负责人：王海栋

建设项目单位联系人：戴金华

建设项目单位联系电话：18170220086

二零二四年十二月十日

江西蓝星星火有机硅有限公司

新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目

安全设施竣工验收评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

评价机构联系电话：0791-87379378

报告完成时间：二零二四年十二月十日

江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目

安全设施竣工验收评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年12月10日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 专业能力 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气 |  |
| 项目组成员 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化工工艺 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | 自动化 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 机械 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | 化工工艺 |  |
| 报告编制人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气 |  |
|  | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化工工艺 |  |
| 报告审核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化工工艺 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | 1800000000200651 | 032727 | 化工工艺 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化工机械 |  |

前    言

江西蓝星星火有机硅有限公司（以下简称“建设单位”）始建于1968年，其前身为原化工部星火化工厂，厂址位于2024年5月9日赣工信石化字[2024]24号公布的“江西永修云山经济开发区星火工业园”的四至范围（用地面积787.60公顷，东至杜头湖、京九铁路，南至S508省道，西至昌九高速，北至帅家、曹家村）内。

建设单位位于江西省永修县杨家岭，北望庐山，东临鄱阳湖，南距南昌机场18km，京九铁路与昌九高速公路紧靠工厂的东西两侧，占地面积260万m2，现有职工1869人，教授级高级工程师18人，高级工程师47人。

建设单位目前拥有50万吨/年有机硅单体、12万吨/年有机硅下游系列产品、12万吨/年离子膜烧碱等生产装置，主要产品为：有机硅单体、环体、107胶、生胶、密封胶、混炼胶、含氢硅油、甲基硅油、氨基硅油、乙烯基硅油、MM、硅氮烷等近300种各类型号有机硅系列产品及配套的离子膜烧碱和液氯产品。产品销售遍及全国各地并出口五大洲二十余个国家和地区。

目前新增20万吨/年有机硅单体项目（凤凰项目）正在建设中，项目建设完成后建设单位有机硅总产能达到70万吨/年有机硅单体、19万吨/年有机硅下游产品的生产能力。

建设单位正常生产负荷下（水解物产量22000吨/月），全厂稀盐酸产量约240m3/d，稀硫酸产量约140m3/d，原有储罐缓冲能力严重不足，导致在重大节假日或市场疲软，危险化学品货车禁止上路限制，稀盐酸和稀硫酸出现堵库现象，生产装置被迫降负荷或停车，造成产能损失。因此建设单位新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目以解决该类问题。

江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目于2020年12月31日通过江西省投资项目在线审批监管平台告知取得了永修县行政审批局的备案通知书，项目统一代码为2020-360425-26-03-053080。该项目由江西省赣华安全科技有限公司进行了安全条件评价，于2021年4月13日取得江西省应急管理厅的危险化学品建设项目安全许可意见书（赣应急危化项目审字[2021]2148号）。安全设施设计编制单位为西南化工研究设计院有限公司，安全设施设计于2022年3月7日江西省应急管理厅的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（赣危化项目安设审字[2021]2197号）。

工程土建施工单位为江西临川建设集团有限公司、江西省银河建设工程有限公司，设备安装单位为沈阳东方钛业股份有限公司，管道施工单位为江西省城建集团有限公司、江西星火化工建设工程有限公司，各施工单位按安全设施设计要求进行施工建设及设备设施安装，建设完成后该项目投入试运行以来，装置和工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试运行过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》的要求，危险化学品新、改、扩建设项目建成后必须进行安全设施竣工验收，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证工程在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。

受江西蓝星星火有机硅有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目的安全验收评价工作，组织项目评价组对工程的立项批准文件，设计、施工文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析和依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，并与建设单位核实确定本次验收范围为稀盐酸罐组（25A）、稀硫酸罐组（25B）、两酸提浓机柜间（25C，稀盐酸储罐和稀硫酸储罐的DCS系统机柜、辅助机柜、巡检监控机、UPS电源以及GDS壁挂箱等），及其罐区的装卸泵区、装车平台等。其中25B装置预留的浓硫酸储罐和25C预留的两酸提浓装置的控制系统不属于设计验收范围。

按照《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007和<江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》>江西省应急管理厅文件赣应急字[2021]100号文的规定，编制完成本报告。

本评价涉及的有关原始资料由委托方建设单位提供，建设单位对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了建设单位领导与员工的大力支持与配合，在此表示衷心地感谢！本报告存在的不妥之处，敬请各位领导和专家批评指正。

关键词：新建稀盐酸、稀硫酸罐区       安全验收评价。

非常用的术语与符号、代号说明

1）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品及其他化学品。

2）安全设施

在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

3）新建项目

有下列情形之一的项目为新建项目：

（1）新设立的企业建设危险化学品生产、储存装置（设施），或者现有企业建设与现有生产、储存活动不同的危险化学品生产、储存装置（设施）的。

（2）新设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），或者现有企业建设与现有生产活动不同的伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施）的。

4）改建项目

有下列情形之一的项目为改建项目：

（1）企业对在役危险化学品生产、储存装置（设施），在原址更新技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品种类的。

（2）企业对在役伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），在原址更新技术、工艺、主要装置（设施）的。

5）扩建项目

有下列情形之一的项目为扩建项目：

（1）企业建设与现有技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品品种相同，但生产、储存装置（设施）相对独立的。

（2）企业建设与现有技术、工艺、主要装置（设施）相同，但生产装置（设施）相对独立的伴有危险化学品产生的。

6）危险源

可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

7）危险和有害因素

可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

8）危险化学品数量

长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品的数量。

9）作业场所

可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输危险化学品的处置或者处理等场所。

10）危险因素

危险因素是指能对人造成伤亡或者对物体造成突发性损害的因素。

11）有害因素

有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病或者对身体造成慢性损害的因素。

12）固有危险

固有危险是指物质生产过程的必要条件所衍生出来的危险性，包括危险物料、危险工艺条件和危险装置操作等三方面条件。

13）储存区

储存区是指储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。

14）重大危险源

指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元分为生产单元和储存单元。生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

15）临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

16）符号和代号

| 符号 | 含义 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| m | 米 | mm | 毫米 |
| kPa | 千帕 | MPa | 兆帕 |
| kV | 千伏 | s | 秒 |
| kg | 千克 | kVA | 千伏安 |
| t | 吨 | ℃ | 摄氏度 |
| Ø | 直径 | m/s | 米/秒 |
| a | 年 | d | 天 |
| min | 分钟 | h | 小时 |
| kw | 千瓦 | W | 瓦 |
| kVA | 千伏安 | m2 | 平方米 |
| t/a | 吨每年 | kJ/mol | 千焦每摩尔 |
| m3 | 立方米 | kcal | 千卡 |
| mg/m3 | 毫克每立方 | mol | 摩尔 |
| mg/kg | 毫克每公斤 | MAC | 最高容许浓度 |
| LC50 | 吸入毒性半数致死浓度 | PC-TWA | 时间加权平均容许浓度 |
| ppm | 百万分之一，即10-6 | PC-STEL | 短时间接触容许浓度 |
| LD50 | 口服毒性半数致死量、皮肤接触毒性半数致死量 |  |  |
| CAS号 | 美国化学文摘对化学物质登录的检索服务号 |  |  |
| RTECS号 | 美国毒物登记信息系统的注册登记号 |  |  |
| UN编号 | 联合国《关于危险货物运输的建议书》对危险货物制定的编号 |  |  |
| DCS | 自动控制系统 |  |  |
| SIS | 安全仪表系统 |  |  |
| GDS | 可燃/有毒气体检测系统 |  |  |
| UPS | 不间断电源 |  |  |
| ESD | 紧急停车程序 |  |  |
| MSDS | 化学品安全技术说明书 |  |  |

目     录

前    言	VI

第1章 编制说明	1

1.1评价目的	1

1.2前期准备情况	2

1.3评价对象和范围	2

1.3.1评价对象和评价范围	2

1.3.2收集、整理安全评价所需资料	4

1.4评价工作经历和程序	6

1.5 附加说明	8

第2章建设项目概况	9

2.1建设单位简介及项目背景	9

2.2建设项目概况	12

2.2.1简述建设项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	14

2.2.2 简述建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	15

2.2.3建设项目所在地的自然条件	18

2.2.4阐述建设项目涉及的主要原辅材料和品种（包括产品、中间产品）名称、数量，储存	20

2.3总图运输	21

2.3.1厂内交通运输	21

2.3.2总平面布置	21

2.3.3竖向布置	21

2.3.4工厂防护	22

2.3.5防火间距检查	22

2.3.6该项目上下游装置情况	23

2.3.7主要建（构）物	23

2.4生产工艺流程及自动控制	24

2.4.1工艺流程描述	24

2.4.2自动化控制	25

2.5公用工程及辅助工程名称、能力、介质来源	30

2.5.1供配电系统	30

2.5.2给排水系统	32

2.5.3供气	33

2.5.4消防系统	34

2.5.5化验	34

2.5.6维修	35

2.6建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量	35

2.7项目外部依托条件或设施	36

2.7.1公辅工程依托情况	36

2.7.2消防依托情况	37

2.7.3医疗依托情况	37

2.8主要安全设施	38

2.9安全生产管理	41

2.10生产试运行情况	50

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	52

3.1危险物质的辨识结果及依据	52

3.1.1.辨识依据	52

3.1.2主要危险物质分析过程	52

3.2易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备等分析结果	52

3.3 危险、有害因素的辨识结果及依据	53

3.4可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布	54

3.5 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布	54

3.6重大危险源辨识结果	55

第4章 安全评价单元划分结果及理由说明	56

4.1评价单元划分的原则	56

4.2评价单元的划分结果	56

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	58

5.1 采用评价方法的依据	58

5.2各单元采用的评价方法	58

5.3评价方法简介	59

第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	61

6.1固有危险程度的分析结果	61

6.1.1 爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果	61

6.1.2定性分析建设项目作业场所的固有危险程度	61

6.1.3各单元固有危险程度定量分析结果	61

6.2各单元危险、有害程度定性分析结果	62

6.3风险程度的分析结果	64

6.3.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性	64

6.3.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间	66

6.3.3出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围	66

6.3.4多米诺效应分析	66

第7章 重点监管危险化工工艺、危化品安全措施分析结果	67

7.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果	67

7.2重点监管危险化学品安全措施分析结果	67

第8章 安全条件和安全生产条件的分析结果	68

8.1建设项目的外部情况分析结果	68

8.1.1自然条件	68

8.1.2周边环境	68

8.1.3个人风险和社会风险值（外部安全防护距离）	69

8.1.4在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况	69

8.2建设项目的安全条件	69

8.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性	69

8.2.2建设项目与当地政府区域规划符合性	70

8.2.3建设项目选址符合性	70

8.2.4建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响	70

8.2.5周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响	70

8.2.6 建设项目所在地自然条件对建设项目投入生产后的影响	71

8.2.7建设项目主要技术、工艺成熟安全可靠性	72

8.2.8新建辅助设施安全可靠性评价	73

8.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	74

8.3.1建设项目安全设施施工质量情况	74

8.3.2建设项目安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况	75

8.3.3建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况	75

8.4 建设项目安全生产条件的分析结果	76

8.4.1 建设项目采用安全设施情况	76

8.4.2 安全生产管理情况	86

8.4.3技术、工艺	90

8.4.4 装置、设备和设施	90

8.4.5 作业场所	91

8.4.6 事故及应急处理	92

8.4.7现场检查不符合项对策措施及整改情况	95

8.4.8重大生产安全事故隐患判定	95

8.4.9安全生产条件符合性评价	97

8.4.10企业风险源风险分级	101

8.4.11危险化学品企业安全分类整治目录	104

8.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	109

8.5.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策	109

8.5.2事故案例分析	110

第9章 评价结论	115

第10章 安全对策措施与建议	123

附件A 危险化学品物质特性表	129

附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程	134

B.1 危险、有害物质的辨识	134

B.1.1.辨识依据	134

B.1.2主要危险物质分析	134

B.2 危险、有害因素的辨识	134

B.2.1 辨识依据及产生原因	134

B.2.2厂址自然条件危险、有害因素分析	136

B.2.3总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析	138

B.2.4工程危险、有害因素辨识与分析	138

B.2.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识	148

B.3 重大危险源辨识	152

附件C 定性、定量分析危险、有害程度的过程	154

C.1 固有危险程度的分析过程	154

C.1.1 具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品定量分析	154

C.1.2定性分析建设项目作业场所的固有危险程度	154

C.1.3各单元固有危险程度定量分析	154

C.2 各单元定性、定量评价过程	155

C.2.1厂址及周边环境	155

C.2.2平面布置及建（构）筑物安全检查	159

C.2.3工艺安全及设备设施	165

C.2.4防火、防爆评价	177

C.2.5电气安全	182

C.2.6特种设备、设施评价单元	183

C.2.7职业危害控制设施评价	185

C.2.8安全管理评价	187

C.2.9定量评价	195

C.2.10法律法规符合性检查单元	196

附件D 安全评价依据	197

D.1法律、法规	197

D.2 部门规章及规范性文件	200

D.3 国家、行业标准	208

附录	213

附件 评价人员现场照片	214

第1章 编制说明

## 1.1评价目的

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

安全验收评价的目的是：

1、贯彻安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险，对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行政许可提供依据。

2、通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。

3、检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故救援预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价建设项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4、为建设项目的安全生产管理，重大危险源的监控，事故应急救援，安全标准化等工作提供指导。

## 1.2前期准备情况

1、根据被评价单位的委托，收集被评价单位及评价项目的相关资料和文件。

2、根据安全评价过程控制的要求对项目进行风险分析和合同评审。

3、与被评价单位签订安全评价合同。

4、组建项目安全评价小组，充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。

## 1.3评价对象和范围

### 1.3.1评价对象和评价范围

根据前期准备情况，确定了江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目安全验收评价的评价对象和评价范围。

本报告验收评价对象为：新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目及与装置配套的公用、辅助设施。

评价范围具体包括以下：

（1）项目“三同时”情况，厂址、周边环境、地质条件、自然条件等；

（2）总平面布置的符合性；

（3）储运设施：稀盐酸罐组（25A）、稀硫酸罐组（25B）及其罐区的装卸泵区、装车平台等。其中25B装置预留的浓硫酸储罐不属于设计验收范围。

另外，从一、三分区车间至本项目界区内的输送管道也不在本项目的设计验收范围之内。

（4）公用辅助工程：两酸提浓机柜间（25C稀盐酸储罐和稀硫酸储罐的DCS系统机柜、辅助机柜、巡检监控机、UPS电源以及GDS壁挂箱等）。其中25C预留的两酸提浓装置的控制系统不属于设计验收范围，其依托的给水系统、消防水系统、排水系统、仪表空气及氮气供气系统均由厂区已有系统提供。

（6）企业的安全管理、事故应急管理等。

注：本次验收范围与安全设施设计范围一致。依托的已有设施，本次只针对其满足性进行分析评价。

本评价针对厂区本项目范围内的建筑、设备、装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

本报告评价内容主要为：

1、评价该项目执行建设项目（工程）安全设施“三同时”的情况；

2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3、检查安全设施、措施在生产运行过程中的有效性；

4、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；

5、检查审核国家强制要求的设备、设施、劳动防护用品等的检测、校验情况；

6、检查审核人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

7、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

8、分析项目中存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该项目的危险程度；

9、检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

10、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并充分与委托方交流意见；

11、得出科学、客观、公正的评价结论。

### 1.3.2收集、整理安全评价所需资料

在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。主要收集了以下资料：

一、设计资料

《江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目安全设施设计专篇》（编制单位：西南化工研究设计院有限公司，炼油工程、化工工程专业甲级，证书编号A151017177）

相关总平面布置竣工图、设备布置竣工图纸等。

二、安全条件评价报告

《江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐建设项目安全条件评价报告》江西省赣华安全科技有限公司编制

三、批准文件及证照

1、永修县行政审批局《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2020-360425-26-03-053080）

2、江西省应急管理厅的危险化学品建设项目安全许可意见书（赣应急危化项目审字[2021]2148号）。

3、江西省应急管理厅的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（赣危化项目安设审字[2021]2197号）。

4、法人营业执照

5、土地证

6、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

7、主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书

四、施工文件

1、设计单位、施工单位资质证书等

2、检测检验资料

1）压力管道检验报告

2）防雷检测报告

五、企业提供的其他资料

1、企业基本概况、管理机构、人员、周边环境、交通情况等

2、企业人员配备及培训情况

3、企业安全生产管理机构设置及安全管理制度

4、操作规程清单

5、企业管理及从业人员相关培训资料

6、其他相关资料

## 1.4评价工作经历和程序

1.工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该项目进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的试运行和生产情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理竣工验收安全评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该项目安全设施竣工验收安全评价结论。最后依据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)和<江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》>江西省应急管理厅文件赣应急字[2021]100号文的要求编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成安全设施竣工验收评价报告。

2.安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该项目现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图1.4-1所示。

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全验收评价结论

前期准备

安全评价

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1.4-1 安全验收评价工作程序

## 1.5 附加说明

本评价涉及的有关资料由江西蓝星星火有机硅有限公司提供，并对其真实性负责，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。

本评价是就江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目进行安全验收评价，本评价报告具有很强的时效性，本报告通过后，对现有的工艺、设备、设施、地点、规模、范围、物料等自行进行改造，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。另外本报告通过后因各种原因超过时效，项目周边环境发生了变化，本报告不承担相关责任。

本安全评价报告未盖公章无效；涂改、缺页无效；安全评价人员未签名无效；安全评价报告未经授权不得复印，复印的报告未重新加盖公章视为无效报告。

第2章建设项目概况

## 2.1建设单位简介及项目背景

1、建设单位简介

江西蓝星星火有机硅有限公司始建于1968年，其前身为原化工部星火化工厂，位于2024年5月9日赣工信石化字[2024]24号公布的“江西永修云山经济开发区星火工业园”的四至范围（用地面积787.60公顷，东至杜头湖、京九铁路，南至S508省道，西至昌九高速，北至帅家、曹家村）内，江西蓝星星火有机硅有限公司位于2021年5部委公布的全身化工园区名单（26家）中的“江西永修云山经济开发区星火工业园”规划的四至范围内。厂址位于江西省永修县杨家岭，北望庐山，东临鄱阳湖，南距南昌机场18km，京九铁路与昌九高速公路紧靠工厂的东西两侧，占地面积260万m2，现有职工1869人，教授级高级工程师18人，高级工程师47人。

江西蓝星星火有机硅有限公司是国家重点国防化工和化工新材料生产大型企业，经过30多年的建设，特别是加盟中国蓝星集团总公司（以下简称蓝星集团）以来，企业面貌发生了翻天覆地的变化。1997年企业通过ISO9002质量体系认证，部分产品出口欧美、东南亚、日本、韩国等国家和地区，形成了以有机硅系列产品为主导的较为完整的生产体系。

从七十年代初开始生产国防化工产品，为神舟1号至神舟7号飞船的发射成功做出了特殊贡献。八十年代初开始进入化工新材料领域，九十年代初建成了国内最大的万吨有机硅单体生产装置。如今有机硅单体及中间产品已成为主导产品，产品产量始终占中国同类产品市场的最大份额，产品销售遍及全国各地。

2007年，年产10万吨有机硅单体装置全面竣工投产后，拥有20万吨/年的有机硅单体及配套的有机硅系列产品的生产装置、7.5万吨/年的烧碱装置，从而成为了亚洲最大的有机硅单体生产企业并跻身世界同行业四强。

2014年，为策应江西省委省政府建设鄱阳湖生态经济区发展战略，在省、市、县各级党委、政府的大力支持下，公司建设成20万吨/年有机硅单体、12万吨/年有机硅下游产品及日处理能力达2.4万吨的污水处理厂项目。

2017年6月30日，挪威联合集团(OrklaASA)旗下硅生产子公司埃肯(Elkem) 集团宣布并购中国蓝星有机硅，并更名为埃肯有机硅。

2018年，经过装置技术改造、突破产能瓶颈，形成了50万吨/年有机硅单体，12万吨/年有机硅下游产品生产能力。2018年1月10日，中国化工集团旗下的蓝星集团收购挪威联合集团(OrklaASA)旗下硅生产子公司埃肯（Elkem)，星火厂和埃肯整合成为埃肯有机硅事业部。

公司目前已建设成50万吨/年有机硅单体、12万吨/年有机硅下游系列产品、12万吨/年离子膜烧碱等生产装置，主要产品为：有机硅单体、环体、107胶、生胶、密封胶、混炼胶、含氢硅油、甲基硅油、氨基硅油、乙烯基硅油、MM、硅氮烷等近300种各类型号有机硅系列产品及配套的离子膜烧碱和液氯产品。

江西蓝星星火有机硅有限公司设置有生产运营中心、机动设备处、健康健康安全环保处（下设企业消防队）、人力资源处，财务中心、综合办、企业技术中心、质量管理中心、管理与信息处、运维中心、采购处、物流处、营销公司等管理部门。生产及辅助单位有：动力分厂，给排水分厂，氯碱分厂、有机硅一分厂，有机硅二分厂，有机硅三分厂、有机硅四分厂、仓储分厂等。

江西蓝星星火有机硅有限公司成立了HSE委员会，设置健康安全环保处为安全管理机构，同时为HSE办公室，共设有专职安全管理人员13人（含安全总监），分厂和主要车间配备有专职安全员共24人，其中法人代表取得危险化学品生产主要负责人合格证，各分管（分厂）负责人和专职安全管理人员共56人取得危险化学品生产安全管理人员合格证。共有注册安全工程师20人。

江西蓝星星火有机硅有限公司设专职消防队，现有人数25名，其中队长、副队长、技术员共4名，战斗员四个班共21名，司机4名。消防站现有消防车7辆（其中3立方干粉车1辆，防化洗消车1辆，8吨水-泡沫两用车1辆，10吨水-泡沫两用消防车1辆，12吨水-泡沫两用高喷消防车2辆，抢险救援车1辆），两台防爆消防灭火侦察机器人。

2、项目由来

由于建设单位目前正常生产负荷下（水解物产量22000吨/月），全厂稀盐酸产量约240m3/d，稀硫酸产量约140m3/d，目前原有储罐缓冲能力严重不足，导致在重大节假日或市场疲软，危险化学品货车禁止上路限制，稀盐酸和稀硫酸出现堵库现象，生产装置被迫降负荷或停车，造成产能损失。因此建设单位新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目以解决该类问题。

表2.1-1 建设单位原有稀酸储罐明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀盐酸储罐 | V=200 m3 | 4 | 一分厂 |
|  |  | V=200 m3 | 4 | 氯碱分厂 |
|  |  | V=168 m3 | 7 | 三分厂 |
|  |  | 容积合计：2776 m3 |  |  |
| 2 | 稀硫酸储罐 | V=80 m3 | 1 | 一分厂 |
|  |  | V=180 m3 | 1 | 一分厂 |
|  |  | V=130 m3 | 1 | 三分厂 |
|  |  | 容积合计：390 m3 |  |  |

综合考虑建设单位现有储存能力、市场淡旺季、国家政策及自身产能发展的需要，在建设单位现有仓储分厂5000m3甲醇库区的西面，新建稀盐酸、稀硫酸储罐区。建设规模如下：

表2.1-2  本项目稀盐酸、稀硫酸储罐建设规模

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀盐酸储罐 | V=2000m3 | 2 | 新建 |
| 2 | 稀硫酸储罐 | V=510m3 | 2 | 新建 |

主要用于分别接收以下装置的稀盐酸、稀硫酸产品。

（1）稀硫酸：

①三分厂稀硫酸，浓度范围：75~90%，温度：常温，产量：2.6t/h。

②一分厂稀硫酸，浓度范围：70-82%，温度：常温，产量：七万吨装置约0.8t/h，十万吨装置约1.2t/h。

2、稀盐酸产量

①H68装置稀盐酸，浓度小于25%，产量：6m3/h。

②HMDS装置稀盐酸，浓度小于25%，产量：4m3/h。

③其他装置废酸约1m3/h。

## 2.2建设项目概况

1、项目简介

项目名称：新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目

项目地址：江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内预留用地

项目性质：新建，危险化学品生产项目

企业性质：有限公司

建设单位：江西蓝星星火有机硅有限公司

法人代表：王海栋

投资总额：3116万元人民币

本项目占地面积：8980.2m2

2、项目建设内容

本项目包括稀硫酸罐组、稀盐酸罐组、装卸泵区、装车平台及其它辅助设施。本次验收范围内的装置组成见表2.2-1。

表2.2-1本项目验收范围内的装置组成表

| 序号 | 主项名称 | 装置号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀盐酸储罐 | 25A | 立式2000m3×2，储罐周边设置一次围堰，围堰高600mm |
|  |  |  | 盐酸泵2台，用于盐酸装车 |
|  |  |  | 尾气吸收系统，用于稀盐酸储罐尾气水吸收后回用 |
|  |  |  | 盐酸装车鹤管一个 |
| 2 | 稀硫酸储罐 | 25B | 立式510m3×2，预留一个浓硫酸罐，围堰高600mm |
|  |  |  | 硫酸泵2台，用于硫酸装车 |
|  |  |  | 硫酸装车鹤管一个 |
| 3 | 两酸提浓机柜间 | 25C | 稀盐酸储罐和稀硫酸储罐的DCS系统机柜、辅助机柜、巡检监控机、UPS电源以及GDS壁挂箱等布置在新建现场机柜室内，其上位监控通过通讯在162Q成品库控制室原有计算机上远程监控。同时预留两酸提浓装置的控制系统。 |

注：从一、三分区车间至本项目界区内的输送管道不在本项目的设计验收范围之内。

3、项目“三同时”情况

（1）项目立项

江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目于2020年12月31日通过江西省投资项目在线审批监管平台告知取得了永修县行政审批局的备案通知书，项目统一代码为2020-360425-26-03-053080。

（2）安全条件评价

江西省赣华安全科技有限公司编制了本项目的安全条件评价报告，于2021年4月13日取得江西省应急管理厅的危险化学品建设项目安全许可意见书（赣应急危化项目审字[2021]2148号）。

（3）安全设施设计

安全设施设计编制单位为西南化工研究设计院有限公司，安全设施设计于2022年3月7日江西省应急管理厅的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（赣危化项目安设审字[2021]2197号）

（4）项目施工、监理情况

土建施工单位：江西临川建设集团有限公司（建筑幕墙工程专业承包一级，D236017613）；江西省银河建设工程有限公司（建筑工程施工总承包贰级，D236017189）

设备安装单位：沈阳东方钛业股份有限公司（压力容器制造，TS2210152，A1、A2级固定式压力容器设计TS1210368-2023）

管道施工单位：江西省城建集团有限公司（GC2工业管道安装，TS3836011）；江西星火化工建设工程有限公司（GC2工业管道安装，TS3836008-2025）。

监理单位：长沙华星建设监理有限公司，工程监理化工石油工程专业甲级，E143002498

4、建设项目验收与安全设施设计时的变化情况

（1）建设规模变化情况

项目建设规模与安全设施设计时一致，未发生变化。

（2）项目建设装置与设计时的变化情况

项目建设装置与通过审查的安全设施设计一致，未发生重大设计变更。

- 2.2.1简述建设项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

本项目属于危险化学品稀硫酸、稀盐酸的储运罐区装置建设项目，不涉及物料的生产工艺技术。

### 2.2.2 简述建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

1、地理位置

本工程厂址位于永修云山经济开发区星火工业园，属规划的化工园区，该园区位于《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》赣工信石化字〔2021〕92号之中。永修云山经济开发区下设星火工业园、云山工业园和县城工业园三个分园。

项目所在地

具体位置情况见下图：

图2.2 -1地理位置区域图

2、用地面积

本项目总占地面积：8980.2m2。

3、项目周边情况

（1）企业厂址周边情况

江西蓝星星火有机硅有限公司西临昌九高速公路，昌九高速公路在厂区附近有艾城出入口，距厂区约1km；南侧有艾恒公路。京九铁路、昌九城际铁路从厂区的东侧通过，厂区附近有杨家岭站，厂内有铁路专用线在杨家岭站与京九铁路接轨。

表2.2-2 企业周边环境情况

| 序号 | 民居/单位 | 与厂区相对位置 | 人口 | 距离/m（以围墙计） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂生活区 | E | 420 | 围墙外 | 已迁至永修县城 |
| 2 | 京九铁路 | E |  | 230 | 最近为铁路专用线围墙与污水处理装置，危险装置最近为600m |
| 3 | 京九铁路杨家岭火车站（货运站） | E |  | 430 |  |
| 4 | 杨家岭 | E | 520 | 220 |  |
| 5 | 郭东村 | E | 1420 | 270 |  |
| 6 | 郭东小学 | ES |  | 900 |  |
| 7 | 桥北 | ES | 210 | 920 | 最近为公司办公区 |
| 8 | 艾城 | WS | 2100 | 670 | 最近为老厂区原虹润区域 |
| 9 | 南山垄 | W | 70 | 1000 |  |
| 10 | 罗家村等 | S | 510 | 1200 | 最近为老污水处理和抗氧剂300区域 |
| 11 | 东门村等 | S | 1300 | 2000 |  |
| 12 | 昌九高速公路 | W |  | 420 | 最近为老厂区原虹润区域 |
| 13 | 园区星火大道 | W |  | 20 | 最近为老厂区原虹润区域 |
| 14 | 园区星云大道 | W |  | 20 | 最近为有机硅下游产品区域 |
| 15 | 星火航天新材料有限公司 | ES |  | 30 | 靠近为老厂区污水处理区 |
| 16 | 卡博特蓝星化工(江西)有限公司 | WS |  | 40 | 最近为老厂区 |
| 17 | 江西星火狮达科技有限公司 | WS |  | 240 | 最近为老厂区 |
| 18 | 江西虹润化工有限公司 | W |  | 40 | 最近为有机硅下游产品区域 |
| 19 | 东方巨龙限公司 | W/S |  | 共用围墙 | 最近为有机硅下游产品区域 |
| 20 | 江西新嘉懿新材料有限公司 | W |  | 40 | 最近为有机硅下游产品区域 |
| 21 | 江西鲁宇新材料有限公司 | W |  | 30 | 最近为有机硅下游产品区域 |
| 22 | 江西秀康威达新型材料有限公司 | W |  | 45 | 最近为有机硅下游产品区域 |
| 23 | 星火工业园办公室 | WS |  | 270 | 最近为老厂区原虹润区域 |
| 24 | 江西海多化工有限公司 | W |  | 共用围墙 | 最近为老厂区产品储存区 |
| 25 | 杜头湖 | N |  | 230 |  |
| 26 | 110kV架空电力线 | N |  | 30 | 相邻为空分装置 |
| 27 | 35/10 kV架空电力线 | W |  | 20 | 最近为有机硅下游产品区域 |

（2）本建设项目周边情况

本项目装置火灾危险性为丁、戊类，建设区域四周设有环形道路，北面为冷冻站、变配电所、管理办公楼等，西面为在建的废酸循环利用装置区（两酸提浓装置），南面为10万吨中间体项目装置区，东面为5000m3的甲醇罐区。

本项目装置与周边建构筑物满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的防火间距要求。

（3）本项目的外部安全防护距离、卫生防护距离、防火间距等情况如下：

①卫生防护距离

本项目的卫生防护距离为50m，根据安全设施设计报告及现场实际情况，项目建设区域远离居民区、学校等环境敏感目标，符合卫生防护距离的相关规定。

②外部安全防护距离和防火间距

本项目涉及的危险化学品为稀硫酸、稀盐酸，不属于爆炸物、易燃气体和毒性气体，依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019第4.4条的规定，本项目外部安全防护距离执行相关标准规范有关距离的要求，根据安全设施设计及其项目现场实际情况，本项目的外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008的规范要求。本项目装置的防火间距满足相关规范、标准的要求，外部安全防护距离满足要求。

③该项目与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域的距离检查表如下：

表2.2-3项目距重要设施的距离表

| 序号 | 场所、区域 | 距离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 本项目外部安全防护距离、防火距离范围内无此类人口密集区域。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施 | 本项目外部安全防护距离、防火距离范围内无此类等公共设施。 | 符合 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 项目周边无供水水源、水厂及水源保护区。 | 符合 |
| 4 | 车站、码头(按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 项目周边无车站、码头、机场以及铁路交通干线、地铁风亭及出入口。 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 项目周边无畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 项目周边无湖泊、风景名胜区和自然保护区。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 项目周边无军事禁区、管理区。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 符合 |

4、生产或者储存规模

储存规模为：2000m3稀盐酸储罐2个，510m3稀硫酸储罐2个。

### 2.2.3建设项目所在地的自然条件

1、地形地质：

江西蓝星星火有机硅有限公司厂址处于修水河Ⅲ级阶地后缘，地形为小丘陵地带，已经过平整，呈梯级结构，地势南高北低。铁路专用线及以北地面标高在26.6～30.0m左右，以南地面标高大部分在30.0～31.0m左右。

场地地层结构及工程特性：据钻探揭露，勘探深度内，场地地层结构由第四系人工填土层（Qml）.第四系中更新统冲积层（Q2al）及第三系新余群基岩（Exn）组成。按其岩性及其工程特性，自上而下可依次划分为①素填土、②粘土、③含粘土卵石、④泥质粉砂岩。

2、水文条件

项目所处场地上层滞水对混凝土结构无腐蚀性，（按弱透水层中的地下水考虑），对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性；场地第四系松散岩类孔隙水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢具弱腐蚀性。

根据当地水文资料，修河下马湾二十年一遇洪水位为29.69m（吴淞高程），拓林水库修建后的最高水位为24.5m。

3、气象条件

永修县处于中亚热带与北亚热带过渡区，为湿润季风性气候，光热丰富，气候温暖，四季分明。

1）气温

年平均气温	17℃

极端最高气温	41.1℃

极端最低气温	-11.9℃

最热月（七月）平均气温	32.5℃

最冷月（一月）平均气温	2.3℃

2）相对湿度

年平均相对湿度	80%

夏季平均相对湿度	83%

冬季平均相对湿度	78%

年最大湿度	100%

年最小湿度	8%

3）大气气压

最大气压	103.94kPa

最小气压	98.63kPa

夏季月平均气压	100.130kPa

4）降水

年平均降水量	1499.9mm

年最大降水量	2531.0mm

1小时最大降水量	213.6mm

4小时平均最大降水量	87.5mm

12小时平均最大降水量	104mm

最大积雪深度	35mm

5）风速、风向

平均最大风速	22m/s

年平均风速	3.0m/s

主导风向	N向

6）年平均雷暴天数               58d。

7）风压、雪压

基本风压：0.35kN/m2（50年一遇），地面粗糙度为B类

基本雪压：0.45kN/m2（50年一遇）；0.50 kN/㎡（100年一遇）

4、地震烈度

依据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为Ⅵ度，本地区抗震防裂度为Ⅵ度。本项目储罐按Ⅵ度抗震设防，机柜间提高一度进行抗震设防。

### 2.2.4阐述建设项目涉及的主要原辅材料和品种（包括产品、中间产品）名称、数量，储存

1、本项目属于危险化学品储运项目，该项目涉及的主要物料为稀硫酸、稀盐酸，见表2.2-4。

表2.2-4主要储存物料一览表

| 序号 | 名 称 | 储存能力 | 包装形式 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稀盐酸 | V=2000m3，2个 | 储罐区 储罐 | 汽运 | 管道，来自厂区生产装置 |
|  | 稀硫酸 | V=510m3，2个 | 储罐区 储罐 | 汽运 | 管道，来自厂区生产装置 |

## 2.3总图运输

- 2.3.1厂内交通运输

罐区四周道路环形布置，道路宽度为7m，转弯半径为12m，可兼作消防道路，满足大型消防车通行。所有消防道路均可作为安全疏散通道。

生产区人流、货流分开设置，办公区、生产区均设置了环形消防通道，储罐区设置消防车回车场。

进出罐区的物料为稀硫酸、稀盐酸，进入罐区以管道输送，设计的管廊穿越道路的净空高度不小于5m，能满足厂内汽车运输及消防要求。

本项目两酸外售时涉及场外运输，年外运量为12.6万吨，汽车运输。

- 2.3.2总平面布置

本项目主要由储运区、公用及辅助生产区组成。

储运区由稀硫酸罐组、稀盐酸罐组，装车泵站组成。

储运区布置在厂区东侧，呈L型布置，稀盐酸罐组布置在罐区南侧，稀硫酸罐组布置在罐区北侧，装车泵站布置在罐区东侧。

公用及辅助生产区包括抗爆机柜间，布置在厂区西侧。

详见附件总平面布置图。

- 2.3.3竖向布置

稀硫酸、稀盐酸储罐区、装车平台、抗爆机柜间室外地坪设计标高为29.50m。

本项目生产上有密切联系的生产工序紧邻布置，各工序间运输通畅，建筑物室内外设置高差，防止雨水倒灌，露天堆场地面标高高出周围场地，建筑及设备基础，管沟在地下水位0.5m以上。建筑及设备基础、管沟在地下水位0.5m以上。

- 2.3.4工厂防护

（1）围墙：厂区采用2.2m高实体围墙与外界隔开。

（2）围堰：本项目储罐区设1.2m高围堰，防止液体物料泄漏。

（3）门卫：厂区出入口处均设有门卫。

- 2.3.5防火间距检查

本项目属于验收评价，由于《建筑防火通用规范》GB55037-2022实施日期为2023年6月1日，根据与设计一致原则，本报告采用设计使用的《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）进行项目装置防火间距检查。

表2.3-1 该项目总平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况

| 序号 | 相邻最近建筑或设施 |  |  | 标准要求 （m） | 实际间距（m） | 标准依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两酸提浓机柜间（丁类） | 南 | 两酸提浓装置 | 10 | 10 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 北 | 管理办公楼 | 10 | 61 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 |  |
|  |  |  | 变配电所 | 10 | 47 |  |  |
|  |  |  | 消防道路 | 5 | 24.5 | GB50016-2014（2018年版）第7.1.8条 |  |
|  |  | 西 | 消防道路 | 5 | 8.5 |  |  |
|  |  | 东 | 消防道路 | 5 | 6 |  |  |

罐区火灾危险性属于戊类，根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）和《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，不需要进行防火间距检查。

罐区内储罐与防火堤、储罐与机泵、储罐与储罐等防火间距检查：本项目稀硫酸、稀盐酸火灾危险性类别为戊类，因此不需要进行防火间距检查。

- 2.3.6该项目上下游装置情况

项目稀酸来自厂区一分厂、三分厂的稀盐酸、稀硫酸。经厂区输送管道汇集到拟建罐区的罐内稀酸，通过输送泵进行槽车灌车后外销。本项目装置的上下游关系见图2.3-1所示。

图2.3-1  装置上下游关系图

- 2.3.7主要建（构）物

本项目主要建构筑物见表2.3-2。

表2.3-2本项目主要建构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 占地面积m2 | 建筑面积 | 层数 | 高度 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 结构型式 | 防爆泄压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两酸提浓机柜间 | 112.75 | 112.75 | 1 | 5.600 | 丁类 | 一 | 钢筋混凝土框架-抗震墙结构 |  |
| 2 | 稀硫酸储罐 | 1103.65 | - | - | - | 戊类 | 二 |  |  |
| 3 | 稀盐酸储罐 | 1958.69 | - | - | - | 戊类 | 二 |  |  |

火险危险类别：按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）确定。

本项目两酸提浓机柜间按《石油化工控制室抗爆设计标准》GB/T50779-2022要求进行了抗爆设计，主体结构为“钢筋混凝土框架—抗震墙结构”，系非燃烧体，主体结构、围护墙体及附属物按耐火等级一级进行设计，属于抗爆机柜间。

## 2.4生产工艺流程及自动控制

- 2.4.1工艺流程描述

稀盐酸罐组由稀盐酸储罐I、稀盐酸储罐Ⅱ、尾气吸收塔、盐酸泵、酸水循环泵、盐酸装车鹤管组成。稀硫酸罐组由稀硫酸储罐I、稀硫酸储罐Ⅱ、稀硫酸泵、稀硫酸装车鹤管组成。

三分厂盐酸管道规格为φ100，一分厂盐酸管道规格为φ80，在原有的外管廊汇集后进入稀盐酸储罐；三分厂硫酸管道规格为φ80，一分厂、新建凤凰项目硫酸管道规格为φ80，在原有的外管廊汇集后进入稀硫酸储罐。

1）稀盐酸的工艺流程简介

进料：一分厂氯甲烷装置生产出来的稀盐酸和三分厂酸槽区的酸经过盐酸泵然后用玻璃钢管线送到酸槽，一分厂和三分厂的盐酸泵根据生产调度，分别送料，一分厂和三分厂盐酸泵出料口均设置止回阀，防止物料互串。

出料：储槽通过输送泵进行槽车灌车进行外销，另外预留备用口待两酸提浓项目实施后作为进料口。

盐酸储罐的盐酸挥发气及装车气，经总管收集后，送盐酸尾气吸收塔，尾气吸收塔的工艺水根据液位高低自动补充，尾气吸收塔设置酸水循环泵，尾气吸收塔得到的稀盐酸溶液返回储罐循环使用，尾气水洗后就地排放。

2）稀硫酸工艺流程简介

进料：一分厂氯甲烷装置生产出来的稀硫酸和三分厂酸槽区的酸经过稀硫酸泵然后通过管线送到硫酸槽。一分厂、三分厂、新建凤凰项目的硫酸泵根据生产调度，分别进料，一分厂、三分厂、新建凤凰项目的硫酸泵出口均设置止回阀，防止物料互串。

出料：储槽通过输送泵进行槽车灌车进行外销。

- 2.4.2自动化控制

1、根据工艺特征，采用就地监视为辅、集中监视和控制为主。主要涉及装车计量系统、罐区液位自动控制系统，采用了DCS控制系统。

稀盐酸储罐，低液位低于10％时，装车系统停止运行；高液位超过80％时，高液位自动关闭进料开关阀。稀硫酸储罐，低液位低于10％时，装车系统停止运行；高液位超过80％时，高液位自动关闭进料开关阀。

2、主要工艺控制指标、报警联锁及其动作

表2.4-1  主要工艺控制指标

| 仪表位号 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 25TE11003 | 25V1100稀盐酸储罐I温度指示报警 | 40℃ |
| 25TE12003 | 25V1200稀盐酸储罐II温度指示报警 | 40℃ |
| 25PT 11004 | 25V1100稀盐酸储罐I压力指示报警联锁 | 1.5Kpa |
| 25PT12004 | 25V1200稀盐酸储罐II压力指示报警联锁 | 1.5Kpa |
| 25PT 11005 | 氮气压力指示报警联锁 | 2.0Kpa |
| 25LT 11001 | 25V1100稀盐酸储罐I液位指示报警联锁 | 85/20 |
| 25LT 11002 | 25V1100稀盐酸储罐I液位指示报警 | 80/25 |
| 25LT 12001 | 25V1200稀盐酸储罐II液位指示报警联锁 | 85/20 |
| 25LT 12002 | 25V1200稀盐酸储罐II液位指示报警 | 80/25 |
| 25TT14003 | 25V1400稀硫酸储罐I温度指示报警 | 40℃ |
| 25TT15003 | 25V1500稀硫酸储罐II温度指示报警 | 40℃ |
| 25PT 14004 | 25V1400稀硫酸储罐I压力指示报警联锁 | 1.5Kpa |
| 25PT15004 | 25V1500稀硫酸储罐II压力指示报警联锁 | 1.5Kpa |
| 25PT 14002 | 25V1400稀硫酸储罐I压力指示 | 1.5KPa |
| 25PT15002 | 25V1500稀硫酸储罐II压力指示 | 1.5KPa |
| 25LT 14001 | 25V1400稀硫酸储罐I液位指示报警联锁 | 85/20 |
| 25LT 15001 | 25V1500稀硫酸储罐II液位指示报警 | 85/20 |

本项目DCS控制系统控制点一览表如下：

表2.4-2  本项目DCS系统控制点一览表

| 仪表位号 | 用 途 | 要 求 | 单位 | 报警和联锁值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高高 | 高 | 低 | 低低 |
| 25A（稀盐酸储罐组） |  |  |  |  |  |  |  |
| DCS系统报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25TT-11003 | 盐酸储罐I温度 | 报警 | ℃ |  | 55 |  |  |
| 25TT-12003 | 盐酸储罐II温度 | 报警 | ℃ |  | 55 |  |  |
| 25PT-11004 | 盐酸储罐I压力 | 报警/联锁 | KPa | 2.0 | 1.5 | 0 | -0.1 |
| 25PT-12004 | 盐酸储罐II顶部压力 | 报警/联锁 | KPa | 2.0 | 1.5 | 0 | -0.1 |
| 25PT-11005 | 盐酸储罐进口管氮气压力 | 报警 | KPa |  | 2.5 | 1 |  |
| 25LT-11001 | 盐酸储罐I液位 | 报警/联锁 | % | 85 | 80 | 25 | 20 |
| 25LT-12001 | 盐酸储罐II液位 | 报警/联锁 | % | 85 | 80 | 25 | 20 |
| 25LT-11002 | 盐酸储罐I液位 | 报警 | % |  | 80 | 25 |  |
| 25LT-12002 | 盐酸储罐II液位 | 报警 | % |  | 80 | 25 |  |
| 25LT-13001 | 尾气吸收塔液位 | 报警/联锁 | % | 85 | 80 | 25 | 20 |
| 25LT-13002 | 尾气吸收塔液位 | 报警/联锁 | % | 85 | 80 | 25 | 20 |
| 25LS-11106 | 盐酸装车鹤管溢油开关 | 联锁 | mA |  | 16 |  |  |
| 25B(稀硫酸罐组) |  |  |  |  |  |  |  |
| DCS系统报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25TT-14003 | 稀硫酸储罐I温度 | 报警 | ℃ |  | 50 |  |  |
| 25TT-15003 | 稀硫酸储罐II温度 | 报警 | ℃ |  | 50 |  |  |
| 25PT-14004 | 稀硫酸储罐I顶部压力 | 报警/联锁 | KPa | 2.0 | 1.5 | 0 | -0.1 |
| 25PT-15004 | 稀硫酸储罐II顶部压力 | 报警/联锁 | KPa | 2.0 | 1.5 | 0 | -0.1 |
| 25LT-14001 | 稀硫酸储罐I液位 | 报警/联锁 | % | 85 | 80 | 30 | 20 |
| 25LT-15001 | 稀硫酸储罐II液位 | 报警/联锁 | % | 85 | 80 | 30 | 20 |

本项目DCS系统设有联锁动作，对关键参数进行应急处理，联锁动作设置情况如下：

表2.4-3  联锁动作设置一览表

| 序号 | 检测点 |  |  |  | 用途 | 正常范围 | 作用形式 |  | 执行机构 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪表位号 |  | 仪表选型 | 数量 |  |  |  |  | 动作场所 |  |  | 响应动作设备 | 作用形式 | 数量 |  |
| 稀盐酸储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25PT-11004 |  | 压力变送器 | 1 | 盐酸储罐I压力 | -0.3~1.75 KPa | 高高联锁 |  | 盐酸储罐I |  |  | 盐酸罐I进料阀25XV-11006，泵回流阀25XV-11007，氮气阀25PV11005A | 关阀 | 3 |  |
| 2 | 25PT-12004 |  | 压力变送器 | 1 | 盐酸储罐II压力 | -0.3~1.75 KPa | 高高联锁 |  | 盐酸储罐II |  |  | 盐酸罐II进料阀25XV-12006，泵回流阀25XV-12007，氮气阀25PV11005A | 关阀 | 3 |  |
| 3 | 25PT-11004、25PT-12004 |  | 压力变送器 | 2 | 盐酸储罐I、II压力 | -0.3~1.75 KPa | 低低联锁 |  | 盐酸储罐I、II |  |  | 盐酸泵25P1110、25P1120，氮封进气调节阀25PV-11005A | 停泵/开阀 | 3 |  |
| 4 | 25LT-11001 |  | 导波雷达液位计 | 1 | 盐酸储罐I液位 | 50% | 高高联锁 |  | 盐酸储罐I |  |  | 盐酸罐I进料阀25XV-11006、泵回流阀25XV-11007，氮气阀25PV11005A | 关阀 | 3 |  |
| 5 | 25LT-11001 |  | 导波雷达液位计 | 1 | 盐酸储罐I液位 | 50% | 低低联锁 |  | 盐酸储罐I |  |  | 盐酸罐I出料阀25XV-11008 | 关阀 | 1 |  |
| 6 | 25LT-12001 |  | 导波雷达液位计 | 1 | 盐酸储罐II液位 | 50% | 高高联锁 |  | 盐酸储罐II |  |  | 盐酸罐II进料阀25XV-12006，泵回流阀25XV-12007，氮气阀25PV11005A | 关阀 | 3 |  |
| 7 | 25LT-12001 |  | 导波雷达液位计 | 1 | 盐酸储罐II液位 | 50% | 低低联锁 |  | 盐酸储罐II |  |  | 盐酸罐II出料阀25XV-12008 | 关阀 | 1 |  |
| 8 | 25LT-11001、25 ZLC-11008 |  | 导波雷达液位计、阀位开关 | 2 | 盐酸储罐I液位、出口阀非关闭状态 | 液位50%阀门开启 | 液位低低且出口阀非关闭 |  | 盐酸储罐I |  |  | 盐酸泵25P1110、25P 1120 | 停泵 | 2 |  |
| 9 | 25LT-12001、25 ZLC-12008 |  | 导波雷达液位计、阀位开关 | 2 | 盐酸储罐II液位、出口阀非关闭状态 | 液位50%，阀门开启 | 液位低低且出口阀非关闭 |  | 盐酸储罐II |  |  | 盐酸泵25P1110、25P 1120 | 停泵 | 2 |  |
| 10 | 25LT-13001、25LT-13002 |  | 双法兰液位变送器、导波雷达液位计 | 2 | 尾气吸收塔液位 | 50% | 高高联锁 |  | 尾气吸收塔 |  |  | 尾气吸收塔一次水进口紧急切断阀25HXV-13003 | 关阀 | 1 |  |
| 11 | 25LT-13001、25LT-13002 |  | 双法兰液位变送器、导波雷达液位计 | 2 | 尾气吸收塔液位 | 50% | 低低联锁 |  | 尾气吸收塔 |  |  | 酸水循环泵25P1310 | 停泵 | 1 |  |
| 12 | 25LS-11106 |  | 溢油开关 | 1 | 盐酸装车 | 8~16 mA | 高联锁 |  | 盐酸装车鹤管 |  |  | 盐酸装车紧急切断阀25HXV-11102 | 关阀 | 1 |  |
| 13 | 紧急停车 |  | 现场手动按钮、控制室按钮 | 2 | 装置停车 | - | 按下按钮 |  | 罐组围堰外/控制室 |  |  | 盐酸储罐I、II进料阀、出料阀、回流阀、氮封进气调节阀、盐酸泵；尾气吸收塔一次水进口阀、酸水循环泵；盐酸装车管线切断阀 | 关阀/停泵 | 12 |  |
| 稀硫酸罐组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 25PT-14004 | 压力变送器 | 1 | 稀硫酸储罐I压力 | 常压 |  | 高高联锁 |  | 稀硫酸储罐I | 稀硫酸储罐I进料阀25XV-14006，氮气进料阀25XV14007 |  | 关阀 | 2 |  |
| 2 |  | 25PT-15004 | 压力变送器 | 1 | 稀硫酸储罐II压力 | 常压 |  | 高高联锁 |  | 稀硫酸储罐II | 稀硫酸储罐II进料阀25XV-15006，氮气进料阀25XV14007 |  | 关阀 | 2 |  |
| 3 |  | 25PT-14004/25PT-15004 | 压力变送器 | 2 | 稀硫酸储罐I/II压力 | 常压 |  | 低低联锁 |  | 稀硫酸储罐I/II | 氮封进气阀25XV-14007，稀硫酸泵25P1410/1420 |  | 开阀停泵 | 3 |  |
| 4 |  | 25LT-14001 | 非接触式雷达液位计 | 1 | 稀硫酸储罐I液位 | 50% |  | 高高联锁 |  | 稀硫酸储罐I | 稀硫酸储罐I进料阀25XV-14006 |  | 关阀 | 1 |  |
| 5 |  | 25LT-14001 | 非接触式雷达液位计 | 1 | 稀硫酸储罐I液位 | 50% |  | 低低联锁 |  | 稀硫酸储罐I | 稀硫酸储罐I出料阀25XV-14008 |  | 关阀 | 1 |  |
| 6 |  | 25LT-15001 | 非接触式雷达液位计 | 1 | 稀硫酸储罐II液位 | 50% |  | 高高联锁 |  | 稀硫酸储罐II | 稀硫酸储罐II进料阀25XV-15006 |  | 关阀 | 1 |  |
| 7 |  | 25LT-15001 | 非接触式雷达液位计 | 1 | 稀硫酸储罐II液位 | 50% |  | 低低联锁 |  | 稀硫酸储罐II | 稀硫酸储罐II出料阀25XV-15008 |  | 关阀 | 1 |  |
| 8 |  | 25LT-14001、25 ZLC-14008 | 非接触式雷达液位计、阀位开关 | 2 | 稀硫酸储罐I液位、出口阀开闭状态 | 液位50%，阀门非关闭 |  | 液位低低且出口阀非关闭 |  | 稀硫酸储罐I | 稀硫酸泵25P1410、25P1420 |  | 停泵 |  |  |
| 9 |  | 25LT-15001、25 ZLC-115008 | 非接触式雷达液位计、阀位开关 | 2 | 稀硫酸储罐II液位、出口阀开闭状态 | 液位50%，阀门非关闭 |  | 液位低低且出口阀非关闭 |  | 稀硫酸储罐II | 稀硫酸泵25P1410、25P1420 |  | 停泵 |  |  |
| 10 |  | 紧急停车 | 现场手动按钮、控制室按钮 | 2 | 装置停车 | - |  | 按下按钮 |  | 罐组围堰外/控制室 | 稀硫酸储罐I、II进料阀、出料阀、回流阀、氮封阀、稀硫酸泵 |  | 关阀停泵 | 12 |  |

DCS系统现场系统功能、设备单体调试记录、联锁保护回路调试记录、联动调试合格报告见附件。

3、可燃有毒气体检测报警系统

本项目安全设施设计专篇针对稀盐酸罐组设计了有毒气体检测系统（GDS）并在厂区原有的162Q成品库控制室实现报警监视。稀硫酸罐组无可燃、有毒气体存在，因此无可燃、有毒气体检测报警仪。

GDS系统独立设置并将机柜置于现场机柜室（两酸提浓机柜间），两酸提浓机柜间，采用抗爆结构设计，内部布置DCS系统机柜、辅助机柜、巡检监控机、UPS电源以及GDS壁挂箱等，其上位监控通过通讯在162Q成品库控制室原有计算机上远程监控。

具体位置如下表2.4-4：

表2.4-4 有毒气体检测设施一览表

| 序号 | 装置名称 | 探测器数量 | 检测成份 | 检测探头设置 | 报警值 | 报警地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀盐酸储罐 | 10 | HCL | 距离地面0.5米 | 高报警7.5ppm 高高报警15ppm | 162Q成品库控制室 |
| 2 | 两酸提浓机柜间 | 2 | HCL | 新风引入口 |  |  |

本项目控制室为依托厂区原有的162Q成品库控制室，位于动力分厂维修车间北面20米处，该控制室为抗爆结构，建筑面积237.9m2。162Q成品库控制室原有DCS系统的余量：系统软件点数、硬件（模拟量及开关量的输入/输出）、UPS、机柜、控制室面积等能满足系统扩容要求。

4、防爆电气选型及安装

根据项目安全设施设计专篇的要求，本工程范围内无爆炸危险区域分布，但罐区的耐酸泵要求防爆等级为dIIBT4。

5、火灾报警系统与工业电视系统

根据项目安全设施设计专篇的要求，仅两酸提浓机柜室属于需要设置火灾自动报警的场所，火灾自动报警系统依托厂内现有火灾自动报警系统，火灾报警系统消防控制室设置在162Q成品库控制室内。抗爆机柜室内火灾报警系统总线、电源总线引自消防控制室，经厂区弱电电缆通道从地下敷设引入。机柜室内设置总线隔离器、手动火灾报警按钮、感烟探测器、感温探测器及火灾声光警报器、消防广播等火灾报警设施。设置情况如下：

表2.4-5  火灾报警设置一览表

| 工序号 | 防爆手动火灾报警按钮 | 手动火灾报警按钮 | 声光报警器 | 感温探测器 | 感烟探测器 | 火灾报警显示盘 | 消防电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两酸提浓机柜室 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - |

6、电话通信

本项目未新增电话通信系统，依托厂区原有设施即可满足要求。

## 2.5公用工程及辅助工程名称、能力、介质来源

### 2.5.1供配电系统

一、罐区电源情况及供配电

罐区所有用电设备电源均引自厂内冷冻站配电室（新增两面开关柜，分别接入冷冻站配电室不同变压器下的不同母线段，与原有开关柜通过母排直接并柜相连），电源线路经电缆桥架引至装置界区内。

线路敷设：动力配电供电线路界外段动力配电线路采用电缆桥架沿厂区现有管廊架敷设，装置界区内段沿新建工艺管道支架敷设(部分穿管明敷)。出电缆桥架后穿管保护再沿操作柱立柱支架明敷。明敷的电缆保护管利用型钢及管夹作固定支架。桥架穿墙处采用阻火包与柔性有机防火堵料封堵。

二、负荷等级及电力负荷

本项目用电设备为生产用稀盐酸泵、稀硫酸泵、酸水循环泵以及照明检修用电。设备装机容量为143.65kW，需要容量为81.8kW。

一级负荷：两酸提浓机柜间自控DCS系统用电（一级负荷中特别重要的负荷），装机容量为10kW，需要9kW。

二级负荷：稀盐酸泵、稀硫酸泵及酸水循环泵、两酸提浓机柜间照明用电属二级负荷。其中，稀盐酸泵、稀硫酸泵及酸水循环泵的装机容量71kW，需要容量39.3kW（一用一备）；两酸提浓机柜间照明的装机容量为4.4kW。

三级负荷：正常照明及检修用电，需要容量约9kW。

本项目厂区为双回路供电，并配备UPS电源，依托原有控制室设置的UPS电源，原UPS电源为40KVA，运行负荷10KVA，剩余容量能满足本项目的运行要求。

三、防雷、防静电及接地系统

本装置区内稀盐酸罐组、稀硫酸罐组及两酸提浓机柜间均属第三类防雷建筑物。

稀盐酸、稀硫酸罐区为露天布置的室外装置区，其中稀盐酸罐为非金属罐，稀硫酸罐为不锈钢罐。利用储罐顶上安装的金属护栏及管架上安装的接闪杆作为防雷接闪器。两酸提浓机柜间采用屋顶安装的接闪带作为防雷接闪器，网格尺寸不大于20m×20m或24m×16m。

稀盐酸利用利用∅10镀锌圆钢、上储罐顶旋梯钢柱作为引下线，间距不大于30m。稀硫酸罐利用罐体本身作为引下线。管架上安装的接闪杆利用管架钢立柱作为引下线。两酸提浓机柜间利用建筑物所有立柱内对角不小于∅10对角钢筋作为引下线，引下线间距不大于30m。

电气设备、金属保护管、金属支架等做保护接地。利用防雷接地、保护接地干线兼作静电接地体。

防雷接地、电气设备保护接地共用接地装置。接地系统主要采用自然接地体为主，人工接地体为辅。自然接地体利用设备或建筑物基础内钢筋，人工接地体采用∠50×50×5 L=2.5m的热镀锌角钢做垂直接地体，水平接地体采用-40×4的热镀锌扁钢。稀盐酸、稀硫酸罐区要求接地电阻不大于30欧，两酸提浓机柜间要求接地电阻不大于4欧。实测不满足要求时，应增设人工接地极或采用降阻措施，直到满足要求。

装置界区内的设备、建（构）筑物作总等电位联结，建（构）筑物内保护干线、进线电缆外皮、进出装置的工艺金属管道等均在进出装置处与人工接地装置相连以实现等电位联结。

本项目建构筑物的防雷经过九江市蓝天科技有限公司2024年10月检测合格，有效期至2025年4月30日。

四、爆炸危险区域划分及防爆电器选型

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定和安全设施设计情况及其生产装置的实际情况，本工程范围内无爆炸危险区域分布，但安全设施设计专篇要求罐区的耐酸泵防爆等级为dIIBT4，现场耐酸泵防爆等级满足设计要求。

### 2.5.2给排水系统

1.给水水源

本项目水源为公司现有的水处理装置提供。盐酸吸收塔用水为间歇用水，用水量1.5m3/h，供水压力约为0.3MPa。依托现有生产给水系统，富裕量能满足本项目工艺要求。

本项目洗眼器及地坪冲洗水，用水量约10.8m3/h，供水压力约为0.3MPa，依托厂区现有的生活给水系统，富裕量能满足本项目要求。

消防水系统利旧，现有厂区消防管网的管径为DN200，供水能力约为90L/S，供水压力0.8MPa，装置区四周有室外消防栓6个，现有消防水量及供水压力满足本项目需求。

2.排水

本项目采用清污分流的排水系统，厂区排水系统分为：生活污水排水系统（装置界区内划分）、生产废水排水系统、清净下水及雨水排水系统。

厂区雨水通过道路边的雨水口收集，最终汇集排至厂区原有的雨水管道。

装置围堰内污染区域设置明沟用于收集罐区的前期污染雨水，地坪冲洗水及事故污水；罐区围堰排水管道的阀门是常关的，水质处理适当后重力流排至南面的污水处理；后期雨水汇总后接至原厂区雨水系统，有污染的雨水和清净雨水排放由切换阀门控制，面向污水方向的阀门常闭。

### 2.5.3供气

本项目仪表空气及氮气均由厂区现有供气管网提供，未单独设置压缩空气和制氮系统。

仪表空气为常温，无油无尘，露点比环境最低温度至少低10℃，压力0.5~0.6MPa，正常生产期间25A稀盐酸罐区仪表空气用量约20Nm3/h，最大用气量约25Nm3/h。25B稀硫酸罐区仪表空气用量约14Nm3/h，最大用气量约20Nm3/h。原厂区仪表空气富裕量为60m3/h，满足本项目需求。

氮气为常温，无油无尘，压力0.6MPa，本项目开车及检修期间氮气用量约110Nm3/h（间歇使用），原厂区氮气富裕量为140Nm3/h，能满足本项目需求。

### 2.5.4消防系统

1、消防水量

根据安全设施设计专篇，其计算的本项目装置最大消防用水为稀硫酸、稀盐酸储罐，设计室外消防用水总量为30L/s，火灾延续时间为3小时。

2、消防水源、消防管网

本项目依托厂区现有消防泵站。一期消防水站设消防水罐2座单罐容积8000m³，电动消防水泵3台Q=320L/S，H=120m，N=630kW；柴油消防水泵3台Q=320L/S，H=120m；消防稳压泵2台Q=20L/S，H=100m，N=37kW；满足本装置最大一次消防用水量要求。

消防水系统利旧，原有消防水管网及消火栓满足现有装置的消防要求无需新增。

罐区、两酸提浓机柜间均按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器和二氧化碳灭火器，具体数量如下：

罐区：MF/ABC6，6具；MFT/ABC35，3具。

两酸提浓机柜间：MT7，4具；MTT30，1具。

### 2.5.5化验

本项目依托建设单位现有化验室的设施及配制，不需新增相关设备即可以满足本项目的分析检测的要求。

### 2.5.6维修

本项目的机、电、仪修按小维修考虑，其任务是保证生产装置和辅助设施正常稳定运行，负责生产设备的保养、维护和临时停车的维修。所有维修将依托建设单位进行。

## 2.6建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量

主要设备、设施及装置见表2.6-1。

表2.6-1主要生产设备一览表

| 设备位号 | 名称 | 介质 | 规格 | 材质 | 操作温度℃ | 操作压力MPa(G) | 设计温度℃ | 设计压力MPa(G) | 数量 | 是否为特种设备 | 压力容器类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25V1100 | 稀盐酸储罐I | ≤25%盐酸 | Φ16000x12144，V=2000m3 | FRP | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | 否 |  |
| 25V1200 | 稀盐酸储罐II | ≤25%盐酸 | Φ16000x12144，V=2000m3 | FRP | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | 否 |  |
| 25T1300 | 尾气吸收塔 | ≤20%盐酸 | Φ1500x1000 Φ600x3000 | FRP | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | 否 |  |
| 25P1110/1120 | 盐酸泵 | ≤25%盐酸 | Q=50m3/h，H=50m，防爆等级dIIBT4 | 组合件 | 40 | 0.68 | 60 | 0.85 | 2 | 否 |  |
| 25P1310 | 酸水循环泵 | ≤20%盐酸 | Q=15m3/h，H=50m，防爆等级：dIIBT4 | 组合件 | 40 | 0.68 | 60 | 0.85 | 1 | 否 |  |
| 25M1110 | 稀盐酸装车鹤管 | ≤25%盐酸 | 液相口DN80 气相口DN50 | 组合件 | 40 | 0.68 | 60 | 0.85 | 1 | 否 |  |
| 25V1400 | 稀硫酸储罐I | ≤85%硫酸 | Φ8500x10263，V=510m3 | S39042 | 常温 | 常压 | 50 | -0.0005/0.002 | 1 | 否 |  |
| 25V1500 | 稀硫酸储罐II | ≤85%硫酸 | Φ8500x10263，V=510m3 | S39042 | 常温 | 常压 | 50 | -0.0005/0.002 | 1 | 否 |  |
| 25P1410/20 | 稀硫酸泵 | ≤85%硫酸 | Q=50m3/h，H=50m防爆等级dIIBT4 | 组合件 | 40 | 0.83 | 60 | 1.03 | 2 | 否 |  |
| 25M1440 | 稀硫酸装车鹤管 | ≤85%硫酸 | 液相口DN80/气相口DN50 | 组合件 | 40 | 0.83 | 60 | 1.03 | 1 | 否 |  |

根据《特种设备安全监察条例》和国家质检总局公布的《特种设备目录》，本项目特种设备为压力管道。

表2.6-2该项目压力管道一览表

| 管段号 | 公称尺寸 (mm) | 管道材料等级 | 压力管道类别品种 | 介质 | 工作温度 （℃） | 工作压力 （MPa,G） | 设计温度 （℃） | 设计压力 （MPa,G） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCL-251101 | DN100 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.45 | 60 | 0.63 |
| HCL-251102 | DN80 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.45 | 60 | 0.63 |
| HCL-251103 | DN100 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.45 | 60 | 0.63 |
| HCL-251105 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251106 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251107 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251201 | DN100 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.45 | 60 | 0.63 |
| HCL-251204 | DN80 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251205 | DN80 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251206 | DN80 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251207 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251208 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251209 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤25%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251303 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤20%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251304 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤20%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251306 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤20%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| HCL-251307 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤20%盐酸 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| PW-251309 | DN50 | A7JE01 | GC2 | ≤20%盐酸/水 | 40 | 0.5 | 60 | 0.68 |
| H2SO4U-251401 | DN80 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.5/0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251406 | DN80 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251407 | DN80 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251408 | DN80 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251410 | DN50 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251411 | DN50 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251412 | DN50 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251501 | DN80 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |
| H2SO4U-251503 | DN80 | A5BE01 | GC2 | ≤90%盐酸 | 40 | 0.85 | 60 | 1.03 |

该公司委托永修县市场监督管理局对该项目压力管道安装安全质量进行监督检验工作，已出具特种设备安装改造维修告知接收函，见附件。压力表经江西蓝星星火有机硅有限公司进行了检定，有检定记录。

## 2.7项目外部依托条件或设施

### 2.7.1公辅工程依托情况

本项目主要依托企业现有装置的公用辅助工程设施，依托情况见下表：

表2.7-1  本项目公辅工程依托情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 生产量 | 现有使用量 | 富裕量 | 本装置使用量 | 满足性 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 380V | kW/h | / | 300000 | 580000 | 550000（年） | 满足 | 依托现有装置 |
| 2 | 仪表空气 | 0.5~0.6MPa，无油、无尘 | Nm3/h | / | 30 | 60 | 34（最大45） | 满足 | 依托现有装置 |
| 3 | 氮气 | 0.6MPa | Nm3/h | / | 80 | 140 | 110（间歇） | 满足 | 依托现有装置 |
| 4 | 工艺水 | 0.4MPa 32℃ | m3/h | / | 1 | 2 | 1.5(间歇） | 满足 | 依托现有装置 |
| 5 | 消防给水 | 0.8MPa | L/S | 90 | - | 60 | 30 | 满足 | 消防栓利旧 |
| 6 | 生活给水 | 0.3Mpa | m3/h | / | - | - | 10.8 | 满足 | 原有的生活给水系统 |

### 2.7.2消防依托情况

本项目消防水系统利旧，原有消防水站设消防水罐2座单罐容积8000m³，电动消防水泵3台Q=320L/S，H=120m，N=630kW；柴油消防水泵3台Q=320L/S，H=120m；消防稳压泵2台Q=20L/S，H=100m，N=37kW。满足现有装置的消防要求，无需新增。

江西蓝星星火有机硅有限公司设专职消防队，现有人数25名，其中队长、副队长、技术员共4名，战斗员四个班共21名，司机4名。消防站现有消防车7辆（其中3立方干粉车1辆，防化洗消车1辆，8吨水-泡沫两用车1辆，10吨水-泡沫两用消防车1辆，12吨水-泡沫两用高喷消防车2辆，抢险救援车1辆），两台防爆消防灭火侦察机器人。

项目所在地附近有永修县消防大队和共青城消防大队，距离在10km之内，可及时支援。

### 2.7.3医疗依托情况

本项目医疗卫生急救设施主要依托永修县人民医院星火分院，位于艾城，距厂区约3公里，其它依托永修县医院，距项目所在地约10公里，不到10分钟车程。

永修县人民医院星火分院是由政府主办的一所全新的公立医疗机构。医院为2008年新建，现座落在永修县艾城镇。医院占地约16亩,建筑面积约4000平方米,设置病床50张，实际开放病床36张；在职职工65名，其中有副高专业职称人员3名，中级职称人员24名，医疗技术力量雄厚，于2010年取得职业健康体检资质，是目前永修县唯一一家取得职业健康体检资质的医疗卫生机构，现开设有内科、儿科、外科、骨伤科，眼科、妇产科、口腔科、中医科、计免科等相关科室；并设置有检验、胃镜、超声、放射、心电图等辅助检查功能科室。拥有300毫安X光机、进口大型B超、彩超、血球计数仪、全自动生化分析仪，尿液分析仪，心电监护仪，全麻呼吸机，多功能手术显微镜、高频手术电刀、三步同导心电图机、纯音电测听、肺功能仪、救护车等相关设备。医院为新农合、城镇医保、企、事业单位医保及职业健康体检定点单位。

## 2.8主要安全设施

本项目的主要安全设施如下：

表2.8-1 本项目采用的主要安全设施一览表

| 一、事故预防安全设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 |  | 型号规格 | 数量 | 安装部位 | 备注 |
| 检测、报警设施 | 压力检测、报警 |  | 压力仪表 | 5 | 重要的远传压力 |  |
|  | 温度检测、报警 |  | 温度仪表 | 4 | 重要的远传温度 |  |
|  | 液位检测、报警 |  | 液位仪表 | 10 | 重要的远传液位 |  |
|  | 盐酸装车鹤管溢油开关 |  | 溢油联锁开关 | 1 | 盐酸装车鹤管 |  |
|  | 毒害气体检测、报警设施 |  | 有毒气体检测报警器 | 12 | 盐酸罐组、两酸提浓机柜间 |  |
|  | 分散型控制系统DCS |  | - | 1 | 罐区 |  |
|  | 气体检测报警控制系统GDS |  | - | 1 | 罐区 |  |
|  | 火灾自动报警 |  | 感温探测器 | 1 | 两酸提浓机柜间 |  |
|  |  |  | 感烟探测器 | 3 | 两酸提浓机柜间 |  |
|  |  |  | 手动火灾报警按钮 | 2 | 两酸提浓机柜间 |  |
|  |  |  | 声光报警器 | 2 | 生产装置区、储存区 |  |
| 设备安全防护设施 | 防护罩 |  |  | - | 运转设备 |  |
|  | 防雷 |  | 设备本体接地、接闪带 | - | 室外设备、厂房等建构筑物 |  |
|  | 防腐 |  | 防腐底漆、面漆 | - | 所有碳钢设备及管道 |  |
|  | 传动设备安全锁闭设施 |  |  | - | 机泵运转设备 |  |
|  | 电气过载保护设施 |  |  | - | 所有电动机、用电设备 |  |
|  | 静电接地设施 |  |  | - | 装置区内工艺设备 |  |
| 防爆设施 | 盐酸泵 |  | 防护等级IP54，防爆等级dIIBT4 | 2 | 泵区 |  |
|  | 酸水循环泵 |  |  | 1 | 泵区 |  |
|  | 稀硫酸泵 |  |  | 2 | 泵区 |  |
| 作业场所防护设施 | 防护栏 |  |  | - | 楼梯、操作平台、设备平台 |  |
|  | 防静电设施 |  |  | - | 所有设备及可燃介质管道 |  |
|  | 通风、空调 |  | 空调 | 1 | 两酸提浓机柜间 |  |
| 安全警示标志 | 紧急出口 |  |  | 3 | 两酸提浓机柜间 |  |
|  | 风向标 |  |  | 1 | 罐区 |  |
| 二、控制事故安全设施 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设施名称 | 型号规格 |  | 数量 | 安装部位 | 备注 |
| 泄压及止逆设施 | 呼吸阀 | - |  | 4 | 罐区 |  |
|  | 止逆阀 | - |  | 7 | 罐区、泵出口 |  |
|  | 放空管 | - |  | 3 | 罐区、尾气吸收塔 |  |
| 紧急处理设施 | 备用电源自投装置 | UPS |  | 1 | 两酸提浓机柜间 |  |
|  | 加入惰性气体设施 | - |  | - | 各工序置换氮气管线 |  |
|  | 仪表联锁设施 | DCS联锁 |  | - | 罐区 |  |
| 三、减少与消除事故影响安全设施 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设施名称 | 型号规格 |  | 数量 | 安装部位 | 备注 |
| 防止火灾蔓延设施 | 防火材料涂层 |  |  | - | 所有有防火要求的钢结构构件，如钢梁、柱、支撑，包括所有工序的钢框架、钢平台、钢支架、栈桥、桁架、设备支撑裙座 |  |
|  | 室外消火栓 |  |  | 6 | 罐区 | 依托 |
|  | 6kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC6 |  | 12 | 罐区 |  |
|  | 35kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFT/ABC35 |  | 3 | 罐区 |  |
|  | 7kg手提式二氧化碳灭火器 | MT7 |  | 4 | 两酸提浓机柜间 |  |
|  | 30kg推车式二氧化碳灭火器 | MTT30 |  | 1 | 两酸提浓机柜间 |  |
| 紧急个体处置设施 | 应急照明 |  |  | 若干 | 罐区 |  |
|  | 安全淋浴洗眼设施 | - |  | 1 | 泵区 |  |
| 应急救援设施 | 正压式空气呼吸器 | 套 |  | 2 |  |  |
|  | 化学防护服 | 台 |  | 2 |  |  |
|  | 过滤式防毒面具 | 个 |  | 1个/人 |  |  |
|  | 便携式气体浓度检测仪 | 台 |  | 2 |  |  |
|  | 手电筒 | 个 |  | 1个/人 |  |  |
|  | 对讲机 | 台 |  | 4 |  |  |
|  | 急救药箱 | 个 |  | 1 |  |  |
|  | 内封式堵漏袋 | 个 |  | 1 |  |  |
|  | 磁压式堵漏工具 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 注入式堵漏工具 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 粘贴式堵漏工具 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 捆绑式堵漏工具 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 外封式堵漏工具 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 强酸、强碱清洗剂（25KG/桶） | 桶 |  | 10 |  |  |
|  | 强酸、强碱洗消器（5L/具） | 瓶 |  | 2 |  |  |
|  | 洗消帐篷（20m2） | 具 |  | 1 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽 | 个 |  | 1顶/人 |  |  |
|  | 二级化学防护服 | 套 |  | 套/10人 |  |  |
|  | 化学安全防护眼镜 | 副 |  | 副/人 |  |  |
|  | 橡胶耐酸碱手套 | 套 |  | 2副/人 |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器 | 具 |  | 1具/人 |  |  |
|  | 防化靴 | 双 |  | 1双/人 |  |  |
|  | 安全腰带 | 根 |  | 1根/人 |  |  |
|  | 轻型安全绳 | 根 |  | 1根/5人 |  |  |
|  | 消防腰斧 | 把 |  | 1把/人 |  |  |

## 2.9安全生产管理

本项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂内，安全管理机构设置及人员配备应由公司根据以下原则统一考虑、调配。

1、安全生产管理机构及人员配置

江西蓝星星火有机硅有限公司成立了HSE委员会，设置健康安全环保处为安全管理机构，同时为HSE办公室，共设有专职安全管理人员13人（含安全总监），分厂和主要车间配备有专职安全员共24人，其中法人代表取得危险化学品生产主要负责人合格证，各分管（分厂）负责人和专职安全管理人员共56人取得危险化学品生产安全管理人员合格证。共有注册安全工程师20人。

主要负责人和安全管理人员已接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

企业主要负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时。每年再培训时间不得少于16学时。

本项目涉及的主要负责人和安全管理人员证件如下：

表2.9-1主要负责人和专职安全管理人员一览表（本项目）

| 序号 | 姓名 | 类别 | 职务 | 编号 | 有效期 | 学历及专业 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王海栋 | 主要负责人 | 主要负责人 | 412321197711294518 | 2024.7.22-2027.7.11 | 本科（化工工艺） | 江西省应急管理厅 |
| 2 | 王继忠 | 安全生产管理人员 | 安全总监 | 360425197011131018 | 2022.1.21-2025.1.20 | 注册安全工程师（化工安全） | 江西省应急管理厅 |
| 3 | 黎剑 | 安全生产管理人员 | 安环处长 | 360721198511040011 | 2022.1.21-2025.1.20 | 注册安全工程师（化工安全） | 江西省应急管理厅 |
| 4 | 罗超 | 安全生产管理人员 | / | 36042519950802345X | 2023.11.21-2026.11.20 | 本科（工程造价管理） | 江西省应急管理厅 |

主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人的学历职称能满足基本要求。

2、工作制度及人员

生产工人员按四班二运转制，管理人员、化验人员和机修班采用白班制。职工人数为6人，其中：技术、管理1人、工人5人。主要负责生产界区内稀硫酸、稀盐酸的贮存、输送和装卸等管理及操作工作。全部依托建设单位现有人员，不新增定员。

依据有机硅企业安全风险隐患排查指南的要求，生产装置、储存设施操作人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。本项目属于储存设施，操作人员的学历经检查满足要求，具备高中及以上学历，见报告附件（毕业证）。

3、安全管理制度

江西蓝星星火有机硅有限公司正在创建安全生产二级标准化工作。

江西蓝星星火有机硅有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》及职业安全和环境管理体系的要求，制定了包括安全生产责任制在内的安全生产管理制度，具体如下：

1、管理、领导、承诺和责任

1.1 HSEOP1.1管理、领导、承诺和责任要素程序文件

1.2监视和测量控制程序

1.3安全生产责任制度

1.4 HSE会议管理制度

1.5安全生产费用管理制度

1.6安全生产规章制度及操作规程定期修订制度

1.7安全台帐管理制度

1.8领导带班

2、风险管理

2.1风险分析、评价及管理程序文件

2.2风险管理手册

2.3重大危险源安全管理制度

2.4仓库、罐区安全管理制度

2.5关键装置、重点部位安全管理制度

2.6危险化学品安全管理制度

2.7公用工程使用管理规定

2.8开停车管理制度

2.9工艺操作规程管理规定

2.10仪表安全管理制度

2.11SIS系统管理规定

2.12安全风险研判与承诺公告制度

2.13危险化学品重大危险源源长制

2.14危险化学品运输、装卸车安全管理制度

3、员工安全

3.1 HSEOP5.1员工安全要素程序文件

3.2安全培训教育制度

3.3特种作业人员安全管理制度

3.4安全标识管理制度

3.5安全检查和隐患排查治理制度

3.6劳动防护用品和保健品管理制度

3.7企业内道路交通安全管理制度

3.8安全设施管理制度

3.9安全技术措施管理制度

3.10坠落防护管理规定

3.11 防暑降温费、采暖费、劳动保护经费标准

3.12百日安全环保竞赛管理规定

3.13人行道管理规定

3.14厂区内骑自行车的安全管理规定

3.15生产区域手机使用管理规定

3.16生产区域手机使用管理规定的补充规定

4、安全生产奖惩

4.1安全生产奖惩制度

4.2全员安全环保风险抵押金制度

4.3专职HSE人员职业生涯管理办法

4.4安全生产红线十条

5、工作许可

5.1 HSEOP6.2工作许可要素程序文件

5.2普通检维修管理规定

5.3动火作业安全管理规定

5.4进入受限空间作业安全管理规定

5.5盲板抽堵作业安全管理规定

5.6辐射安全防护管理规定

5.7动土作业安全管理规定

5.8吊装作业安全管理规定

5.9进入高电压域作业安全管理规定

5.10低电压作业安全管理规定

5.11安全装置与环保设施失效管理规定

5.12高处作业安全管理规定

5.13断路作业安全管理规定

5.14进车许可安全管理规定

5.15高压水射流清洗作业安全管理规定

5.16联锁和报警摘除管理规定

6、污染预防

6.1 HSEOP6.5污染预防程序文件

6.2环境因素识别与评价程序

6.3固体废物分类管理规定

6.4地下管网管理规定

6.5泄漏检测与修复管理程序

7、事件管理

HSEOP9.1事件的报告、分析和跟踪要素程序文件

8、建设项目

8.1建设项目安全设施三同时管理制度

8.2科研与设计安全管理制度

8.3建筑与安装安全管理制度

9、应急与防火

9.1 HSEOP10.1应急管理要素程序文件

9.2消防安全管理制度

9.3灭火器材使用管理规定

9.4有毒有害气体防护用具规定

9.5防火安全检查制度

9.6防火安全宣传、教育和培训制度

9.7防火、防爆安全管理制度

9.8灭火器材配置标准

9.9消（气）防设施、器材管理制度

10、自评

10.1HSEOP11.1 要素评审和持续改进程序文件

11、职业卫生管理

12、工艺及设施信息文本

13、法律法规管理

14、变更管理

15、承包商管理

15.1承包商准入管理规定

15.2承包商管理程序文件

针对本项目，江西蓝星星火有机硅有限公司补充修改了相应的操作规程。

4、应急预案

该公司编制的综合应急预案、专项预案、现场处置方案进行了修编，于2022年9月30日经九江市应急管理局应急指挥中心备案，备案号360425（W）2022118。备案见附件。

该公司每年进行不少于1次安全生产事故培训计划，每年进行不少于2次应急预案演练。该公司设定泄漏事故进行了模拟演练，并对演练结果做了记录，并根据演练过程中存在的问题进行了总结和改进措施，不断修订和完善预案完善应急救援预案。

企业原有应急救援预案能够满足本项目需要。该公司编制的“生产安全事故应急预案”是针对公司范围内发生造成人员伤亡、财产损失和环境污染的各类生产安全事故的综合性应急预案；该公司各专项应急救援预案是依据生产作业的实际情况，针对存在的危险源及危险程度。

针对本项目情况，企业对现场处置方案进行增补和修订。

5、应急救援组织

公司设立突发事件应急机构，应急组织机构图如下。

发生重大事故时，启动应急救援预案，由调度长负责通知指挥领导小组所有成员参加事故应急救援处理工作，由江西蓝星星火有机硅有限公司总经理担任指挥部总指挥，由公司主管生产的领导担任副总指挥，由现场负责人担任现场指挥。应急机构成员单位包括生产运营中心、健康安全环保处、机动设备处、人力资源处、综合办、技术中心、质量管理中心、经理办、财务处、采购处和相关分厂（中心）等。

公司应急救援指挥部是公司应急管理的最高机构，全面负责公司事故应急管理工作。

应急救援指挥部组成：

| 序号 | 姓名 |  | 单位 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 王海栋 | 公司 | 总经理 |
| 2 | 副总指挥 | 高占锋 | 公司 | 生产运营总监 |
| 3 | 副总指挥 | 杜燕青 | 公司 | 党委副书记 |
| 4 | 副总指挥 | 王继忠 | 公司 | 安全总监 |
| 5 | 组长 | 黎剑 | 健康安全环保处 | 处长 |
| 6 | 组长 | 王海栋 | 技术中心 | 技术总监 |
| 7 | 组长 | 张阳 | 机动设备处 | 机动设备处主任 |
| 8 | 组长 | 张晓东 | 供应处 | 供应链总监 |
| 9 | 组长 | 汤勇 | 生产运营中心 | 处长 |
| 10 | 组长 | 宋亮 | 经理办 | 主任 |
| 11 | 组长 | 刘军 | 综合办 | 主任 |
| 12 | 组长 | 宋晓黎 | 物流处 | 主任 |
| 13 | 组长 | 吴红 | 质量管理处 | 副主任 |
| 14 | 组长 | 查代楠 | 消防队 | 队长 |
| 15 | 成员 | 杜毛毛 | 一分厂 | 分厂厂长 |
| 16 | 成员 | 张振 | 二分厂 | 分厂厂长 |
| 17 | 成员 | 宋祥录 | 三分厂 | 分厂厂长 |
| 18 | 成员 | 熊娜娜 | 四分厂 | 分厂厂长 |
| 19 | 成员 | 郝春玲 | 氯碱分厂 | 分厂厂长 |
| 20 | 成员 | 侯军 | 动力分厂 | 分厂厂长 |
| 21 | 成员 | 彭曙光 | 给排水分厂 | 分厂厂长 |
| 22 | 成员 | 陈明 | 仓储分厂 | 分厂厂长 |
| 23 | 成员 | 姚坤明 | 运维中心 | 主任 |

生产运营中心执行24小时值班制，每班2人。应急响应启动后公司成立“应急救援指挥部”，全权负责应急救援工作，指挥部设在生产运营中心（调度室）。“应急救援指挥部”下常设机构应急办公室和应急指挥中心，由健康安全环保处和生产运营中心组成，日常主要工作由健康安全环保处负责。

6、安全教育培训

该项目管理和专业技术人员、操作人员均依托现有。

公司安全教育执行公司、分厂、车间、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训，经过考试合格后发给安全操作证，职工持证上岗，特殊工种操作人员按规定进行专业培训和考核取证，持双证上岗。公司每周开展日常安全教育和安全活动，对职工进行了防火、防爆、防中毒、急救等安全知识和安全技能的培训。安全教育、作业证发放、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。

江西蓝星星火有机硅有限公司人员采取以老带新的方式。制定了厂区各种作业票证。对职工定期进行体检并建立了职工健康档案。

7、重大危险源管理

本项目不涉及重大危险源场所。

8、工伤保险的缴纳

根据《安全生产法》第四十八条规定，该公司依法参加了工伤保险，已为从业人员缴纳保险费，已投保安全生产责任保险。

9、安全投入情况

安全投入包括防火设施、防雷设施、防噪声、振动设施、保安用电及事故照明设施、防腐设施、灭火器材、应急救援设施等内容，投资约150万元。

## 2.10生产试运行情况

1、安全设施的施工、检验、检测情况

该项目安全设施设备均为有资质厂家生产，附有合格证。施工完成后建设单位按要求委托相关单位对安全设施进行了检验检测，结果符合要求。

2、试生产方案编制及人员部署情况

该公司编制了罐区试运行方案，针对试运行过程中可能出现的安全问题，制定了对策措施，编制了现场处置方案。

岗位配备了相应的消防器材、防毒面具，员工配发了相应的劳动防护用品。

技术人员逐个建立设备台帐；生产骨干人员参与设备的单机试车及容器化学清洗和试压试漏。

组织技术人员从工艺、设备、材质及系统配套方面对设计及装置进行检查。

开车前员工在现有装置相应岗位进行培训。

3、调试

所有设备、管道、阀门、电气、仪表等经过严格的质量检查，设备、管件、材料、制造安装质量符合设计要求，设计满足工艺要求。

设备、管道水压强度试验合格。

DCS控制系统由仪表工程师进行了调试，经调试合格后投入运行。

4、试运行情况

试运行过程平稳，设备运行正常，各项安全设施正常运行，能够保证罐区物料储存及输送的安全需要。整个试生产过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。通过对该项目的一段时间试运行证明该项目的建成投产是能满足设计的要求。

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

## 3.1危险物质的辨识结果及依据

### 3.1.1.辨识依据

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2015版，2022年修订）

### 3.1.2主要危险物质分析过程

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订）的辨识结果，属于危险化学品的有：盐酸和硫酸。

危险特性及理化性质情况详见附表A-1。危险化学品及其特性如表 3.1-1 所示；

表3.1-1    主要危险化学品物质危险特性一览表

| 序号 | 介质名称 | 目录序号 | CAS号 | 闪 点℃ | 沸点℃ | 自燃温度℃ | 爆炸极限(v%) | 火险类别 | 职业危害分级 | 危险危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 1302 | 7664-93-9 | - | 330 | - | - | 戊 | Ⅲ、中度 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 7647-01-0 | - | 108.6 | - | - | 戊 | Ⅲ、中度 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 |

## 3.2易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备等分析结果

1）根据《危险化学品目录》(2015版、2022年修订)辨识，该项目不涉及剧毒化学品。

2）根据《易制毒化学品管理条例》辨识，根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）规定，该装置使用盐酸、硫酸为第三类易制毒化学品。

3）根据《监控化学品管理条例》（国务院令第190号）及《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号，2020年）等的规定，该项目不涉及监控化学品。

4）根据《易制爆危险化学品名录》（公安部公告2017年版），经辨识，该项目不涉及易制爆危险化学品。

5）根据《高毒物品目录》辨识，该项目不涉及高毒物品。

6）《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号）辨识，该项目不涉及特别管控危险化学品。

7）限制、淘汰落后生产工艺装备和产品

依据国家工业和信息化部公告工产业[2010]第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）等规定，该项目不涉及限制、淘汰落后生产工艺装备和产品。

## 3.3 危险、有害因素的辨识结果及依据

1、辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，通过对该项目的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2、辨识结果

根据危险、有害因素的辨识，该项目中涉及的危险、有害因素有：中毒窒息、化学灼伤、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、起重伤害等，发生较严重事故的类型主要为中毒窒息、化学灼伤。

## 3.4可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布

本项目为稀酸储存、装运区，根据介质特性，项目界区内不存在出现爆炸、火灾的场所，可能造成中毒/窒息、腐蚀、灼烫事故及其分布情况见表3.4-1。

表3.4-1可能造成中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险、有害 因素 | 存在工段（场所） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中毒和窒息 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台 |
| 2 | 腐蚀、灼烫 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台 |

## 3.5 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

该项目可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布如下表：

表3.5-1  可能造成触电、机械伤害等事故危险、有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
|  | 触电 | 装卸平台、两酸提浓机柜间 |
|  | 起重伤害 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台的维修吊装等作业。 |
|  | 机械伤害 | 装卸平台的机泵转动部件位置。 |
|  | 高处坠落 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台，在高于地面或操作平台2m以上的设备、房顶、罐顶等作业。 |
|  | 物体打击 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台，在有高处作业的下方。 |
|  | 车辆伤害 | 装卸平台、罐区道路有车辆行驶的道路、停车场等相关场所。 |
|  | 毒物 | 稀盐酸罐组等存在氯化氢物质场所。 |
|  | 噪声与振动 | 装卸平台，有泵类场所。 |
|  | 低温 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台，冬季长时间的室外作业。 |
|  | 高温 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组、装卸平台、两酸提浓机柜间，夏季长时间的室外作业。 |

## 3.6重大危险源辨识结果

通过附件B.3节重大危险源辨识，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015)(40号令，第79号令修改)得出结论如下：本项目为储存单元，不构成危险化学品重大危险源。

第4章 安全评价单元划分结果及理由说明

## 4.1评价单元划分的原则

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元，划分评价单元应符合科学、合理的原则。该工程评价单元划分遵循以下原则和方法

1、以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2、以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3、将安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

## 4.2评价单元的划分结果

评价单元划分基于突出重点、兼顾全面的要求，对重点危险、有害因素分层次进行单元划分，以提高评价的准确性。

《安全验收评价导则》AQ8003-2007提出评价单元可以按以下内容划分：法律、法规的符合性；设备、设施装置及工艺方面的安全性；物料、产品安全性能；公用工程、辅助设施配套性；周边环境适应性和应急救援有效性；人员管理和安全培训方面充分性。

根据单元划分原则，本报告对该项目划分出如下单元进行评价：

表4.2-1评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 评价单元的主要对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及周边环境 | 选址条件、周边距离 |
| 2 | 总图布置及建构筑物 | 平面布置、设备布置、道路等 |
|  |  | 建（构）筑物 |
| 3 | 主要储存设备设施 | 盐酸罐组、硫酸罐组及装卸平台、自动化控制系统 |
| 4 | 储存作业现场防护 | 有毒气体检测报警 |
|  |  | 消防设施 |
| 5 | 电气安全 | 两酸提浓机柜间及用电设备 |
| 6 | 特种设备 | 压力管道 |
| 7 | 职业卫生 | 高温、噪声等 |
| 8 | 安全生产管理 | 安全管理机构、管理制度、操作规程、应急救援预案及演练 |
| 9 | 外部安全防护距离 | 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离计算 |
| 10 | 其他生产安全条件分析评价 | 危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级 |
| 11 | 法律法规符合性单元 | 项目的法律法规符合性 |

第5章 采用的安全评价方法及理由说明

## 5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则：

1.充分性原则；2.适应性原则；3.系统性原则；4.针对性原则；5.合理性原则。安全评价方法选择过程见下图：

## 5.2各单元采用的评价方法

本报告具体评价单元的划分和采用的评价方法表5.2-1。

表5.2-1各单元采用的评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价单元的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及周边环境 | 选址条件、周边距离 | 安全检查表 |
| 2 | 总图布置及建构筑物 | 平面布置、设备布置、道路等 | 安全检查表 |
|  |  | 建（构）筑物 | 安全检查表 |
| 3 | 主要储存设备设施 | 盐酸罐组、硫酸罐组及装卸平台、自动化控制系统 | 安全检查表、危险度评价、江西省应急管理厅文件赣应急字〔2021〕190号文检查表 |
| 4 | 储存作业现场防护 | 有毒气体检测报警 | 资料审核、安全检查表 |
|  |  | 消防设施 | 安全检查表 |
| 5 | 电气安全 | 两酸提浓机柜间及用电设备 | 安全检查表 |
| 6 | 特种设备 | 压力管道 | 资料审核 安全检查表 |
| 7 | 职业卫生 | 高温、噪声等 | 安全检查表 |
| 8 | 安全生产管理 | 安全管理机构、管理制度、操作规程、应急救援预案及演练 | 安全检查表 |
| 9 | 外部安全防护距离 | 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离计算 | 根据（GB/T37243-2019）、（GB36894-2018）的要求计算。 |
| 10 | 其他生产安全条件分析评价 | 危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级 | 安全检查分级评估表 |
| 11 | 法律法规符合性单元 | 项目的法律法规符合性 | 安全检查表 |

## 5.3评价方法简介

1、安全检查表法

根据《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007的要求，安全验收评价是符合性评价，符合性评价主要采取安全检查表法。

以国家相关的安全法律、法规、标准、规范为依据，结合安全预评价报告、安全设施设计专篇等，在大量收集评价单元中的资料的基础上，编制安全检查表。

用安全检查表对整个工程各个评价单元进行符合性检查。

常见的安全检查表见表5.3-1。

表5.3-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》（HG20660）等有关标准、规程，编制的“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表5.3-2。

表5.3-2危险度评价取值表

| 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000m3 液体50~100m3 | 气体100~500m3 液体10~50m3 | 气体＜100m3 液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100MPa | 1~20MPa | 1Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作； 在爆炸极限范围内或其附近操作。 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； 单批式操作； | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表5.3-3。

表5.3-3危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

## 6.1固有危险程度的分析结果

### 6.1.1 爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果

依据江西蓝星星火有机硅有限公司提供的新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目安全设施设计等资料和危险化学品辨识过程，具有毒性、腐蚀性危险化学品为硫酸、盐酸。该项目所涉及的危险化学品的数量、浓度、状态及其状况等具体见表6.1-1。

表6.1-1 装置主要危险化学品状况汇总表

| 作业场所 | 危险物质 | 浓度（w%） | 状态 | 温度（℃） | 压力（MPaG） | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 硫酸 | 70~90% | 液态 | 常温 | 常压 | 1690 | 腐蚀性 |
|  | 盐酸 | 25% | 液态 | 常温 | 常压 | 3780 | 腐蚀性 |

### 6.1.2定性分析建设项目作业场所的固有危险程度

本项目涉及的作业场所固有危险程度分析，见表6.1-2。

表6.1-2 作业场所固有危险性

| 场所 | 生产装置名称 | 主要危险物料 | 火险等级 | 火灾、爆炸危险环境 | 卫生环境 | 腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 稀盐酸储罐、稀硫酸储罐 | 盐酸、硫酸 | 戊类 | 一般环境 | Ⅲ | 腐蚀环境 |
| 两酸提浓机柜间 | 配电柜 | - | 丁类 | 火灾危险环境 | 正常环境 | 正常环境 |

### 6.1.3各单元固有危险程度定量分析结果

1、具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

本项目不涉及燃爆化学品。

2、具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目不涉及可燃性化学品。

3、具有毒性的化学品的浓度及质量

本项目不存在高毒性的化学品。

4、具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

本项目存在的具有腐蚀性的化学品的浓度及质量如下表：

表6.1-3 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

| 作业场所 | 危险物质 | 浓度（w%） | 状态 | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 盐酸 | 25% | 液态 | 3780 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
|  | 硫酸 | 70~90% | 液态 | 1690 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |

## 6.2各单元危险、有害程度定性分析结果

6.2-1  各单元危险、有害程度定性分析结果一览表

| 评价单元 | 评价结果 |
| --- | --- |
| 厂址及周边环境单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的厂址及周边环境单元评价小结如下： 1、该项目位于永修云山经济开发区星火工业园，属规划的化工园区，厂址符合工业布局和城市规划，办理了相关手续。不属于《产业结构调整指导目录》中所列的限制类和淘汰类项目。 2、该项目装置的外部安全防护距离满足相关规范、标准的要求。 3、该项目装置与周边企业、生产装置、建构筑物的距离符合相关规定的要求。 4、该公司厂址无不良地质结构，周围无名胜古迹及自然风景区，无已探明的具有开采价值的矿藏，无滑坡或泥石流现象，远离修河等，有防洪措施，一般不受洪水的影响。 综上所述，该项目的厂址及周边环境能满足相关标准规范要求。 5、对该单元采用安全检查表法分析，共进行了22项内容的检查分析，符合要求。 |
| 总平面布置、建构筑物单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的总平面布置、建构筑物单元评价小结如下： 一、平面布置及设备布置 采用安全检查表法分析，共31项，全部符合。 1、现场检查总平面布置、设备布置、管道敷设等均按安全设施设计的要求布置和安装。 2、总平面布置、设备布置、厂内道路、通道、出入口及管道敷设，生活服务设施等的布置符合规范的要求。 总体布局符合《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火标准》的要求。 二、建（构）筑物及附属设施 采用安全检查表法分析，共9项，全部符合。 现场检查建（构）筑物，安全设施设计采纳了相应的规范标准进行设计，施工单位出具了按安全设施设计要求进行施工，监理单位出具了监理总结报告，对工程及隐蔽工程等施工进行了监理，耐火等级、结构、基础及防护等满足相关规范的要求。 |
| 工艺安全及设备设施单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的工艺安全及设备设施单元评价小结如下： 一、设备、设施及工艺控制 采用安全检查表法分析，共28项，全部符合。 1、本项目为稀酸储存项目，工艺安全可靠、技术风险低。 2、现场检查设备设计符合相关标准、规范的要求，设备、设施全部从具有相应资质的单位采购，参与施工的单位具有相应的资质，设备安装按要求进行施工，设计资料、施工资料及技术交工文件齐全，所有安全装置、计量、检测仪器/仪表有合格证，并进行了调试。因此，整个建设过程设备、设施的制造、安装得到有效保障。 - 《江西省化工企业自动化提升实施方案（试行）》符合性检查 经检查，该项目自动控制系统符合《江西省化工企业自动化提升实施方案（试行）》的要求。 三、常规防护 采用安全检查表法分析，共13项，全部符合。 1、现场检查平台、楼梯、护栏按规定设置，动设备设置了防护罩。 2、现场作业人员配备了相应的防护用品。 四、危险化学品储运 采用安全检查表法分析，共5项，全部符合。 |
| 防火、防爆评价单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的防火、防爆评价单元评价小结如下： 一、防爆电气选型及安装 根据安全设计和《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定，本项目不涉及爆炸危险区域，但所属企业为石油化工企业，按照提升本质安全的原则，泵区所用耐酸泵的防爆等级为dIIBT4，本项目现场检查符合设计要求。 二、可燃、有毒气体检测报警仪 采用安全检查表法分析，共10项，全部符合。 根据本项目安全设施设计专篇的设计要求，本项目设置了有毒气体检测报警器，采用两级报警，报警信号发送至控制室。 三、消防检查 采用安全检查表法分析，共10项，全部符合。 现场检查建筑物耐火等级、消防道路、消防水及消火栓设施符合安全设施设计要求。 四、防雷、防静电系统 采用安全检查表法分析，共10项，全部符合。 安全设施设计按防雷防静电标准、规范的要求进行了设计，按设施进行了施工，防雷接地按规定进行了检测，检测结论为合格。 |
| 电气安全单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的电气安全单元评价小结如下： 采用安全检查表法分析，共12项，全部符合。 安全设施设计按电气的相关标准、规范的要求进行了设计，按设计进行了施工。 |
| 特种设备、设施评价单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的特种设备、设施评价单元评价小结如下： 采用安全检查表法分析，共12项，全部符合。 该项目特种设备由市场监督管理局进行检验并出具检验证书。 |
| 职业危害控制设施评价单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的职业危害控制设施评价单元评价小结如下： 采用安全检查表法分析，共15项，全部符合。 有害因素采取了相应有效的控制措施，控制了现场化学和物理因素对作业人员身体的影响。 |
| 安全管理单元 | 评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元评价小结如下： 一、“三同时”检查 采用安全检查表法分析，共26项，全部符合。 该项目按要求进行了立项，安全审批、安全设施设计专篇审查。该项目安全设施设计单位为化工工程专业甲级、施工单位的资质符合国家的相关规定。特种设备检测检验、防雷检测等单位均具有相应的资质。特种设备检测检验、防雷检测等单位均具有相应的资质。 二、安全生产管理 采用安全检查表法分析，共30项，全部符合。 按要求办理了相关证照。该公司安全生产管理机构设置，安全生产管理制度、人员培训及日常安全检查符合相关规范的要求。该公司安全投入符合生产过程的安全要求，职工已办理工伤保险和安责险。该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。 三、事故应急预案管理 采用安全检查表法分析，全部符合要求。 四、重大危险源安全管理 通过附件B.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015)(40号令，第79号令修改)得出结论如下：本项目单元不构成危险化学品重大危险源。 |
| 其他生产安全条件分析评价单元 | 1、重大生产安全事故隐患判定 评价组根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行检查评价，评价结果为本项目不存在重大生产安全事故隐患。 2、企业安全风险评估诊断 根据《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）规定。 江西蓝星星火有机硅有限公司安全风险进行评估诊断分级得分为81分，风险级别为III级，属于黄色风险区域，该企业生产装置应制定措施进行控制管理。 危险化学品企业安全分类整治目录 3、危险化学品企业安全分类整治 根据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急管理部[2020]84号的要求进行检查，本项目符合要求。 4、危险度评价 根据本项目的实际情况，对罐区进行危险度评价，本项目罐区危险度为Ⅱ级，中度危险。 |
| 法律法规符合性单元 | 评价组对各类安全生产相关证照是否齐全。建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。安全设施、设备装置是否与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全生产管理措施是否到位。安全生产规章制度是否健全。是否建立了事故应急救援预案。建设项目的各项设施的检验、检测情况及试运行情况。安全设施专篇中各项安全对策措施建议落实情况等符合情况进行了检查，检查组认为，该项目符合安全生产相关法律、法规要求 |

## 6.3风险程度的分析结果

### 6.3.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该项目生产装置中存在毒性、腐蚀性化学品。作业场所出现具有毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性因素具有以下几种：

1）工艺设备、阀门、管道等本身原因

①可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备本身及密封处等。

生产设备、管道的法兰垫片损坏、管线连接阀门损坏，机械设备振动过大或地质沉降以及检修过程中操作不当等都可能引起泄漏。

②管道长期运行，因自重及应力造成变形损坏，或造成法兰连接面垫子松动、法兰拉脱等引起泄漏。

③本项目物料存在一定的腐蚀性，管道材质受腐蚀影响造成局部穿孔泄漏。

长时期高温条件下作业，易腐蚀或在高温低温作用下产生疲劳和变形，设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，温度变化频繁，会导致接口松动，导致气体大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

该项目涉及丙烷等液化物料，在输送过程中如保温材料破损或附近存在热源，存在物料气化，压力增大现象，导致设备、管道、阀门、泵接头泄漏，易产生物料泄漏或溢出。

④设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，压力变化频繁，会导致接口松动，导致大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

贮罐因材质不当，设备制造质量缺陷及安装缺陷，如基础不牢造成贮罐变形，液位计损坏等原因，内部介质泄漏。

2）人为因素

① 在检修时车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的设备、管道，引起泄漏。

② 物料装卸、输送、加料过程中控制不当造成计量罐满溢泄漏。

③ 易燃、有毒或腐蚀性物料在装卸、搬运过程中采取滚动、违章使用叉车装卸或发生摔跌等造成包装容器损坏泄漏。

④管道或阀门、泵拆开检修时残液流出泄漏。

表6.3-1 物料泄漏的可能性分析

| 序号 | 发生泄漏的可能原因 | 可能性分级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、管道法兰、阀门密封不严泄漏 | 容易发生 | 对可能发生泄漏的部位进行经常检查，定期检修、保养。 |
| 2 | 安全阀排放、排气口排气、呼吸阀出口、放散口排放 | 极易发生 | 尽量将物料密闭操作，排气筒设置足够高度，安全阀排气引至安全地方。即排气筒高度和排放点设置符合规范要求。 |
| 3 | 贮罐或设备液位过高发生溢流泄漏 | 偶尔发生 | 贮罐或设备设置液位高报警装置，或设置溢流口，防止溢流。 |
| 4 | 压力容器超压、高压物料窜入低压系统 | 偶尔发生 | 压力容器按规范进行设计，高低压系统之间设置减压阀、安全阀 |
| 5 | 腐蚀泄漏 | 容易发生 | 选取相应的防腐材料 |
| 6 | 人员误操作导致物料外泄 | 容易发生 | 按操作规程进行作业 |

### 6.3.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

本项目不涉及爆炸性，不涉及可燃性的化学品。

### 6.3.3出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

本项目不涉及爆炸性，不涉及可燃性的化学品。根据危险、有害因素的辨识，本项目发生事故的类型主要有：中毒窒息、化学灼伤、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、起重伤害等。发生事故造成的伤亡范围均在本项目装置区域附近。

### 6.3.4多米诺效应分析

本项目属于稀盐酸、稀硫酸储存项目，稀盐酸、稀硫酸储罐采用微压氮气保护，压力指标为2Kpa，且稀盐酸、稀硫酸属于酸性腐蚀品，火灾危险性为戊类。稀盐酸、稀硫酸储罐正常情况下不会产生多米诺事故。

第7章 重点监管危险化工工艺、危化品安全措施分析结果

## 7.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

根据国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和国家安监总局安监总管三〔2013〕3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的要求规定对比，本项目不涉及危险化工工艺。

## 7.2重点监管危险化学品安全措施分析结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定辨识，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

第8章 安全条件和安全生产条件的分析结果

## 8.1建设项目的外部情况分析结果

### 8.1.1自然条件

1、本项目安全设施设计中采取根据厂址的地质勘查资料，确定合理的建（构）筑物基础形式，采取防地基沉降措施。

2、对项目中储罐的抗震设防类别均按丙类设计，罐区两酸提浓机柜间的抗震设防类别按乙类设计。

3、本项目位于江西蓝星星火有机硅现有厂区内。原场地为红砂岩丘陵地带。经人工整平，场地地面较平坦，场地排水管沟充分考虑了自然排水和事故排水的情况，无外来洪水或内涝风险。

4、设计中对防雷电采取了建（构）物、设备按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求采取防雷接地措施。

5、建（构）筑物、设备、管廊等设计中考虑风载荷，降低风灾影响。

自然条件中地震、雷电、雨水或洪水有可能影响本项目的正常生产，本项目采取了防震、防雷和防厂内积水（外来洪水或内涝）措施，自然条件能满足本项目建设运行要求。

### 8.1.2周边环境

根据本报告2.2.2节的分析检查情况，其结果如下：

1、本项目装置与周边建构筑物满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的防火间距要求。

2、本项目的卫生防护距离为50m，根据安全设施设计专篇及现场实际情况，项目建设区域远离居民区、学校等环境敏感目标，符合卫生防护距离的相关规定。

3、本项目的外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008的规范要求，外部安全防护距离满足要求。

4、该项目与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域的距离，满足规范要求。

因此，本项目周边环境满足规范要求。

### 8.1.3个人风险和社会风险值（外部安全防护距离）

本项目涉及的危险化学品为稀硫酸、稀盐酸，不属于爆炸物，不属于易燃气体，不属于毒性气体，依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019第4.4条的规定，本项目外部安全防护距离执行相关标准规范有关距离的要求，根据安全设施设计及其项目现场实际情况，本项目的外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008的规范要求。本项目装置的防火间距满足相关规范、标准的要求，外部安全防护距离满足要求。

### 8.1.4在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况

本项目涉及的危险化学品为稀硫酸、稀盐酸，不属于爆炸物，不属于易燃气体，不属于毒性气体，火灾危险性为戊类。生产装置位于星火有机硅厂区内，对周边单位生产经营活动或者居民生活一般情况下无影响。

## 8.2建设项目的安全条件

### 8.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性

本项目属于新建储罐区建设项目，不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类和淘汰类的产业项目，为允许类，项目已取得永修县行政审批局备案。项目符合国家及当地政府的产业政策。

### 8.2.2建设项目与当地政府区域规划符合性

本项目属于新建储罐区建设项目，为有机硅生产装置配套建设的储存设施，项目与当地政府区域规划相符合。

### 8.2.3建设项目选址符合性

项目取得了永修县行政审批局备案，项目进行了预评价和安全设施设计。根据该项目的安全预评价报告结论，选址符合要求。

厂址及周边环境满足卫生防护距离、防火间距、外部安全防护距离等要求，符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008，2018年修订、《建筑设计防火规范（2018年修订）》GB50016-2014等相关国家法律法规、标准规范的要求。

### 8.2.4建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

建设与周边环境的间距均能满足有关要求，对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响较小。

### 8.2.5周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

1）居民的影响

公司对进行厂区的人员及车辆管理严格，进出厂需通过门卫，均需登记检查，无关人员禁止入内。因此，周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响较小。

2）周边企业及公共设施的影响

建设与周边企业及公共设施的间距均能满足有关要求，因此受到的影响较小。

3）对周边装置的影响

星火有机硅厂区较大，生产装置较多，存在上下游关系的装置又多，涉及的物料较多，其中的易燃易爆物品、剧毒品、高毒物品较多，生产装置区、罐区等生产设施较多。相互生产装置未协调好，容易发生安全事故。本项目装置区的附近存在甲醇储罐，一旦甲醇储罐发生火灾爆炸事故，势必会影响本项目的生产安全及其人员疏散。

物料繁多，还会存在道路物料运输、人员应急疏散等其他的相互影响。

### 8.2.6 建设项目所在地自然条件对建设项目投入生产后的影响

自然因素危害包括强风、暴雨、洪水、雷电、高温低温、地震等自然危害因素。

（1）强风

强风、台风可造成地面建筑、设备、设施损坏，并引发物料泄漏造成人员中毒等次生灾害。建筑物、设备设计时应考虑风载荷影响，避免装置遭受大风、强风的破坏。

（2）暴雨、洪水

暴雨時，厂区如排水设施能力不足，可造成厂区地面积水。厂区如发生积水，地面设备处于积水中有可能造成设备停用，装置停车。洪水可冲毁、腐蚀设施，破坏地基，甚至导致设备倾斜、管线断裂、建筑物破坏。同時，也可引发次生事故。

（3）雷电

该地区夏季雷雨多，年平均雷暴日数为58天。雷电产生的数十万乃至数百万伏冲击电压（或外部过电压），可能毁坏装置电器设备的绝缘，造成大规模装置停电、停工。绝缘破坏可能引起短路以及二次放电的火花，有可能造成设备、设施损坏。

电器设备绝缘的破坏还有可能导致人员触电。该项目贮罐及建构筑物有可靠的防雷保护装置，以避免发生雷电危害。

（4）高温、低温环境危害

该地区极端最高气温41℃，极端最低气温-11℃。

高温环境危害：高温环境可使劳动效率降低，增加操作失误率，引起中暑（热射病、日射病、热痉挛、热衰竭）。

低温环境危害：低温作业人员的作业能力随温度的下降而明显下降。冷暴露对脑功能也有一定影响，使注意力不集中、反应时间延长、作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统、呼吸系统也有一定影响。冬季生产，由于气温过低，设备管线保温不好或损坏，设备管线内存水，可能冻坏设备和管线，造成物料泄漏，引发火灾爆炸事故。

冬、夏季要根据气温情况采取有效的安全防范措施，防止冬季室外作业人员低温冻伤和低温冻坏设备设施，充分做好防冻防凝工作；夏季防止发生中暑等伤害事故和安全生产事故。

（5）地震灾害

该地区地震基本烈度为6度，一旦发生地震或地层塌陷灾害时，储罐基础、框架基础、泵基础、设备及房屋建构筑物有可能遭到破坏；有可能导致储存设施损坏，可造成厂内人员及过往行人灼伤、中毒。

该项目根据《石油化工建（构）筑工程抗震设防分类标准》的规定，储罐的抗震设防类别均按丙类设计，罐区两酸提浓机柜间的抗震设防类别按乙类设计。

综合以上分析，在采取相应措施后，该项目不会受到自然条件的不良影响。

### 8.2.7建设项目主要技术、工艺成熟安全可靠性

1）技术、工艺安全可靠性分析

本项目属于储存设施建设项目，工艺安全可靠。

2）装置、设备（施）安全可靠性分析

（1）设备选用正规厂家生产的设备，配有相应安全设施或安全附件。

（2）该项目采用DCS控制系统，对重要的参数如压力、液位、温度等引至操作室集中显示、记录、调节、报警。控制系统对工艺参数、事故报警、安全联锁实现程序控制，另外在设备附近设就地开关，以便事故时及时停车。

（3）在稀盐酸罐区设置了有毒气体探测器。

### 8.2.8新建辅助设施安全可靠性评价

该项目新建辅助设施有给排水、供电、供气、消防系统等。

1、给排水

本项目水源为公司现有的水处理装置提供。盐酸吸收塔用水为间歇用水，用水量1.5m3/h，供水压力约为0.3MPa。依托现有生产给水系统，富裕量能满足本项目工艺要求。本项目洗眼器及地坪冲洗水，用水量约10.8m3/h，供水压力约为0.3MPa，依托厂区现有的生活给水系统，富裕量能满足本项目要求。

本项目采用清污分流的排水系统，雨水通过道路边的雨水口收集，最终汇集排至厂区原有的雨水管道。装置围堰内污染区域设置明沟用于收集罐区的前期污染雨水，地坪冲洗水及事故污水。

2、供配电

罐区所有用电设备电源均引自厂内冷冻站配电室（新增两面开关柜，分别接入冷冻站配电室不同变压器下的不同母线段，与原有开关柜通过母排直接并柜相连），电源线路经电缆桥架引至装置界区内。

本项目厂区为双回路供电，并配备UPS电源，依托原有控制室设置的UPS电源，原UPS电源为40KVA，运行负荷10KVA，剩余容量能满足本项目的运行要求。

3、供气

本项目仪表空气及氮气均由厂区现有供气管网提供，原厂区仪表空气富裕量为60m3/h，氮气富裕量为140Nm3/h，均能满足本项目需求。

4、消防系统

消防水系统利旧，现有厂区消防管网的管径为DN200，供水能力约为90L/S，供水压力0.8MPa，装置区四周有室外消防栓6个，现有消防水量及供水压力满足本项目需求。

综上所述，该项目新建辅助设施能满足生产的需求。

## 8.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

### 8.3.1建设项目安全设施施工质量情况

该项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。该项目的设计单位、施工单位、监理单位情况见表。该项目的设计、施工、监理单位资质复印件见报告附件。

表8.3-1 设计、施工、监理单位一览表

| 类别 | 单位名称 | 资质证号 | 在该项目中从事内容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 西南化工研究设计院有限公司 | 化工石化医药行业（化工工程）专业甲级A151017177 | 新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目安全设施设计 | 符合 |
| 施工单位 | 江西临川建设集团有限公司；江西省银河建设工程有限公司 | 江西临川建设集团有限公司（建筑幕墙工程专业承包一级，D236017613）；江西省银河建设工程有限公司（建筑工程施工总承包贰级，D236017189） | 土建施工 | 符合 |
|  | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 压力容器制造，TS2210152，A1、A2级固定式压力容器设计TS1210368-2023 | 设备安装 | 符合 |
|  | 江西省城建集团有限公司；江西星火化工建设工程有限公司 | 江西省城建集团有限公司（GC2工业管道安装，TS3836011）；江西星火化工建设工程有限公司（GC2工业管道安装，TS3836008-2025） | 管道安装 | 符合 |
| 监理单位 | 长沙华星建设监理有限公司 | 工程监理化工石油工程专业甲级E143002498 | 工程监理 | 符合 |
|  | 评价依据：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第七条 注：分包单位资质由施工总包单位在进行施工分包前就应进行资质审查。 |  |  |  |

该项目自动控制系统、电器仪表安装、设备管道安装、火灾报警、防雷装置等设备设施在施工完成后，施工质量经相关资质单位检测合格，企业自评和施工单位、监理单位及设计单位多方现场联合验收，结论为合格，同意试生产。

### 8.3.2建设项目安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目安全设施设备均为有资质厂家生产，附有合格证。施工完成后建设单位对安全设施进行了检验检测，结果符合要求。

该项目安全设施检测情况：

1、该项目生产装置安装压力表进行了检定，符合要求。检定记录见附录；

2、该项目生产装置涉及压力管道，经永修县市场监督管理局对该项目压力管道安装安全质量进行监督检验工作，已出具特种设备安装改造维修告知接收函，见附件；

3、本项目建构筑物的防雷经过九江市蓝天科技有限公司检测合格；检验检测报告复印件附录。

### 8.3.3建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况

该项目安全设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并于试车前进行了模拟调试；该项目在施工完成后、试生产使用前，对所有安全设施进行了调试。

操作人员经过岗位技能培训和安全知识的培训，经考核合格后才允许上岗。各储罐系统的装卸及其输送系统、仪表控制系统均经过调试，通过调试，可以满足试运行需要。对工艺联锁及安全装置的有效性进行了联锁验证，通过经企业和施工单位及设计单位多方现场联合验收对该项目安全联锁及安全装置有效性设施和运行记录的检查，并有相关记录，调试报告见附件。该项目运行时安全联锁及安全装置有效，设备调试运行正常。在设计单位、施工单位、监理单位及公司多方现场验收合格情况下，经过设备单体试车、联动试车，达到生产试运行要求。

## 8.4 建设项目安全生产条件的分析结果

### 8.4.1 建设项目采用安全设施情况

- 8.4.1.1建设项目采用的安全设施

1、选址、总平面布置及建（构）筑物

1）该项目生产装置与厂外（界外）设施的距离均符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008（2018年版））和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））的要求。

2）罐区四周道路环形布置，道路宽度为7m，转弯半径为12m，可兼作消防道路，满足大型消防车通行，安全疏散通道满足要求。

3）两酸提浓机柜间设置有三个安全出口，建构筑物的耐火等级、防火分区、层数、疏散出口等符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订版）的要求。

4）本项目所处地区抗震设防烈度为6度，本项目两酸提浓机柜间建筑抗震设防烈度提高一度，储罐按6度抗震设防。

5）两酸提浓机柜间按《石油化工控制室抗爆设计标准》GB/T50779-2022要求进行了抗爆设计。

6）罐区采取了防腐蚀措施。

7）项目厂区设置有限速标牌和警示标牌，道路旁有照明设施。

2.工艺、设备

1）项目设置DCS控制系统对生产过程进行控制。企业按设计要求设置了有毒气体检测报警系统（GDS系统）。

2）对稀酸储运过程中关键设备、关键参数均设有压力调节阀、紧急放空阀和呼吸阀。

3）工艺流程中设计有氮气置换系统，可能产生混合气的设备及管道，均设有开停车吹扫接口。

4）稀盐酸、硫酸储罐采用氮封，设置装卸车的密封接口，管道、法兰处设置防喷罩。

5）对设备、管道进行了防腐蚀设计。稀盐酸储罐设置氮封措施和尾气回收塔。

6）泵出口均设置止逆阀。

7）稀盐酸和稀硫酸储罐设置压力高低报警联锁、液位高低报警联锁，温度监控。

8）泵的传动部位装设了防护罩。可能发生高处坠落危险的工作场所，设置扶梯、工作平台、防护栏杆、护栏等安全设施，采取防滑措施。

3.防毒、防腐

1）稀盐酸罐区设置了有毒气体泄漏报警系统。

2）工艺系统内的设备和管道均为密闭，连接处采用可靠的密封措施，在正常的生产过程中操作人员不与有毒有害物料直接接触。在生产过程中加强对设备及管道的巡视检查。

3）罐区配置了淋洗器和洗眼器。采用相应的耐腐蚀材料。对于大量泄漏的有害物质，罐区设置围堰，利用围堤收容。

4）接触酸的操作人员穿耐酸防护服、手套，佩戴面具。罐区设置喷淋、洗眼设施。

4.防雷及防静电

1）稀盐酸罐组、稀硫酸罐组及两酸提浓机柜间均属第三类防雷建筑物。

2）电气设备、金属保护管、金属支架等做保护接地。

3）防雷设施经检测合格。

5.电气设备

1）本工程由厂区提供双回路电源作为主供电源。DCS系统由UPS作为应急电源。

2）电气设备的防护等级不低于IP65，防腐等级WF1。耐酸泵采用的的防护等级为IP54，防爆等级为dIIBT4。

6.其他方面

1）工艺管道走向满足工艺流程要求，满足泵吸入要求。

2）厂区实行雨污分流，清污分流，保证发生事故时污水不外排。

3）作业现场按要求配置了安全标志及安全告知牌。作业人员按要求了配备劳动防护用品和装备。

- 8.4.1.2建设项目安全设施设计采纳情况

该项目安全设计采纳情况见下表：

表8.4-1 安全设施设计采纳情况一览表

| 安全设施设计提出的主要安全设施和措施 |  |  | 建设项目现场 采用情况 | 采纳 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺系统 |  |  |  |  |
| 工艺流程、管道的安全防护设计 | （1）工艺流程设计采用西南化工研究设计院有限公司的先进、成熟、可靠的技术，采用封闭式的先进工艺流程。设备、管道材料的压力等级设计、选取、安装、试压等均严格执行合国家、行业标准及规范要求，杜绝泄漏事故的发生。 （2）西南化工研究设计院有限公司具备压力管道设计资格（证书号：TS1810723-2022）。 （3）对稀酸储运过程中关键设备、关键参数均设有压力调节阀、紧急放空阀和呼吸阀，避免因系统超温超压而引发火灾爆炸事故。 （4）本装置设有有毒气体检测报警系统；为了防止雷电和静电均按规范设计有安全接地装置。在工艺流程中设计有氮气置换系统，可能产生混合气的设备及管道，均设有开停车吹扫接口。 （5）在设计过程中为防止在操作过程中工艺物料发生泄漏而引起的腐蚀，对工艺物料管道均选用密封性能好的金属缠绕垫。 （6）装置区内通过硬连接方式，设置了氮气吹扫及置换系统。 |  | 采用封闭式，储罐等设备按要求进行施工。设置了氮气吹扫及置换系统。 | 采纳 |
| 密封设施 | （1）稀盐酸储罐采用氮封，减少酸气的挥发，稀盐酸设置盐酸酸气吸收塔，将稀盐酸储罐挥发出的少量盐酸酸气进行水洗，得到的稀盐酸循环使用。 （2）稀硫酸罐设置氮封措施，正常工况下无外排废气，当罐体超压时，呼吸阀会有少量含微量硫酸的氮气外排，经高空直接外排至大气。 （3）液体装卸车设置装卸车的密封接口和装卸车泵。带压输送酸性物料的管道、法兰处设置防喷罩。 |  | 稀酸储罐均采用氮封，装卸车设置装卸车的密封接口和装卸车泵，法兰处设置防喷罩。 | 采纳 |
| 防腐蚀设计 | （1）不保温管道和设备（操作温度t≤100℃，防腐代号：A） 表面非常彻底的喷射或抛射除锈，除锈等级为St3或Sa2.5级。 底 漆：无机富锌底漆2道，每道最小干膜厚度40μm。 中间漆：环氧云铁中间漆2层，每道最小干膜厚度50μm。 面 漆：脂肪族聚氨酯面漆2道，每道最小干膜厚度50μm。 （2）根据腐蚀性介质的类别、性质、浓度以及对建筑材料的腐蚀性等级等条件，严格按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）要求设计，埋入土中的混凝土结构表面涂刷两遍聚合物水泥浆。混凝土外加剂的掺入量应由实验确定并经鉴定机构评定确认满足钢筋混凝土防腐蚀及耐久性要求。 |  | 采取了防腐蚀措施。 | 采纳 |
| 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  | 稀盐酸储罐设置氮封措施和尾气回收塔，正常工况下无外排废气，当罐体超压且尾气回收塔未完全吸收完储罐挥发出的盐酸气时，会有少量盐酸酸气通过T1300放空管放空。 稀硫酸储罐设置氮封措施，正常工况下无外排废气，当罐体超压时，安全阀会有少量含微量硫酸的氮气外排，经高空直接外排至大气。 | 稀盐酸储罐设置氮封措施和尾气回收塔，稀硫酸储罐设置氮封措施。 | 采纳 |
|  |  | 本项目中的稀盐酸、稀硫酸分别通过盐酸泵（25P1110/1120）、稀硫酸泵（25P1410/20）进行灌车外销，盐酸泵和稀硫酸泵为定制设备，均设有止逆阀。 | 设有止逆阀。 | 采纳 |
| 稀盐酸储罐安全设施 |  | 稀盐酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1100、25V1200）均设置压力高报警联锁。 储罐压力≥1.5KPa时，压力高报警，储罐压力达到1.75Kpa，此时可通过呼吸阀调整储罐压力，当储罐压力≥2KPa时关闭盐酸储罐Ⅰ（Ⅱ）的进料阀25XV-11006（25XV-12006），关闭泵回流阀25XV-11007（25XV-12007），关闭氮气阀25PV11005A。 2）低压保护 稀盐酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1100、25V1200）均设置压力低报警联锁。 储罐压力＜0KPa时，压力低报警，储罐压力＜-0.1KPa时，打开氮封进气调节阀25PV-11005A，并关停盐酸泵25P1110、25P1120。 （2）罐组温度监控的设置 稀盐酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1100、25V1200）设置有温度计25TT-11003、25TT-12003，并设置有温度显示记录系统，当罐内温度高于55℃时，DSC系统报警。 （3）罐组液位监控的设置 1）高液位保护 稀盐酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1100、25V1200）均设有2台导波雷达液位计，并远传至控制室，高液位报警； 当液位至设定的高高液位时，联锁关闭进液阀门25XV-11006、25XV-12006，关闭泵回流阀25XV-11007、25XV-12007，关闭氮气阀25PV11005A。 2）低液位保护 稀盐酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1100、25V1200）均设有2台导波雷达液位计，并远传至控制室，低液位报警； 当液位至设定的低低液位时，联锁关闭出料阀25XV-11008或25XV-12008，并联锁关闭盐酸泵25P1110、25P1120。 （4）有毒气体浓度检测报警装置的设置 稀盐酸罐组内可能泄漏或聚集HCL气体，根据规范要求，在工艺装置相应部位设置有有毒气体浓度检测报警装置，当上述气体浓度达到一定值时发出报警信号，以便采取措施，防止事故的发生。 | 已按要求设置压力报警联锁、温度监控报警联锁、液位高低报警联锁。设置了有毒气体浓度检测报警装置。 | 采纳 |
| 稀硫酸储罐安全设施 |  | （1）罐组压力监控的设置 1）超压保护 稀硫酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1400、25V1500）均设置压力高报警联锁。 储罐压力≥1.5KPa时，压力高报警，储罐压力达到1.75Kpa，此时可通过呼吸阀调整储罐压力，当储罐压力≥2Kpa，关闭稀硫酸储罐Ⅰ（Ⅱ）的进料阀25XV-14006（25HXV-15006），关闭氮气阀25XV14007。 2）低压保护 稀硫酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1400、25V1500）均设置压力低报警联锁。 储罐压力＜0KPa时，压力低报警，储罐压力＜-0.1KPa时，打开氮封进气阀25XV-14007，关停稀硫酸泵25P1410、25P1420。 （2）罐组温度监控的设置 稀硫酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1400、25V1500）设置有温度计25TT-14003、25TT-15003，并设置有温度显示记录系统，当罐内温度高于50℃时，DSC系统报警。 （3）罐组液位监控的设置 1）高液位保护 稀硫酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1400、25V1500）均设有2台非接触式雷达液位计，并远传至控制室，高液位报警； 当液位至设定的高高液位时，联锁关闭进液阀门25XV-14006或25XV-15006。 2）低液位保护 稀硫酸储罐Ⅰ、Ⅱ（25V1400、25V1500）均设有2台非接触式雷达液位计，并远传至控制室，低液位报警； 当液位至设定的低低液位时，关闭25XV14008或25XV15008，并联锁关闭稀硫酸泵25P1410或25P1420。 | 已按要求设置压力报警联锁、温度监控报警联锁、液位高低报警联锁。 | 采纳 |
| 采取的其他工艺安全措施 |  | 稀盐酸储罐氮封压力分程调节：稀盐酸储罐25V1100/1200顶部压力25PT-11004、25PT-12004高高联锁强制关闭，进口总管阀门25PV-11005A，压力恢复正常范围后25PV-11005A投自动分程调节。 稀盐酸由一分厂、三分厂稀盐酸泵送出，经外管汇集后送入稀盐酸储罐，稀硫酸由一分厂、三分厂、新建凤凰项目硫酸泵送出，经外管汇集后送入稀硫酸罐，因此各分厂泵出口均设置止回阀，防止物料互串。 | 已按要求设置。 | 采纳 |
| 总平面布置 |  |  |  |  |
|  |  | 1.建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 本项目生产装置与厂/界外设施的距离均符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008（2018年版））和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））的要求。 2.全厂及装置（设施）平面及竖向布置 3.平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况 4.厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 装置四周均有厂区道路形成装置的环形消防通道，形成环形消防路网 | 按规范布置，具体情况见第2.2.5章节及附件C.2.2。 | 采纳 |
| 设备及管道 |  |  |  |  |
| 设备、管道材料的选择和防护措施 |  | 本项目的选材，是根据设备的设计压力、设计温度、介质特性、材料来源及经济性、材料的焊接性能、冷热加工性能、热处理及容器结构来确定。 （1）稀硫酸储罐用S39042钢板应符合GB/T24511-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》的规定，固溶态供货，表面类型为1D级，板材进厂后应复验化学成分和力学性能，复验结果应符合材料标准的规定，复验合格后方可投料生产。 （2）稀硫酸储罐用S39042钢管应符合GB/T13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》的规定。 （3）稀硫酸储罐用S39042锻件应满足NB/T47010-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》中Ⅱ级的规定。 （4）盐酸储罐用FPR结构，FPR所用的玻璃纤维及树脂应严格符合HG/T 20696-1999中的规定。 （5）盐酸储罐旋转爬梯及罐顶平台均采用Q235-A，质量标准应严格符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。 | 设备、管道材料的选择和防护按设计要求进行。 | 采纳 |
|  |  | 本项目管道元件和材料的检验、管道加工、管道焊接和焊后热处理以及管道检查、检验和试验均应按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《压力管道规范 工业管道》GB/T20801-2006、《现场设备、工艺管道焊接工程施工规范》GB50236-2011、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011、《玻璃纤维增强热固性树脂压力管道施工及验收规范》SY0323-2000、《石油化工非金属管道工程施工技术规范》SH/T 3613-2013，GB/T12459-2017《钢制对焊管件类型与参数》、GBT13401-2017《钢制对焊管件技术规范》及GB/T14383-2008《锻制承插焊和螺纹管件》、GB/T19326-2012《锻制承插焊、螺纹和对焊支管座》等的相关规定执行，若本说明书与现行标准规范有出入请以现行标准中规定为准。 1）法兰 本项目选用《钢制管法兰、垫片、紧固件》（HG20592～20635-2009）中的法兰。 ①储罐区仪表空气管选用带颈平焊法兰（SO），连接面形式为突面（RF），材质为S30408。 ②氮气、喷淋水、消防水等管道在DN≤600时选用带颈平焊法兰（SO），DN＞600时选用带颈对焊法兰（WN），连接面形式为突面（RF），材质为20。 ③放空气、含油污水管道等选用带颈对焊法兰（WN），连接面形式为突面（RF），材质为20。 2）垫片 ①氮气、喷淋水、消防水、仪表空气管道选用非金属平垫片，材质为填充改性聚四氟乙烯板（RPTFE）。 ②放空气、含油污水管道选用突面金属缠绕垫。 3）螺栓（柱），螺母 ①装置区氮气、喷淋水、消防水选用商品级六角螺栓（GB/T5782）及Ⅰ型螺母（GB/T6170），材料为8.8/8。 ②放空气、仪表空气、润滑油等管道，选用全螺纹螺柱（HG/T20613）和管法兰专用II型六角螺母（GB/T6175粗牙或GB/T6176细牙），材料为35CrMo/ 30CrMo。 | 国内正规厂家生产，采购。 | 采纳 |
|  |  | （1）稀盐酸储罐 a.本设备为FRP结构，FRP的制造、检验及验收参照HG/T 3983-2007； b.设备制作完毕后，进行盛水试验； c.设备制作完毕，外露碳钢件外包玻璃钢防腐； d.所有法兰螺栓孔跨中均布； e.DN800支撑柱全部采用内衬树脂制作，两端用σ10的板封堵。 （2）稀硫酸储罐 a.本设备为圆筒形固定顶，罐顶、罐底和罐壁排版布置时焊缝应与人孔、接管及附件错开并符合GB50128-2014的规定； b.法兰螺栓孔应跨设备中心线或与其平行线布置； c.罐底板所有焊缝应采用真空箱法进行严密性试验，试验负压值不得低于53kPa，无渗漏为合格； d.储罐制造完成后，应进行充水试验。 | 储罐的制造和使用按设计要求进行。 | 采纳 |
|  |  | （1）管道设置遵循GB50316《工业金属管道设计规范》、GB50160《石油化工企业设计防火标准》等规范的相关要求。 （2）根据相关规范和管机计算结果对管道进行了支吊架的设置。 （3）根据规范对相关管道明确了静电接地要求。 （4）在设计文件中对管道的安装、焊接、热处理、检验、试压、试漏等明确了施工应遵循的标准和规范要求。 | 按设计要求进行。 | 采纳 |
| 电气 |  |  |  |  |
| 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  | 本项目用电设备电源引自业主厂内冷冻站配电室新增两面低压开关柜。新增两面开关柜分别接入冷冻站配电室不同变压器下的不同母线段，与原有开关柜通过母排直接并柜相连。 | 两路供电。 | 采纳 |
|  |  | 根据本项目工艺生产运行情况对供电可靠性的要求，以及国家标准GB50052-2009《供配电系统设计规范》中的有关规定，本工程中除两酸提浓机柜间自控DCS系统用电属一级负荷中的特别重要负荷，大部分工艺生产用电设备、两酸提浓机柜间备照明属二级负荷，其余少部分的生产辅助及生活用电为三级负荷。 两酸提浓机柜间DCS系统由设置在机柜室内的配电箱供电。采用两路电源进行自动切换，再设置UPS作为应急电源的方式供电。现场机间内根据生产要求设置备用照明，备用照明采用内装充电电池的应急照明灯具。 | 两路供电，DCS配有UPS电源。 | 采纳 |
| 电气设备的防爆及防护等级 |  | 本工程范围内无爆炸危险区域分布，所选电气设备应满足安装场所的防护及防腐等级要求。室外安装的电气设备防护等极不低于IP65，防腐等级WF1。室内配电箱及普通灯具防护等级IP2X。同时，按照提升本质安全的原则，泵区所用耐酸泵的防护等级为IP54，防爆等级为dIIBT4。 | 电气设备的防爆及防护等级满足要求。耐酸泵的防爆等级为dIIBT4。 | 采纳 |
| 防雷、防静电接地设施 |  | 本装置区内稀盐酸罐组、稀硫酸罐组及两酸提浓机柜间均属第三类防雷建筑物。 稀盐酸、稀硫酸罐区为露天布置的室外装置区，其中稀盐酸罐为非金属罐，稀硫酸罐为不锈钢罐。利用储罐顶上安装的金属护栏及管架上安装的接闪杆作为防雷接闪器。两酸提浓机柜间采用屋顶安装的接闪带作为防雷接闪器，网格尺寸不大于20m×20m或24m×16m。 稀盐酸利用利用∅10镀锌圆钢、上储罐顶旋梯钢柱作为引下线，间距不大于30m。稀硫酸罐利用罐体本身作为引下线。管架上安装的接闪杆利用管架钢立柱作为引下线。两酸提浓机柜间利用建筑物所有立柱内对角不小于∅10对角钢筋作为引下线，引下线间距不大于30m。 | 防雷装置经检测合格，检测报告在有效期内，检测报告见附件。 | 采纳 |
|  |  | 本装置不属于产生静电危害场所（爆炸危险环境），但产生静电时可能会使人体遭受电击，故生产装置区内工艺设备设置防静电接地措施。装置区内工艺设备利用防雷接地、保护接地干线兼作静电接地体。 | 设备、装置及管道均进行了接地。 | 采纳 |
|  |  | 装置区内防雷接地、电气设备保护接地共用接地装置。接地系统主要采用自然接地体为主，人工接地体为辅。自然接地体利用设备或建筑物基础内钢筋，人工接地体采用∠50×50×5 L=2.5m的热镀锌角钢做垂直接地体，水平接地体采用-40×4的热镀锌扁钢。稀盐酸、稀硫酸罐区要求接地电阻不大于30欧，两酸提浓机柜间要求接地电阻不大于4欧。实测不满足要求时，应增设人工接地极或采用降阻措施，直到满足要求。 装置界区内的设备、建（构）筑物作总等电位联结，建（构）筑物内保护干线、进线电缆外皮、进出装置的工艺金属管道等均在进出装置处与人工接地装置相连以实现等电位联结。 | 设备、装置及管道均进行了接地。 | 采纳 |
| 自控仪表及火灾报警 |  |  |  |  |
| 应急或备用电源、气源的设置 |  | 本罐区现场自控仪表用电（24V DC）由两酸提浓机柜间内UPS电源提供。仪表用电量约2 kVA，UPS容量按10KVA设计。 | 采用双电源供电，配UPS电源。 | 采纳 |
|  |  | 本罐区现场自控仪表用压缩空气为不间断供气，供气压力0.5～0.6MPa（G），要求无油（油份含量<8ppm），无水（操作压力下露点比环境最低温度至少低10℃），除去3μm以上的微粒，由业主引至设计界区外1米。根据设备布置，两酸罐区共用仪表空气管道。 | 项目厂区已有压缩空气能满足仪表用气要求。 | 采纳 |
| 自动控制系统的设置和安全功能 |  | 根据项目的特点(工艺介质具有强腐蚀，并且盐酸气体对人体有毒害)，本罐区设置了分散型控制系统（DCS）以及气体（泄漏）检测报警控制系统（GDS）。压力显示记录、控制系统、液位显示记录系统、温度显示记录系统 | 项目采用DCS控制系统，控制联锁经调试合格，并正常投运。 | 采纳 |
| 可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 |  | 稀盐酸罐组内可能泄漏或聚集HCL气体，根据规范要求，在工艺装置相应部位设置有有毒气体浓度检测报警装置，当上述气体浓度达到一定值时发出报警信号。若有毒气体浓度超标，现场声光报警，同时GDS系统出现声光报警信号，告知相关人员及时检查、处理。 表4.5.3-1 有毒气体检测器布置一览表 序号; 检测器名称; 区域; 检测介质; 数量; 安装位置; 防爆等级. 1; 有毒气体检测报警器; 稀盐酸储罐; HCL; 10; 距离地面0.5米; -. 2; 有毒气体检测报警器; 两酸提浓机柜间; HCL; 2; 新风引入口; -. | 设置有毒气体检测器。 | 采纳 |
| 火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统等 |  | 本装置各子项工序根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油化工企业防火设计标准》GB50160-2008（2018年版）中相关要求，仅两酸提浓机柜室属于需要设置火灾自动报警的场所，故在两酸提浓机柜室内设置火灾报警系统相关设施。火灾自动报警系统依托厂内现有火灾自动报警系统，火灾报警系统消防控制室设置在162Q成品库控制室内。抗爆机柜室内火灾报警系统总线、电源总线引自消防控制室，经厂区弱电电缆通道从地下敷设引入。机柜室内设置总线隔离器、手动火灾报警按钮、感烟探测器、感温探测器及火灾声光警报器、消防广播等火灾报警设施。 | 设置了火灾自动报警系统。 | 采纳 |
| 建构筑物 |  |  |  |  |
| 建 筑物防火、抗爆 |  | 防火、防腐、耐火保护等设施 生产的火险类别：按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）确定。 本项目两酸提浓机柜间按《石油化工控制室抗爆设计标准》GB/50779-2022要求进行了抗爆设计，主体结构为“钢筋混凝土框架—抗震墙结构”，系非燃烧体，主体结构、围护墙体及附属物按耐火等级一级进行设计。 装置区内局部有腐蚀性介质作用的结构表面涂刷氯磺化聚乙烯防腐蚀涂料，地面以下所有混凝土基础、钢筋混凝土基础梁、埋地水池、地坑外均按混凝土自防腐方案，在混凝土中掺入抗硫酸盐的外加剂、钢筋阻锈剂、矿物掺和料以满足钢筋混凝土防腐蚀及耐久性要求。 本项目两酸提浓机柜间位于非爆炸危险区域内，采用单层、平面布置呈矩形，设置有三个安全出口，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的安全疏散要求。 | 主要构件均为不燃烧体，钢结构表面喷涂钢结构防火涂料做保护层。两酸提浓机柜间的安全出口数量不少于2个。两酸提浓机柜间进行了抗爆设计。 | 采纳 |
|  |  | 本项目所在地抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。建、构筑物的抗震设防烈度、抗震设防类别如表4.6.1-2所示。 表4.6.1-2 项目区各单体抗震设防烈度 序号; 构筑物名称; 建筑抗震设防类别; 备注. 1; 两酸提浓机柜间; 乙类; 建筑抗震设防烈度提高一度设计。. 2; 稀硫酸储罐; 丙类. 3; 稀盐酸储罐; 丙类. | 抗震设防符合设计要求。 | 采纳 |
| 防洪、防台风、防地质灾害 |  | 本项目建筑顶部设接闪带，在易产生静电的金属物，如设备、管道、构架等，设置防静电接地装置以防静电感应，可有效防止雷电造成的损害。 夏季采取空调、电扇等降温措施，冬季采用低压蒸汽采暖；相关设备、管道采用保温层。凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均设置安全标志，并按《安全标志》进行设置。 凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均涂安全色，安全色按《安全色》、《安全色使用导则》选用。 设置的安全标志分为禁止标志、警告标志和指令标示三种。 禁止标志主要包括禁止吸烟、禁止烟火、禁止穿带钉鞋。 警示标志主要包括注意安全、当心火灾、当心爆炸、当心触电、当心机械伤害、当心坠落、当心烫伤、当心车辆。 指令标注主要包括必须戴安全帽。 控制室等玻璃门上贴标志，以免撞破伤人。 设置风向标，确保生产储运区能观察风向变化。 罐区在各出入口设置有步梯，所有步梯均设有防护栏，以免跌倒受伤。 | 露天布置的以自然通风为主。 采取了相应措施。 | 采纳 |
| 个体防护装备的配备 |  | 项目界区内考虑介质和危险性操作设置个体防护装置，按《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013要求配备。 本项目应急救援设施按《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013要求配备。 | 企业按设计要求配备。 | 采纳 |

综合上表，该项目评价范围内装置采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施。

- 8.4.1.3建设项目未采用安全设施设计、措施情况说明

建设项目均采纳了安全设施设计的措施，不存在未采用情况。

### 8.4.2 安全生产管理情况

1.安全生产责任制的建立和执行情况

该公司确立以各行政一把手为各部门（单位）安全生产第一负责人的安全生产管理体制。成立了以公司负责人为主任的HSE委员会。HSE委员会由企业各部门负责人和专职安全管理人员组成。HSE委员会办公室设在健康安全环保部，消防安全办公室设在应急管理中心，通过现场询问、查阅相关记录，该公司与各级人员均签订有安全生产责任书。

该公司安全生产责任制的建立情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

2.安全生产管理制度的制定和执行情况

该公司现已建立一整套比较健全的安全生产管理规章制度，制定安全生产管理规章制度及规定。通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，公司安全管理人员、操作员工及其他人员对公司的安全管理制度较全面和熟悉。

该公司安全生产管理规章制度的建立和试生产执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

3.安全技术操作规程的制定和执行情况

该公司根据项目情况制订了相应的安全技术操作规程。通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，操作工对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉。

该公司安全技术规程的建立和执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

4.安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

公司成立了HSE委员会为安全生产管理机构，HSE委员会为该公司的安全生产最高决策机构，由主要负责人及与生产和安全有关的重要部门领导和各分厂的领导组成，负责安全生产重大事项的决策，HSE委员会主要成员均熟悉生产工艺流程及工程危险性。

HSE委员会办公室设在健康安全环保部，消防安全办公室设在应急管理中心。

公司聘用了以下人员为专职安全管理人员：

健康安全环保部：周智勇、路梅、龚佑喜、戴金华、孙超、李娜娜

有机硅一分厂：刘玉霞、何军、赵雪辉、陈强冰

有机硅二分厂：淦清、吴晗

有机硅三分厂：熊家威、彭铁、朱宏珺、王伟

有机硅四分厂：黄贤木、王书炜

企业技术中心：白丽娜、侯福、孟庆捷

质量管理中心：杨珍、宋敏

给排水分厂：赵苏峰

氯碱分厂：耿宏霞、但禹、杨爱娟

动力分厂：冷宇

仓储分厂：曹斌、罗超

运维中心：刘丽、琚军友、程国兵、谭建华

物流处：丁舜、张彩霞

项目办：温敏、邓怡凤、陈建华、童安永、占幼喜

经现场调研，主要负责人及安全管理人员明确知晓各自的安全生产责任，并对项目存在的主要危险有害因素有充分的认识。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求。

5.主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

公司主要负责人、分管负责人、健康安全环保部部长和专职安全管理人员等均按照规定取得了危险化学品生产单位安全生产主要负责人和安全生产管理人员资格证书，具备与该公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

6.其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该公司的从业人员均经过公司、分厂、班组三级培训；职业、职能技术培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格，能够满足该项目安全生产需要。

该项目涉及的特种设备作业人员、特种作业人员、均取得了特种作业人员操作证，操作证均在有效期内，能够满足该项目安全生产需要。

7．安全生产的检查情况

该公司制定有安全生产检查制度，安全检查采取的形式有日常检查、每周检查、专项检查、月度检查、重大节假日检查等

安全生产检查项目和内容包括：安全生产管理制度、安全规程、技术规程、操作规程的贯彻执行情况；各部门安全生产、交通安全、防火、雨季三防、冬季防冻等项工作，安全防护设施的完好状况；安全技术措施和易燃、易爆、危险区域以及要害岗位防范措施的执行情况；生产现场工业卫生的状况；事故隐患整改措施的完成情况；逐级安全活动记录的状况；安全学习、教育、宣传等活动的开展情况；劳动环境和劳动条件状况等。

8.安全生产投入

该项目劳动安全投资包括防护设备、消防设施、有毒气体检测报警设施、火灾报警系统、DCS系统、通风、事故照明、防雷击和卫生设施等的专用投资，安全卫生投资估算共计约150万元，该项目实际总投资额3116万元，安全投资占项目工程费用的4.8%。

9.重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

本项目验收范围的储存单元不构成危险化学品重大危险源。

10.从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该公司建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、检测、更换、报废等管理制度。给从业人员配备劳动防护用品有防护面罩、化学安全防护眼镜、防酸碱工作服、防静电工作服、橡胶耐酸碱手套、橡胶耐油手套、安全带、高空作业安全绳、安全帽、紧急洗眼淋浴器、工作服及鞋、工厂急救箱、便携式可燃有毒检测报警器等。劳动防护用品采购后均经健康安全环保部检查验收，并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检验。劳动防护用品使用单位健康安全环保部配备具备劳动防护用品知识的劳动防护用品监管员。

### 8.4.3技术、工艺

1.建设项目试生产情况

1）试生产准备

本项目属于危险化学品储存建设项目，项目编制了操作规程、试运行方案、系统吹扫、化学清洗、事故应急预案的现场处置方案等。并组织职工进行培训。

所有设备、管道、阀门、电气、仪表等经过严格的质量检查，设备、管件、材料、制造安装质量符合设计要求，设计满足工艺要求。

设备、管道水压强度试验合格。

系统气密试验和泄漏量符合规范标准。

所有安全阀调试完毕，并投入使用。

2）投料试运行

经过设备管线冲洗吹扫、气密试验、单机试运、联动试车等主要开工准备步骤，装置于2023年4月进行投料储存，整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

3）试生产总结

在试生产过程中，整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试生产过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

试生产证明，该项目的建成投产是能满足设计的要求。

### 8.4.4 装置、设备和设施

1.装置、设备和设施的运行情况

该项目在试运行前对设备进行调试运行，对该项目主要设备、重要的控制回路及联锁、有毒气体检测报警系统；火灾报警系统，压力、温度、液位检测报警；现场设置声光报警设施、中心控制室实现遥控和阀位指示有效性等各工艺参数所设置的异常情况进行了调试，设备调试过程中由设计单位、安装单位、建设单位人员共同配合情况下进行，运行状况平稳、符合设计要求。通过试生产，该项目主要设备、重要的控制回路及联锁在试生产期间均表现正常；装置、设备和设施运转良好，生产能力、产品质量达到要求，表现出来一定的安全可靠性。

2.装置、设备和设施的检修、维护情况

该项目的生产设备为国产设备，制定了检修安全管理制度。该项目设备、设施日常维保工作及供配电系统运行、维保作业由企业维保部门负责；大中修由企业统一规划，借助社会力量解决。

### 8.4.5 作业场所

1、职业危害防护设施的设置情况

该项目在正常生产过程中，有毒有害物质均在密闭的设备和管道中运行，不易发生有毒有害物质的泄漏。生产作业人员定期巡检，对设备、管道、法兰的密封性进行检查、维护，也能提前防范大规模跑冒滴漏现象的发生。

该项目的主要生产设备设施露天布置，有利于泄漏的有毒有害物料的扩散；盐酸储罐设置有毒气体检测报警装置。

该公司按规定建立了职业危害防治制度和操作规程，为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，对职业危害防护用品、设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。该项目为职工提供职业健康检查，费用由生产经营单位承担。为从业人员建立了职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

该项目突发性、群发性及意外事故的急救事宜由当地医疗机构负责。

该项目根据工作场所、物料特性、接触程度、危险情况等，在设计和管理中，在工作地点配备相应的安全设施，为操作人员配备相应的个人防护用品，并在全厂内配置必要的医疗急救设施，制定完善的医疗救援措施。配备防毒面具、化学防护服等安全防护器材，设置事故冲洗装置。

该公司作业人员均配备防护服、防护鞋、防护手套等个人防护用品，防护用品按工种分月、季、年足额发放。

2、职业危害防护设施的检修、维护情况

该项目的职业防护设施的维护由健康安全环保部主要负责，由操作员工在作业前进行自查确认；安全员定期不定期进行检查，并将检查结果记录。

### 8.4.6 事故及应急处理

1.事故救援预案的编制情况

该公司建立了应急救援体系，编制了事故应急预案并报九江市应急管理局应急指挥中心备案，备案编号：360425（W）2022118。该公司编制的事故应急预案分为综合预案、专项预案及现场处置方案。

该公司依据该项目生产现场的实际情况，针对具体的装置、场所或设施、岗位所可能发生的事故类型和危险程度在专项方案的上制定了现场应急处置措施，主要内容有：

1）该公司现场处置方案介绍了部门及岗位概况，确定了危险目标及数量，明确了可能发生事故的类型和危险程度，描述了作业现场风险。

2）明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序；

3）明确了事故现场人员紧急疏散和撤离方法及撤离范围及危险区域的隔离方式；

4）制定了事故现场检测、抢险、救援及控制的措施，制定了现场救护、救治方法、方式及现场保护和清洗的措施。

针对本项目，企业补充完善了稀盐酸、稀硫酸罐区的现场处置方案。

2.应急救援组织的建立和人员的配备情况

该公司成立“应急管理中心”,主要负责公司应急管理方面的工作，总指挥为公司总经理，应急救援组织下设消防组、抢修抢险组、治安警戒组、环境监测组、供应运输组、通讯组、工艺处理组、信息发布组、后勤保障组、专家组等。

由调度长负责通知指挥领导小组所有成员参加事故应急救援处理工作，由江西蓝星星火有机硅有限公司总经理担任指挥部总指挥，由公司主管生产的领导担任副总指挥，由现场负责人担任现场指挥。应急机构成员单位包括生产运营中心、健康安全环保处、机动设备处、人力资源处、综合办、技术中心、质量管理中心、经理办、财务处、采购处和相关分厂（中心）等。

应急救援指挥部下常设机构应急办公室和应急指挥中心，由健康安全环保处和生产运营中心组成，日常主要工作由健康安全环保处负责。

3.应急器材

1）抢险抢修器材主要包括：防毒面具、消防器材、铜制工具、铁锹、堵漏材料、防火阻燃材料、防爆电器等，由各分厂负责管理；

2）安全防护器材分布于各岗位，由运行部定专人负责检查、保养、维护。各岗位配备有应急柜，存放防毒面具、正压式空气呼吸器等应急救援器材。

3）各工段及各建筑物内配有室内消防栓、消防水带，消防水泡、室外消防栓，灭火器等消防器材。

公司库房存放有部分应急救援物资，进行经常性维护，保证应急物资经常处于完好备用状态，如需特殊物资由采供部紧急采购。

必要的通讯、报警、洗消、消防以及抢修等器材由该公司指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态。各重点岗位设事故柜，事故柜由各分厂负责维护，柜内的空气呼吸器，长管式呼吸器、过滤式防毒面具由运行部安全员定期检查和维护，并负责更换。应急电源和应急照明由项目维修部负责维护，灭火器材由安环处负责维护。

4.应急救援预案的演练情况

该公司依据生产作业情况，拟每年对预案进行一次修订，不断对预案的内容进行完善，保证预案的实际可操作性。该公司采用多种形式对应急预案进行演练，并对演练结果做了记录，并根据演练过程中存在的问题，不断修订和完善预案完善应急救援预案。2023年该项目组织了现场处置演练，并对演练结果做了记录，并根据演练过程中存在的问题进行了总结和改进措施，不断修订和完善现场处置方案。

5.事故调查处理与吸收教育的工作情况

该项目在试运行期间未发生重大安全事故；该项目制定了事故调查处理制度，确保发生事故后能得到及时处理，减少事故损失和吸取事故教训，杜绝同类事故的发生。

该公司定期开展安全教育培训工作，针对同行业发生的事故，作为培训学习案例，在全公司范围内采用多种形式进行宣传教育。

### 8.4.7现场检查不符合项对策措施及整改情况

1.评价组现场检查不符合项对策措施

受江西蓝星星火有机硅有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价小组于2023年2月27日对江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目安全验收进行了现场检查。现将检查中发现的安全不合格项和整改措施及建议结果告知贵公司，请贵公司认真整改以下问题，并将整改情况及时告知我公司：

表8.4-2现场检查不符合项及对策措施

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场未见工艺卡片、安全操作规程、应急处置卡。 | 现场增设工艺卡片、安全操作规程和应急处置卡。 |
|  | 罐区未见风险告知牌及风险分级管控措施。 | 增加风险告知牌。 |
|  | 现场检查时，有毒气体探头未通电。 | 确保安全设施保持正常运行。 |

2）整改情况

该公司对检查组提出的安全不合格项，企业组织相关人员对安全不合格项进行整改，对不能及时整改的，公司列了整改计划；整改情况见下表

表8.4-3 现场安全隐患项整改情况

| 序号 | 问题描述 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场未见工艺卡片、安全操作规程、应急处置卡。 | 现场已完成张贴 |
| 2 | 罐区未见风险告知牌及风险分级管控措施。 | 已增加风险告知牌 |
| 3 | 现场检查时，有毒气体探头未通电。 | 已通电，正常运行 |

### 8.4.8重大生产安全事故隐患判定

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表8.4-4重大事故隐患单元安全检查表

| 项目 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三[2017]121号） | 符合 | 依法经考核合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 |  | 符合 | 持证上岗 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 |  | 符合 | 本项目不涉及，外部安全防护距离符合要求。 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 |  | 符合 | 本项目不涉及危险工艺。 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 |  | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 |  | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 |  | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 |  | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 |  | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 |  | 符合 | 新建装置，经过正规设计。 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 |  | 符合 | 未使用淘汰工艺和设备。 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三[2017]121号） | 符合 | 按设计要求设置 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 |  | 符合 | 不涉及爆炸危险区域。 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 |  | 符合 | 设有双回路电源。 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 |  | 符合 | 安全附件正常投用。 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 |  | 符合 | 制定全员安全生产责任制，制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 |  | 符合 | 制定操作规程和工艺控制指标。 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 |  | 符合 | 制定特殊作业管理制度，并执行。 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 |  | 符合 | 新建装置，制定试生产运行方案。 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 |  | 符合 | 罐区储存，不混放混存，不超量储存。 |

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号），本项目不存在重大生产安全事故隐患。

### 8.4.9安全生产条件符合性评价

依据《安全生产许可证条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，危险化学品生产企业颁发安全生产许可证的审查内容有36项，具体如下：

表8.4-5安全生产许可证安全生产条件检查表

| 项目 序号 | 内容 | 检查情况 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 | 建立 | 符合 |  |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求 | 安全投入有制度保证，投入符合要求 | 符合 |  |
| 3 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 | 设置HSE委员会，设置健康安全环保部，配备专职安全生产管理人员 | 符合 |  |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格 | 经考核合格，取得了资格证书 | 符合 |  |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 取证 | 符合 |  |
| 6 | 从业人员经安全生产教育和培训合格 | 经过培训并考核合格 | 符合 |  |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 | 参加 | 符合 |  |
| 8 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求 | 符合 | 符合 |  |
| 9 | 有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 配备 | 符合 |  |
| 10 | 依法进行安全评价 | 进行 | 符合 |  |
| 11 | 有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 | 本项目不涉及，制定了应急预案。 | 符合 |  |
| 12 | 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备 | 有预案，配置相应的应急器 | 符合 |  |
| 13 | 法律、法规规定的其他条件 | 营业执照、消防验收意见书等 | 符合 |  |

表8.4-6危险化学品生产企业安全生产条件检查表（依据总局41号令）

| 项目 序号 | 内容 | 检查情况 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第八条企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： |  |  |  |
| 1.1 | 国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； | 位于星火工业园，该项目已通过安全条件审查和安全设施设计审查，符合永修县的规划和布局。 | 符合 |  |
| 1.2 | 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； | 该项目不构成重大危险源，与八类场所符合要求 | 符合 | 见厂址检查表评价 |
| 1.3 | 总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准的要求。 石油化工企业除符合本条第一款规定条件外，还应当符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求。 | 该企业主体装置按GB50160布置，总体布局符合要求 | 符合 | 见总平面布置检查表评价 |
| 2 | 第九条企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求： |  |  |  |
| 2.1 | 新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计； | 新建项目，设计单位为化工石化专业甲级资质，符合要求。 | 符合 |  |
| 2.2 | 不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； | 无国家明令淘汰、禁止使用的工艺，属成熟工艺。 | 符合 |  |
| 2.3 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施； | 不涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品。设计了DCS控制系统，稀盐酸储罐按设计要求设置有毒气体检测报警。 | 符合 |  |
| 2.4 | 生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； | 生产区与非生产区距离符合要求 | 符合 |  |
| 2.5 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。 同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置必须适用同一标准的规定。 | 符合要求 | 符合 | 见总平面布置检查表评价 |
| 3 | 第十条企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 有相应的职业危害防护设施，配备了劳动防护用品 | 符合 |  |
| 4 | 第十一条企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)，对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。 对已确定为重大危险源的生产和储存设施，应当执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》。 | 进行了辨识，本项目不涉及重大危险源。 | 符合 |  |
| 5 | 第十二条企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 成立了安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 | 符合 |  |
| 6 | 第十三条企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 建立全员安全生产责任制 | 符合 |  |
| 7 | 第十四条企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： （一）安全生产例会等安全生产会议制度； （二）安全投入保障制度； （三）安全生产奖惩制度； （四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度； （六）特种作业人员管理制度； （七）安全检查和隐患排查治理制度； （八）重大危险源评估和安全管理制度； （九）变更管理制度； （十）应急管理制度； （十一）生产安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； （十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； （十五）危险化学品安全管理制度； （十六）职业健康相关管理制度； （十七）劳动防护用品使用维护管理制 度； （十八）承包商管理制度； （十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 制定了相应的管理制度 | 符合 |  |
| 8 | 第十五条企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 编制岗位操作安全规程 | 符合 |  |
| 9 | 第十六条企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 本条第一、二、三款规定以外的其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员经培训并取证。 企业负责人、分管技术负责人具备中等职业教育以上学历，具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；安全管理人员具有本科学历或注册安全工程师。 特种作业人员取证。 其他人员经公司三级安全教育和年度安全培训教育等。 | 符合 |  |
| 10 | 第十七条企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 | 有相应的管理制度，按规定提取与安全生产有关的费用。 | 符合 |  |
| 11 | 第十八条企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 参加工伤保险 | 符合 |  |
| 12 | 第十九条企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 进行评价，对问题进行了整改 | 符合 |  |
| 13 | 第二十条企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 办理危险化学品登记证，制作并提供了安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |  |
| 14 | 第二十一条企业应当符合下列应急管理要求： |  |  |  |
| 14.1 | 按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案； | 备案 | 符合 |  |
| 14.2 | 建立应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，还应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。 | 建立了相应的救援组织 ，配备了必要的应急器材，定期演练。 | 符合 |  |
| 15 | 企业除符合本章规定的安全生产条件，还应当符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 | 营业执照、土地证等 | 符合 |  |

根据《安全生产许可证条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》安全生产许可证的条件，安全生产条件检查表的综合结论为符合要求。

### 8.4.10企业风险源风险分级

该项目不构成重大危险源，本项目在生产过程中涉及腐蚀性物质，但是企业涉及易燃易爆、毒害及腐蚀性物质较多，依据国务院安委办下发《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《国务院安全生产委员会关于印发2018年工作要点的通知》（安委〔2018〕1号）、《国家安全监管总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》（安监总政法〔2018〕5号）、《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）要求，本报告根据企业提供的资料，针对该公司生产装置开展了危险有害因素辨识，并结合各类风险源特点，选择定量风险评价法、事故后果计算法等风险量化方法，并根据该类风险源的风险可接受水平和潜在生命损失，进行安全风险进行评估诊断分级，本报告根据有关文件及标准暂定为“红、橙、黄、蓝”四区域，风险区域情况如下：

表8.4-7安全风险区域描述

|  | 风险区域描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 级别 | 分数 | 风险描述 |
| 蓝色区域（或低风险区域） | IV级 | 90分及以上 | 轻度危险区域，可以接受（或可容许的） |
| 黄色区域（或一般风险区域） | III级 | 75至90分以下 | 中度危险区域，需要控制并整改 |
| 橙色区域（或较大风险区域） | II级 | 60至75分以下 | 高度危险区域（较大风险），应制定措施进行控制管理 |
| 红色区域（或重大风险区域） | I级 | 60分以下 | 不可容许的区域（重大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 |

表8.4-8危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断表

| 类别 | 项目（分值） | 评估内容 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.固有危险性 | 重大危险源 （10分） | 存在一级危险化学品重大危险源的，扣10分； | -10 | 企业存在一级重大危险源。 |
|  |  | 存在二级危险化学品重大危险源的，扣8分； |  |  |
|  |  | 存在三级危险化学品重大危险源的，扣6分； |  |  |
|  |  | 存在四级危险化学品重大危险源的，扣4分。 |  |  |
|  | 物质危险性 （5分） | 生产、储存爆炸品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分； | -5 | 涉及爆炸品锌粉、双氧水等 |
|  |  | 生产、储存（含管道输送）氯气、光气等吸入性剧毒化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分； |  | 氯属于剧毒品 |
|  |  | 生产、储存其他重点监管危险化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣0.1分。 |  | 存在氯、氨、天然气、氢、二氧化硫、甲醇、氯化氢、氯甲烷等 |
|  | 危险化工工艺种类 （10分） | 涉及18种危险化工工艺的，每一种扣2分。 | -10 | 涉及氯化反应、烷基化反应、电解工艺（氯碱）、氧化工艺、胺基化工艺等 |
|  | 火灾爆炸危险性 （5分） | 涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的，每涉及一处扣1/0.5分； | -5 | 涉及多处甲乙类装置及罐区 |
|  |  | 涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的，扣5分。 |  | 无此类 |
| 2.周边 环境 | 周边环境 （10分） | 企业在化工园区（化工集中区）外的，扣3分； | 0 | 在化工园区 |
|  |  | 企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》的，扣10分。 |  | 外部防护符合要求 |
| 3.设计与评估 | 设计与评估（10分） | 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的，扣5分； | +2 | 不属于首次工艺 |
|  |  | 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的，扣10分； |  | 非精细化工企业 |
|  |  | 企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。 |  | 由甲级资质设计单位进行设计 |
| 4.设备 | 设备 （5分） | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的，每一项扣2分； | 0 | 无淘汰工艺、设备 |
|  |  | 特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的，扣2分； |  | 办理了使用登记证书 |
|  |  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的，扣5分。 |  | 双电源供电 |
| 5.自控与安全设施 | 自控与安全设施 （10分） | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，扣10分； | 0 | 实现自动化控制，实现紧急停车功能，正常使用 |
|  |  | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣10分； |  | 涉及毒性气体、液化气体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区配备独立的安全仪表系统。 |
|  |  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的，扣5分； |  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能 |
|  |  | 危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的，每涉及一项扣1分； |  | 危险化学品重大危险源设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置 |
|  |  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的，每一处扣1分； |  | 有毒气体探测器带声光报警功能 |
|  |  | 防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的，每一处扣1分； |  | 使用防爆电气设备 |
|  |  | 甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉及一处扣5分。 |  | 不涉及 |
| 6.人员资质 | 人员资质 （15分） | 企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣5分； | +6 | 经考核合格 |
|  |  | 企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的，每一人次扣5分； |  | 专职安全管理人员学历及专业满足要求 |
|  |  | 涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的，每一人次扣5分； |  | 生产、设备及工艺专业管理人员具有相应专业大专以上学历 |
|  |  | 企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣3分； |  | 注册安全工程师数量满足要求 |
|  |  | 企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的，每一人次加2分。 |  | 主要负责人、分管负责人，安全部门负责人等化工相应专业毕业 |
| 7.安全管理制度 | 管理制度 （10分） | 未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣5分； | 0 | 按要求制定了操作规程 |
|  |  | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣10分； |  | 特殊作业管理制度符合标准 |
|  |  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。 |  | 制定了全员安全生产责任制 |
| 8.应急管理 | 应急配备 | 企业自设专职消防应急队伍的，加3分。 | +3 | 设专职消防应急队伍 |
| 9.安全管理绩效 | 安全生产标准化达标 | 安全生产标准化为一级的，加15分； | 0 |  |
|  |  | 安全生产标准化为二级的，加5分； |  | 正在创建 |
|  |  | 安全生产标准化为三级的，加2分。 |  |  |
|  | 安全事故情况 （10分） | 三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分; | 0 |  |
|  |  | 三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分; |  | 三年内未发生 |
|  |  | 三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分; |  |  |
|  |  | 五年内未发生安全事故的，加5分。 |  | 发生 |
| 存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级） |  |  |  |  |
| 开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的； |  |  | － | 无 |
| 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的； |  |  | － | 无 |
| 危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的; |  |  | － | 符合 |
| 三年内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生2起较大安全事故，或者近一年内发生2起以上亡人一般安全事故的。 |  |  | － | 无 |
| 备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止，最低为0分。 3.储存企业指带储存的经营企业。 |  |  |  | 得分：81分 |

判断结果：得81分，为III级（黄色）。

依据企业安全风险评估诊断表，该企业风险级别为III级，属于一般风险区域（黄色风险），该企业生产装置应制定措施进行控制管理。

### 8.4.11危险化学品企业安全分类整治目录

根据危险化学品企业安全分类整治目录的要求检查如下：

| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 现场检查情况 |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。 | 本项目经有资质设计、制造和施工单位建设，设计单位具有甲级石化化工专业资质。 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。 | 本项目未使用淘汰工艺和设备 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。 | 本项目外部防护距离符合国家标准要求。 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 本项目不涉及，采用DCS控制。 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 现场检查情况 |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。 | 本项目属于新建项目，企业取得危险化学品生产许可证。 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 本项目不涉及。 |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。 | 本项目不涉及一、二级重大危险源。 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 本项目不涉及危险化工工艺 |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。 | 本项目的控制室、机柜间等未与甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 本项目不涉及爆炸危险场所，但按设计要求泵使用防爆电气。 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。 | 无上述管道穿越厂区 |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。 | 本项目不涉及。 |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。 | 本项目不涉及液化烃、液氨、液氯 |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。 | 本项目不涉及 |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。 | 主要负责人、安全管理人员经考核合格 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。 | 特种作业人员持证上岗 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。 | 建立了全员安全生产责任制 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。 | 制定了操作规程，明确了关键工艺控制指标 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。 | 制定了特殊作业制度，按制度进行作业 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 本项目属于储存危险化学品，未列入范围。 |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。 | 按设计要求储存。 |
| 三、限期改正类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 现场检查情况 |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。 | 本项目不涉及“两重点一重大”，企业进行了进行了HAZOP分析 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。 | 本项目不涉及重大危险源 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 本项目不涉及 |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计标准》（GB/T50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。 | 本项目不涉及爆炸危险化学品，但控制室进行了抗爆设计。 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。 | 本项目不涉及 |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。 | 满足防爆要求 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 设置了GDS系统，控制室符合要求。 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。 | 未穿越生产区 |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。 | 双电源供电 |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。 | 主要负责人为化学、化工相关专业 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。 | 建立了安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条。 | 提供了安全技术说明书，张贴化学品安全标签 |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。 | 按要求进行变更管理 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。 | 按要求配备了应急救援物资 |

评价小结：本项目符合《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急管理部[2020]84号的要求。

## 8.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

### 8.5.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该项目主要为硫酸、盐酸，是强腐蚀物质，对设备、管道均具有腐蚀性；工艺装置在生产过程中可能发生的化学腐蚀、电化学腐蚀会引起设备和管道腐蚀开裂，严重时可能会导致火灾爆炸事故。物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是中毒窒息、灼伤。该项目可能出现的事故见表8.5-1。

表8.5-1 该项目可能出现的危险化学品事故及后果、对策表

| 事故 | 后果 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 急性中毒或使人窒息死亡 | 1.配备有毒物质泄漏检测报警仪器，罐区设警示标志； 2.加强有毒气体检测装置管理、维护和测试，做好有毒气体检测报警器的维护工作，使之保证处于有效状态，并做好维护记录； 3. 在作业时应按规定检查（自检、他检相结合）个人防护设施是否配戴齐备； 4. 加强职工个人的安全和防护意识培训； 5. 严格操作规程，严禁违规操作，避免因操作不当人为地引起有毒物料的泄漏， 6. 检修盐酸的设备、管道前应吹扫或置换干净。 7.注意非正常工况下，产生的泄漏事故，如设备、管道、阀门的连接处不严密，造成泄漏。 |
| 灼烫 | 人员伤害 | 1.腐蚀性物质可能发生泄漏的地方，应尽量朝向无人区域； 2.严格操作规程，严禁违规操作，避免因操作不当引起腐蚀物料的泄漏； 3.合理配置防腐蚀的个人防护设施及医卫、急救设施； 4. 加强职工个人的安全和防护意识培训；进行对于腐蚀性介质泄漏后的处理培训，应急预案中设置相应的应急措施； 5.设置警示标志； 6.按照要求穿戴劳动防护用品。 |

### 8.5.2事故案例分析

盐酸、硫酸泄漏事故案例分析

一、事故经过

2005年7月13日凌晨，牡丹江市西安宁北街西六条路的北方特种装备有限公司贮存的生产用盐酸、硫酸、硝酸泄漏。泄漏的盐酸罐储量为15吨，泄漏时尚存浓度为31％的盐酸8吨。

二、燃烧爆炸危险性

盐酸是HCl的中文名称，是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。从外观看，是无色或微黄的发烟液体，有刺鼻的酸味。

盐酸能与水混溶，并溶于碱液。不燃烧，但危险性也很大，能与一些活性金属粉沫发生反应，放出氢气；若遇氰化物，能产生剧毒的氰化氢气体；与碱发生中合反应时放热；具有较强的腐蚀性；分解产物是氯化氢。由于盐酸与碱能发生中合反应并大量放热，所以它的禁忌物的碱类、碱金属、易燃或可燃物、还有胺类。

三、对健康的危害

盐酸侵入人体的途径主要是口鼻吸入或食入，还能刺激皮肤。对健康的危害如下，接触其蒸汽或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎，并引起慢性支气管炎等病变:刺激皮肤能引发皮炎。误食酸盐中毒，能引起消化道灼伤和溃疡，严重的有可能导致胃穿孔、腹膜炎等。

四、急救与防护措施

（1）若发生皮肤接触，立即用水冲洗至少15分钟，或用2％碳酸氢纳溶液冲洗；若有灼伤，应到医院治疗。眼睛接触，应立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢纳溶液冲洗。呼吸道吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处；呼吸困难时要立即给氧，并将2％-4％碳酸氢纳溶液雾化后吸入并就医。若从食道进入，误服者应立即漱口，并口服牛奶、蛋清、植物油等，不可催吐，立即就医。

（2）工程控制是防止盐酸伤人根本性措施，生产场所应注意通风，管道容器应严加密闭，操作人员不能暴露于有盐酸蒸汽或烟雾的环境中，尽可能以机械化、自动化取代手中操作。呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护、手防护等，都必不少的个人防护，以防工程措施的失效。呼吸系统防护主要是指在可能接触盐酸蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔；在紧急事态抢救或逃生时，应佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜是确保眼睛不受伤害。戴橡皮手套和穿防腐材料制作的工作服，是为了保护手和身体安全。再就要保持良好的个人卫生习惯，作业后要淋浴更衣；被盐酸污染过的衣服要单独存放，洗后再用。

（3）若发生盐酸泄漏，应将泄漏污染区人员疏散至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员应戴好防毒面具，穿化学防护服，不要直接接触泄漏盐酸，禁止直接向泄漏盐酸喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，冲洗用水应放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

建平县鸿燊商贸有限公司“3·1”硫酸泄漏事故

一、事故经过

2013年3月1日15时20分，在朝阳市建平县现代生态科技园区（以下简称园区）内，建平县鸿燊商贸有限公司2号硫酸储罐发生爆裂，并将1号储罐下部连接管法兰砸断，导致两罐约2.6万吨硫酸全部溢（流）出，造成7人死亡，2人受伤，溢出的硫酸流入附近农田、河床及高速公路涵洞，引发较严重的次生环境灾害，造成直接经济损失1210万。

2012年12月中旬，3号储罐注满硫酸后，罐体发生变形、渗漏。勾伟东决定在罐体外1-5节上用槽钢焊接加强圈加固罐体2013年春节前，依次完成了3号、1号及4号储罐加固工作。春节过后对2号储罐实施加固。在焊接作业过程中，未将储罐内盛装的硫酸导出，未采取隔离措施，也未对储罐内积存的气体进行置换，未对现场进行通风，直接在储满硫酸的储罐外进行动火作业。

3月1日下午15时20分，5名焊工在2号储罐进行加固焊接作业时，罐体突然发生爆裂，罐内硫酸瞬间暴溢。爆裂致使罐体与基础主体分离，顶盖与罐体分离，罐体侧移10米，靠在3号罐上。爆裂产生的罐体碎片撞击到1号储罐下部连接管处，致使法兰被砸断，1号储罐内硫酸溢（流）出最终两罐约2.6万吨硫酸全部溢（流）出，流入附近农田、林地、河床及丹锡高速公路一处涵洞。现场作业的5名焊工、会计王杰、司机张国华因硫酸灼烫全部遇难。当时在距离储罐30米左右临时工棚内监工的勾伟民、勾伟东侥幸逃脱，勾伟东身体烧伤流入农田的硫酸又将放羊的农民蔡永华双脚烧伤。

二、事故原因及性质

1、直接原因

由于储罐内的浓硫酸被局部稀希释使罐内产生氢气，与含有氧气的空气形成达到爆炸极限的氢氧混合气体，当氢氧混合气体从放空管通气口和罐顶周围的小缺口冒出时，遇焊接明火引起爆炸，气体的爆炸力与罐内浓硫酸液体的静压力叠加形成的合力作用在罐体上，导致2号罐体瞬间爆裂，硫酸暴溢，又由于爆裂罐体碎片飞出，将1号储罐下部连接管法兰砸断罐内硫酸泄漏是这起事故的直接原因。

2、间接原因

无设计施工，建设硫酸储罐达不到强度、刚度要求。按照规范该硫酸储罐罐体许用应力为217MPa。在储罐储满硫酸后，罐体实际环向应力为180.9Pa而建成的储罐的罐体许用应力是150MP，罐环向应力超过罐体的许用应力。又因储罐罐体焊接质量缺陷，导致罐体储满硫酸后发生变形、渗漏。

四、防范措施及建议

（一）制定完善安全措施，将剩余两罐的硫酸安全运出，拆除罐体，清理场地。选择具有资质单位设计施工。

（二）严格建设项目审批程序，依法依规开展项目建设。坚决杜绝未批先建、边批边建和超越职能审批的现象。建设单位要依法申请各项行政审批手续，严格依法办事；对项目勘察、设计、施工、监理等相关单位资质要严格把关，确保符合有关法律法规的规定。

（三）认真吸取事故教训，深入开展安全生产“打非治违”专项行动，彻底排查、严厉打击未经批准擅自建设危险化学品项目，未经许可擅自从事危险化学品生产、经营，未经许可非法运输危险化学品等非法违法行为，坚决整顿治理、关闭取缔危险化学品非法违法生产经营建设单位。

（四）建设项目必须依法履行“三同时”手续。坚持把安全生产放在首要位置，自觉坚持科学发展安全发展，要把安全真正作为发展的前提和基础。

第9章 评价结论

1. 工程在生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素

1）根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订）的辨识结果，属于危险化学品的有：硫酸、盐酸。

2）该项目不涉及监控化学品，不涉及剧毒化学品，不涉及易制爆危险化学品，不涉及高毒物品，不涉及特别管控危险化学品。不涉及限制、淘汰落后生产工艺装备和产品。

盐酸、硫酸为第三类易制毒化学品。

3）该项目不涉及重点监管的危险化学品。

4）该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

5）该项目不构成危险化学品重大危险源。

6）危险度评价：该项目罐区危险度为Ⅱ级，中度危险。

7）该项目涉及的危险、有害因素有：中毒窒息、化学灼伤、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、起重伤害等，发生较严重事故的类型主要为中毒窒息、化学灼伤。

2.项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

1）厂址位于永修云山经济开发区星火工业园，于2020年12月31日取得永修县行政审批局备案通知，项目代码为2020-360425-26-03-053080。

2）本项目的卫生防护距离为50m，根据安全设施设计报告及现场实际情况，项目建设区域远离居民区、学校等环境敏感目标，符合卫生防护距离的相关规定。

3）本项目的外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008的规范要求。本项目装置的防火间距满足相关规范、标准的要求，外部安全防护距离满足要求。本项目装置与公路满足《公路安全保护条例》的要求。本项目距离修河约2.5公里，项目周边无河流，无铁路。

4）该项目周边单位的生产、经营活动和居民的生活对该项目投产后的正常生产影响较小。

5）该项目所在地自然条件（不包括地震等破坏力极大的自然灾害）的变化对该项目投产后的正常生产影响较小。

3.建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该项目采用的全部安全设施根据自然危害因素、交通运输以及生产中的危险、危害因素进行分类，每类的防范措施包括了以下方面：检测、报警设施，设备安全防护设施，防爆设施，作业场所防护设施，安全警示标志，泄压和止逆设施，紧急处理设施，防止火灾蔓延设施，灭火设施，紧急个人处置设施，应急救援设施，劳动防护用品和装备。

1）该项目在装置设有有毒气体检测报警系统（GDS），同时已配备便携式有毒气体检测报警器，便于巡检工使用。控制室设有控制报警盘，集中显示监控、灯光报警及消音调试按钮等，现场设置声光报警设施并将信号引入控制室。

2）该项目采用DCS系统，在控制室对整个生产过程进行监视和自动控制。主要的和重要的参数集中到控制室，由DCS系统显示和控制。

稀盐酸和稀硫酸储罐设置压力高低报警联锁、液位高低报警联锁，温度监控。

3）罐区四周道路环形布置，道路宽度为7m，转弯半径为12m，可兼作消防道路，满足大型消防车通行，安全疏散通道满足要求。两酸提浓机柜间设置有三个安全出口，建构筑物的耐火等级、防火分区、层数、疏散出口等符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订版）的要求。

4）稀盐酸、硫酸储罐采用氮封，设置装卸车的密封接口，管道、法兰处设置防喷罩。

5）该项目两酸提浓机柜间设置火灾报警装置。

6）泵的传动部位装设了防护罩。可能发生高处坠落危险的工作场所，设置扶梯、工作平台、防护栏杆、护栏等安全设施，采取防滑措施。

7）该项目使用的带电设备均进行保护接地，工艺生产装置及其管线均设置了防雷防静电接地，检测结果符合规范要求。

8）该工作岗位配备空气呼吸器及防毒面具等安全防护器材，设事故冲洗装置，事故状态时保证操作工的安全。

9）作业现场按要求配置了安全标志及安全告知牌。作业人员按要求了配备劳动防护用品和装备。

该项目在安全设施设计时采纳了该项目《安全预评价报告》中的有关安全措施建议及要求；建设项目经过安全设施设计阶段，在建设过程中采纳了《安全设施设计专篇》中的安全措施建议及要求，针对性的采取了相应的预防措施，因而该项目安全设施能满足建设项目的安全要求。

4.建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

1）技术、工艺安全可靠性

本项目属于危险化学品稀硫酸、稀盐酸的储运罐区装置建设项目，不涉及物料的生产工艺技术。建设项目采用了DCS控制系统对生产进行监控，对工艺参数、事故报警、安全联锁实现了程序控制、远程操作，对生产调度协调一致，保证了该项目能够安全、稳定的运行。在有毒气体可能泄漏的场所，设置有毒气体检测报警设施。

因此，该项目技术、工艺具有一定的安全可靠性。

2）装置、设备设施安全可靠性分析结果

该项目主要装置设备大部分均选用国内知名品牌企业生产的设备；关键部位配有安全设施或安全附件。设备由具有相关资质的单位设计、制作、安装。

电机、仪表等均选用防腐蚀型。设置防雷防静电装置，保护接地。

在试生产过程中装置、设备及安全设施安全可靠，未发生因装置设备原因而导致的安全生产事故，安全可靠。

3）其它安全可靠性分析

该项目使用的压力管道等设备均为有资质的单位设计、制造和安装。

该项目经过试运行，公辅工程均能满足项目要求。

4.建设项目试生产中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况

项目经过有资质单位设计、施工和安装，在试生产过程中，项目的安全设施运行正常，未发现设计缺陷。对试生产期间发现设计安全事故隐患项已进行整改。

5.危险化学品重大危险源的安全管理情况

本项目验收范围内不涉及重大危险源。

6.重点监管的危险工艺、危险化学品的安全管理情况

本项目不涉及重点监管的危险工艺，不涉及重点监的危险化学品。

7.该项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

1）法律法规等方面的符合性：该项目立项审批手续齐全，安全设施设计、建设施工、施工监理均由有资质的单位承担，安全设施设计已通过审查，取得批复，并按照规范施工建设，符合法律、法规规定的审批、施工、监理手续。

2）该项目与周边环境的关系符合《危险化学品安全条例》（国务院令第591号）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年修订）、《建筑设计防火规范（2018年修订）》（GB50016-2014）等相关国家法律法规、标准规范的要求。

3）平面布置及常规防护设施措施的合理性：该项目防火间距满足安全要求，建筑结构、防雷设施、安全出口的设置等满足安全生产的要求。消防道路的净宽度、净高度、转弯半径均满足运输车辆及消防车辆通行。设置了常规防护设施、防中毒窒息的设施。

4）设施、设备、装置及工艺方面的安全性：该项目不涉及爆炸性危险区域。依托的消防设施满足要求。生产工艺操作和设置的安全设施满足安全需要，生产设施的布置能保证人员疏散安全及操作方便。设施、设备、装置及工艺方面安全可靠。

5）特种设备、强制检测设备设施监督检验情况：该项目压力管道等均进行了检验检测，并取得了检验报告；安全阀和压力表也进行了校验，校验结论合格；

6）公用工程、辅助设施的配套性：为该项目生产配套的供水、供电、供气等等满足需要。

7）人员管理及安全培训方面充分性：公司现已建立了安全管理机构，配备了专职安全管理人员。主要负责人、专职安全管理人员经过培训，取得了资格证，具备本岗位的履职能力；专职安全管理人员均为大中专专业且具有相关安全工作经验3年以上，安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求。该公司制定的安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程基本健全，制度执行情况较好。该公司已为从业职工交纳了工伤保险和安责险。

8）应急救援有效性：该公司已制定了应急救援预案，配备了应急救援人员和应急救援器材、设施，制定了演练计划并进行了演练，应急救援准备充分有效。

9）通过对该项目的设计、施工全过程的分析、评价，我们认为该项目建设依据充分、建设程序合法；总体布局合理，工艺成熟，施工质量符合设计要求，各项安全防护设施配套齐全，并与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，达到了设计要求，所采取的安全措施满足该项目的安全生产需要。

10）该项目设自动监控系统，设有有毒气体检测报警系统，自动监测测点的布局合理，符合设计和国家标准规范要求。

11）该项目试生产后所采用的劳动防护用品、安全生产技术措施及劳动安全措施符合《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《化工企业安全卫生设计规定》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规及标准；

12)该项目建立有较健全的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，各级工作人员均经过安全教育培训并经考核合格后上岗。

13)主要负责人、分管负责人和安全管理人员均具有大专以上的学历，并按照规定经教育培训，取得了安全生产管理人员资格证书，具备与该公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。从业人员均具有高中以上学历，上岗前经过厂、车间、班组三级培训；职业、职能技术培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格后上岗。具有相应安全知识和技能。

14)该项目试生产后的安全生产管理情况符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《江西省安全生产条例》等法律、法规的要求。

8.结论

通过对项目的设计、施工和投入试生产全过程的分析、评价，评价组认为该项目建设总体布局合理，施工质量符合设计要求，安全设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。该公司依法建立了安全管理机构，结合自身情况制定了一整套切合实际的安全管理制度和操作规程，制定了职工（特别是特种作业人员）教育培训制度，同时，公司加强日常安全管理工作，落实各项管理制度，不断提高公司的安全管理水平。企业有健全的安全生产管理组织，较完善的安全生产管理规章制度，安全管理有章可循；检查组在检查过程中提出的问题，该公司进行了整改。该项目投入试生产运行以来，主要设备状况良好，设备安全防护有效，安全设施运行良好，能够满足安全生产的需要。

综上所述，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心认为：江西蓝星星火有机硅有限公司新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目，装置现场布置与《安全设施设计专篇》中的设计图纸一致，不涉及重点监管的危险化学品，不涉及重点监管危险化工工艺,不涉及重大危险源，根据安全设施设计的要求设置了DCS控制系统，自动化控制系统符合《江西省化工企业自动化提升实施方案（试行）》的要求。该生产装置、安全设施运行正常、有效，具备安全验收申请条件。

第10章 安全对策措施与建议

1.安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

1）依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）检查与维护，有毒气体检测报警器的管理应由专人负责，对有毒气体检测报警器进行定期检查和维护，记录，记录异常情况和处理措施及结果。探测器的传感器已达到寿命或损坏不能正常使用时，应及时更换。

2）依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）计量检定，按计量要求对检测报警仪定期检定。

3）依据《中华人民共和国消防法》，消防设施、器材应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

4）依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，用人单位应当确保职业中毒危害防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行，并应进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于良好运行状态。

5）依据《生产设备安全卫生设计总则》5.2.8.8，生产单位对输送管线、设备和工具，应定期进行维护、保养和检修。

6）依据《消防安全标志设置要求》，生产单位对设置的消防安全标志牌及其照明灯具等应至少半年检查一次，出现下列情况之一应及时修整、更换或重新设置：a．破坏可丢失；b．标志的色度坐标及亮度因数超出其适用范围（参见附录C中表C1）；c．逆向反射标志的逆向反射系数小于量小反射系数的50%（参见附录C中表C2）。

7）企业每年都要制订安全技术措施计划有计划地改善企业的劳动条件消除在生产过程中的不安全因素和隐患确保安全生产

2.安全条件和安全生产条件的完善与维护

该公司的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此公司的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1）关于防爆设备防爆性能的检测，应本着防患于未然的原则，请具有相关检测能力的单位进行检测。

2）生产过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，在危险部位检查，必须有人监护。

3）应定期对毒物、噪声、高温、辐射等有害因素进行职业卫生检测。

4）对用于运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。进入厂区装运车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

5）对工人要进行定期体检，对有职业禁忌症的人员不得安排其从事禁忌范围的工作。

6）加强安全检查，消除现场的各类不安全隐患；认真巡检，发现隐患及时报告；发现安全隐患下达隐患整改通知，督促改进现场安全状况。

7）对特种设备、强制检测设备、防雷设施要按照有关规定定期检验、检测，特种设备要到政府相关管理部门登记备案。

8）重点做好安全规程的完善和各级人员的安全教育工作。做好特种操作人员持证上岗管理工作。对接触毒物的岗位人员进行相应的安全知识的培训教育，开展经常性的安全教育和培训工作，不断提高全员的安全意识和安全操作技能。

9）参加生产的各类人员，应掌握该专业及该岗位的生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。

10）参加生产的各类人员应了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

11）参加生产的各类人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施。

12）参加生产的各类人员应掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法。

13）参加生产的各类人员应掌握个体防护用品的使用和维护方法；现场定点存放的防护器具应有撞人负责保管，经常性检查和定期校验。

14）项目单位应对应急救援器材进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。参加生产的各类人员应掌握应急处理和紧急救护的方法。应经常检查应急通讯设施。

15）安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。

3.主要装置、设备（设施）和特种设备的维护与保养

1）防止设备、管线泄漏应成为本项目安全工作的重点。在建设过程中保证工程施工质量；在生产过程中加强设备、管线巡查、定期对设备、管线进行检测。

2）定期对大型基础设施、设备进行沉降观测，及时发现缺陷，防止因沉降造成的设备开裂，物流泄漏引发安全事故。

3）应当对管道进行经常性维护保养，并且做出记录，存人管道技术档案。发现情况异常应当及时处理。

4）管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工。使用单位和安装单位在施工前应当制订重大维修方案，重大维修方案应当经过使用单位技术负责人批准。

5）企业应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

6）阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或比较明显的标志。

7）凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台账，密封点统计准确无误。（密封档案一般应包括：生产工艺流程示意图，设备静、动密封点登记表，设备管线密封点登记表，密封点分类汇总表。台帐一般包括：按时间顺序的密封点分部情况，泄漏点数，泄漏率等）。

4.安全生产投入

企业应当根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，在安全生产投入方面明确安全生产费用提取和使用。

5.安全标准化工作建议

1）企业要全面贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，积极开展安全生产标准化工作。应采用计划、实施、检查、改进动态循环、持续改进的管理模式。

2）安全标准化的实施，应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。

3）加强宣传、教育及培训；提高安全意识、技能；全员参与风险评价，消除隐患及不安全行为。

6.安全管理

1）企业应随时关注极端天气的变化情况，制定极端天气下的应急预案、储备应急物资；特别是对暴雨、连绵阴雨天气下，强对流天气，雷电天气下的生产装置及安全设施进行检查；

2）涉及动火、动土、受限空间等特殊作业，应严格按照相关安全操作规程进行作业；

3）企业新建、改建、扩建危险化学品建设项目要严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）的规定执行，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。

4）企业要建立健全事故隐患排查治理和监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理，形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”

5）企业新建、改建、扩建、大修等工程施工，必须加强施工组织管理，按审核批准的施工图纸，编制施工方案（施工组织设计），报请总工程师批准。

7.事故应急救援预案

1）为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去，并与不断变化的具体情况保持一致，事故应急救援预案应及时更新改进。

2）对危险源和厂内新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。

3）根据实践和演练结果进行补充和改进，使预案更加合理、更加完善、更具有操作性。

# 附件A 危险化学品物质特性表

（1）硫酸

| CAS： | 7664-93-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 硫酸 sulfuric acid |
| 分子式： | H2SO4 |
| 分子量： | 98.08 |
| 有害物成分： | 硫酸 |
| 健康危害： | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 2 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1 |
| TLVTN： | ACGIH 1mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 3mg/m3 |
| 监测方法： | 氰化钡比色法 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级 92.5％或98％。 |
| 外观与性状： | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |
| 熔点(℃)： | 10.5 |
| 沸点(℃)： | 330.0 |
| 相对密度(水=1)： | 1.83 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.4 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(145.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 与水混溶。 |
| 主要用途： | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |
| 禁配物： | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |
| 急性毒性： | LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼：1380μg ，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |
| 废弃处置方法： | 缓慢加入碱液－石灰水中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入废水系统。 |
| UN编号： | 1830 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

（2）盐酸

| CAS： | 7647-01-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 氢氯酸 盐酸 chlorohydric acid hydrochloric acid |
| 分子式： | HCl |
| 分子量： | 36.46 |
| 有害物成分： | 盐酸 |
| 健康危害： | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 氯化氢。 |
| 灭火方法： | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 15 |
| TLVTN： | OSHA 5ppm,7.5[上限值] |
| TLVWN： | ACGIH 5ppm,7.5mg/m3 |
| 监测方法： | 硫氰酸汞比色法 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级 36％。 |
| 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
| 熔点(℃)： | -114.8(纯) |
| 沸点(℃)： | 108.6(20%) |
| 相对密度(水=1)： | 1.20 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.26 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 30.66(21℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 与水混溶，溶于碱液。 |
| 主要用途： | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
| 禁配物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用碱液－石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 81013 |
| UN编号： | 1789 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

# 附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## B.1 危险、有害物质的辨识

### B.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品名录》（2015版）（2022年修订）

### B.1.2主要危险物质分析

1.原辅材料及中间产品、产品

本项目涉及的物料为盐酸和硫酸。

2.危险化学品辨识

其中列入《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订）的有：盐酸、硫酸。

3.主要危险化学品性质

主要危险化学品理化及危险特性见附件A.1。

## B.2 危险、有害因素的辨识

### B.2.1 辨识依据及产生原因

1）建设项目危险、有害因素的辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2）危险、有害因素产生的原因

能量与有害物质的存在是产生危险危害因素的根源，也是最基本的危险危害因素。一般的说，系统具有的能量越大，存放的危害物质数量越多，储存的能量越大，系统的潜在危险危害性也越大。由于任何生产过程都不可避免地要使用到物质与能量。因此，采用有效的手段和措施进行控制物质与能量，消除或降低危险、有害程度，是预防事故的关健。

危险危害产生的根本原因就是失控，包括设备、工艺指标、人的作业行为等的失控。一旦失控，就会发生能量与有害物质的意外释放，从而造成人员伤亡和财产损失。

失控主要体现在设备故障（缺陷）、人员失误、管理缺陷和环境的不良影响等几个方面，并且相互影响。分析如下：

（1）设备故障（缺陷）

设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如设备材质或质量可能不符合要求而造成破裂从而导致储罐爆裂；或导致管道泄漏引发火灾爆炸和人员中毒；或电气绝缘损坏、保护装置失效等可能造成人员触电等。

设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。

（2）人员失误

人员失误是由于人的不安全行为造成的，可能产生严重后果，如在检修设备时误起动设备可能造成人员伤亡；在防爆区域内违章动火、吸烟等，可能引发火灾、爆炸事故。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备、冒险进入危险场所、处理危险物质不恰当、不安全装束、攀坐不安全位置、有分散注意力行为等共13类。

人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程和安全知识教育和安全技能培训等手段和措施加以预防。

（3）管理缺陷

管理缺陷主要体现在安全管理机构不健全，安全管理规章制度不健全或执行不力、安全教育不到位等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，从而引发事故；也可因管理松懈而人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态。

（4）环境影响

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、现场采光照明及色彩不合理等，尤其照明对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光或照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

### B.2.2厂址自然条件危险、有害因素分析

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生大量稀硫酸、稀盐酸等泄漏，引发中毒和窒息，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。该项目所在区域地震烈度为Ⅵ度，发生强烈地震的可能性很小。

2、雷击

本项目所在地属于南方多雷区，易受雷电袭击。该项目存在高大建构筑物，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会对建筑物本体及其内部的各种设施及人员造成危害。如：电气设备被雷电击毁，从业人员造雷击等危害；较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，造成全部或局部停电，引发事故。

3、暴雨、洪水

项目所在地冬季寒冷，夏季炎热；春季降水稀少，蒸发量大，升温快，形成干旱天气；夏季7-8月为雨季，有时出现暴雨天气。厂区竖向布置若不合理，在雨季有可能造成厂区内排水不畅，有受洪水、内涝威胁。

4、高气温及潮湿天气

厂址所在区域极端最高气温达到41℃以上。高气温可能导致生产、贮存设备内的介质气化挥发速度加快，引起安全事故。另外高气温也可造成人员中暑。

5、低气温

厂址所在区域极端最低气温-11.9℃。低气温可能造成地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

6、不良地质

厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。但本项目储罐较大，存放物料后，整体重量较重，罐区基础如处理不当，可造成裂缝、不均匀沉降、坍塌等事故，影响正常的运行。

### B.2.3总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

装置与装置之间安全距离如不能符合《石油化工防火设计标准》等规范要求，在火灾爆炸事故时容易引起火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回四场，都将给消防灭火带来不利影响。按规范要求设置安全通道，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

生产装置基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成安全事故。

### B.2.4工程危险、有害因素辨识与分析

根据物质的危险、有害因素和现场调查、了解的资料分析，本项目的主要危险有害因素为化学腐蚀、中毒、窒息等。若对生产过程中的危险、有害因素了解不够，对生产过程中出现的危险不能加以有效控制，容易导致各类事故发生。导致事故发生的因素，主要有以下几个方面等：

1）工艺设计不符合国家法律、法规、标准、规范的要求。

2）工艺操作规程、生产安全技术规程和工艺管理制度及工艺纪律缺乏科学性、完善性、严密性。

3）原辅材料和产品本身具有有毒、腐蚀等危险特性。

4）误操作、违章操作、超指标运行，与规定的和设定的工艺参数发生偏离、失调与失控。

5）机械、设备、仪表等突发性故障。

6）水、电、气等公用工程系统突发性故障。

7）作业人员素质差，尤其是工艺操作人员现场对工艺变化的掌握、判断、控制与正确处理的应变水平和能力以及责任性差。

8）劳动防护措施不当，作业人员未正确穿戴劳动防护用具。

按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）分类，企业在生产过程中存在化学腐蚀、中毒窒息、火灾爆炸、电气伤害、高处坠落、车辆伤害等危险、有害因素。

B.2.4.1火灾、爆炸

（1）项目中涉及的危险化学品有：盐酸和硫酸，均是不燃液体。本项目不涉及火灾、爆炸风险，但在检修作业过程中，应注意防止铁屑掉落与酸接触，有可能生成氢气引发火灾、爆炸危险。

（2）本项目的物料输送管道为压力管道，如果没有定期检验、维护和保养，压力表不定期校验等，可能导致事故的发生。

（3）压力管道在经过维修后投入使用前，没有进行强度试验、气密性试验、吹扫等作业而直接投入使用，易发生压力管道爆裂，引发安全事故的发生。

B.2.4.2中毒、窒息

盐酸和硫酸对人体具有一定的毒性，主要考虑作业人员长期接触存在低浓度有毒环境可能造成的生理机能的损害；另外，在储运作业过程中，也可能引发中毒事故。

（1）在储存及运输装卸作业过程中，存在盐酸、硫酸腐蚀性介质，如果发生设备的跑、冒、泄漏、喷洒、容器管道破裂、人员跌落防护堤内等均可导致人体表面急性化学灼伤或人身伤亡事故。

（2）存在的盐酸、硫酸腐蚀性介质等将对设备、管道等造成影响，造成设备、管道及其配件的强度降低，防护失效等，可能引发泄漏、中毒事故。

（3）人体进入储罐内检修等，如罐内未做好相应的通风、监测等安全防护措施，可能造成中毒事故。

B.2.4.3化学腐蚀

①本项目储存过程中涉及的盐酸、硫酸均有较强的腐蚀性。如果设备发生泄漏，或者违规操作而接触到人体，可发生人员化学灼伤。

②盐酸、硫酸储罐安全附件不全，未设置围堰，无液位计，无防喷溅设施，管道阀门腐蚀造成大量泄漏，会造成对地面、钢结构及设备的腐蚀损坏、对操作人员产生腐蚀灼伤。

③盐酸、硫酸采用管道输送，若管线、阀门、设备损坏将造成盐酸、硫酸泄漏，易灼伤人体，腐蚀设备。

④盐酸、硫酸槽车装车时，由于酸碱导管破裂或其它原因发生泄漏时，可能引起灼伤事故。

B.2.4.4电气伤害

电气伤害包括雷电、静电、漏电伤害、触电、电弧烧伤等事故：

（1）若电气线路或电气设备安装操作不当，保养不善，接地、接零损坏或失效等，将会引起电气设备绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电，引起触电事故或电气伤害；

（2）防雷电设施或接地损坏、失效可能遭受雷击；

（3）电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生，如电气设备的金属外壳，由于内部绝缘不良而带电，造成触电事故。

（4）低压电气设备在带电状态下，若接地或接零保护装置失灵失效，人体触及带电体漏电部位，轻则电击或电伤，重则会造成死亡。

（5）在电气检修抢修或检查中，若检修人员违章操作、违章指挥和操作人员缺乏电气知识，未佩带必需的防护用品，易发生电气事故。

（6）检修或施工作业特别是动土作业时，未经审批或认真审查碰断输电电缆，可能引起触电事故。

（7）电气设备、输电电缆发生短路、操作失误如带负荷拉闸，可能造成电弧，引起电弧烧伤。

（8）非电气人员进行电气作业，电气设备标识不明等，可能发生触电伤害事故或电弧烧伤事故。

B.2.4.5高处坠落

本项目储罐属于高大设备，配套设置了钢梯、顶部检修作业平台，作业人员有时需在楼梯平台进行操作、维护、调节、检查。这些梯、台设施为作业人员操作和检修等作业需要提供了方便，成为经常通行或滞留的地方。但是同时因位于高处，也就同时具备了一定势能，因而也就存在着一定的危险——高处作业的危险。这些距工作面2m以上高处作业的平台、扶梯、走道护梯、塔体等处，若损坏、松动、打滑或不符合规范要求等，当作业人员在操作或巡检时不慎、失去平衡等，均有可能造成高处坠落的危险。

发生高处坠落的主要原因有：

（1）防护缺陷

在设备操作平台等场所进行高处巡视或维修作业时，护栏等不符合安全要求，以及防护失效等，登梯或下梯时，由于脱手、脚部滑脱、踏空等可能会引起滑跌、倾倒、仰翻或滚落而造成高处坠落事故。

（2）心理和生理缺陷

高处作业人员的身体条件不符合安全要求。如患有高血压病、心脏病、贫血等不适合高处作业的人员从事高处作业；疲劳过度、精神不振和情绪低落人员进行高处作业；酒后从事高处作业等都有可能引发高处坠落事故。

（3）作业环境不良

操作平台等作业空间狭窄，若采光和照度不足，场地地面乱、通道不畅、油垢湿滑、结冰等，可能会造成作业人员滑倒、绊倒而引发高处坠落事故。

（4）管理缺陷

由于安全管理不严，没有行之有效的安全制约手段，对违章指挥、违章作业、对使用的工器具、设备等未达到安全标准要求，未做到及时发现和及时处置，从而导致高处坠落事故的发生。对从事高处作业的维修和巡查人员未进行安全教育和安全技术培训，作业人员不能认识和掌握高处坠落事故规律和事故危害，不具备预防、控制事故能力，执行安全操作规程不到位，当发现他人有违章作业的异常行为，或发现与高处作业相关的物体和防护措施有异常状态时，不能及时加以制止和纠正而导致高处坠落事故发生。

B.2.4.6机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能引起夹击、卷入、割刺等危险。该项目中使用的机泵转动设备，如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械伤害事故。

机泵等转动设备联轴器没有完好的防护装置或防护装置损坏，危险部位无安全警示标志，人员疏忽容易误接触这些部位，造成机械伤害事故。

B.2.4.7车辆伤害

在厂区内装卸运输的过程中，来往车辆频繁，易发生人员车辆伤害事故。

（1）该项目盐酸、硫酸装卸靠汽车运输，若厂内道路状况差、司机注意力不集中、误操作或恶劣气候条件，都有可能发生车辆伤害事故，造成人员伤亡。

（2）机动车辆在行驶中可引起人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤人等事故。

（3）厂内车辆运输量大，车辆来往频繁，若厂内道路设置不合理，或限高、限速等交通标志缺失或损坏，可引发车辆伤害事故。

B.2.4.8物体打击

物体打击危险是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成的人身伤亡。

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的伤害后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，造成机体不可逆转的伤害后果，更为严重的是有可能致人死亡。

本项目盐酸、硫酸储罐，在生产操作、设备检修时的工件、工具、物料飞出、坠落。架空管线固定不牢、腐蚀或者大风造成断裂下落，高处作业或在高处平台上作业时，工具、零件、材料传递、使用、放置不当，造成高空落物等。

B.2.4.9起重伤害

本项目在建设及设备检修过程中使用起重机械。在发生下列各种情况等均可能导致起重伤害事故的发生。

1）起重机械部件强度、刚性和抗屈曲能力不符合规定要求，可能导致零部件、吊物坠落，造成吊物下人员伤害以及设备损坏、砸损。

2）起重机运行时，吊物下站人，可能导致吊物砸伤人。

3）起重机械运行制动装置失效，不能及时制动，可能导致起重机械超过行程范围，可能造成脱轨或跌落，甚至造成建筑物结构性破坏，甚至坍塌的危险；起重机械升降制动装置失效，不能及时制动，可能导致吊钩撞上起重机械，造成起重机械结构性破坏，甚至坠落的危险。

4）起升用的吊具、索具或起升用的钢丝绳存在缺陷，可能导致起吊过程中突然断裂，使重物下落；或者由于起重工绑挂不当，起吊过程中重物散落，均可能造成吊物下人员受到起重伤害，吊物下设备、管线等砸损。

5）由于操作不当，臂架、钢丝绳等过于接近甚至碰触电线，都会造成感电或触电事故。

如果起重设备在使用过程中出现上述问题等，均有可能造成起重伤害。

B.2.4.10坍塌

坍塌指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。

本项目的盐酸储罐、硫酸储罐等，都属于高大重型设备。一旦地质情况不良，或地基处理不好，发生沉降，可能会发生坍塌事故，造成重大事故后果；设计不合理，或施工质量不合格，或年久失修，均可能造成坍塌。

B.2.4.11受限空间作业

进入罐等可能挥发有毒物质的受限空间进行作业前，未进行有毒气体检测，未进行充分的通风或作业过程中通风供氧措施不到位，使得因缺氧而造成中毒窒息伤害。

在受限空间罐实施焊接等作业时，如果未对可燃气体进行检测测，动火时可能发生火灾爆炸事故；由于使用的工器具产生的有害物质（如焊接产生的有害烟尘等），可能影响作业人员的身体健康，甚至可能出现中毒、窒息等严重事故。

进入工作场地狭窄的受限空间内作业中，电动工具或照明设备违反安全规程规定使用电压大于36V以上的电源，或未按规定安装漏电保护器，或接线箱（板）带入容器内使用时，易导致触电事故的发生。

在受限空间作业由于防护措施不到位或无人监护，可能会造成人员伤害。

B.2.4.12噪声和振动危害

该项目中机泵等运行时产生的机械性噪声和振动。

作业人员直接接触噪声会使人烦燥与疲劳，分散注意力，影响语言的表述和思考，甚至发生伤害事故，严重的可造成耳鸣头晕，引起消化不良，食欲不振，神经衰弱等症状，长期接触可导致听力下降等生理障碍。振动可导致中枢神经、植物神经功能絮乱、血压升高，也会导致设备、部件的损坏。

振动危害可导致工效降低，辨别能力和短时记忆力减低、头晕、心悸、血压升高等，影响人的身体健康。

B.2.4.13冻伤

该地区年最低气温出现在1-2月份，极端最低气温低于0℃。岗位作业人员冬季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到低温危害。

B.2.4.14高温与热辐射

夏季露天作业，如：露天设备检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。

该项目所在地极端最高气温达40℃以上，相对湿度可达到90%以上，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下工作，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

B.2.4.15不良采光照明

如果工作场所照明、采光不好，或者照明刺目耀眼都会使人的眼睛很快疲倦，易造成标识不清、人员的滑跌、坠落和误操作率增加的现象，从而导致工作速度和操作的准确性大大降低。

劳动者长期在不良照明条件下工作，会造成视力衰退，即职业性近视，严重者可能会发生一种特殊的职业性眼病-眼球震颤。其主要症状是眼球急速地不自主地上下、左右或回旋式地震颤，并伴有视力减退、头疼、头晕、畏光等。

B.2.4.18其他危险性分析

系统突然停电将会使泵失去动力，输送中的物料停运；自控系统仪表、联锁装置等无法动作，会使作业场所晚间操作造成混乱，有可能导致泄漏事故。

当突然停气时所有气动仪表和阀门都不能动作，使装置中的有关流量、压力、液面都失去控制，如手动操作失误或不当，可能导致事故。

物质泄漏时处理不当，未按规定的程序和方法操作有造成人员中毒、灼伤的危险。

检修时如需要动火，动火点距易燃易爆物质场所、装置较近，动火时易造成火灾、爆炸事故。

在检修时车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的物料管道，引起泄漏并引发窒息事故；

因管道标志不清，检修时误拆管道造成有毒有害物质泄漏，可能发生窒息事故。

检修时容器等设备设施未置换合格或通风不良，人员进入设备内作业引起中毒或窒息。检修设备时，检修人员进入设备死角，吸入滞留在设备内的有毒气体；

在检修焊接作业时，气焊与气割火焰、焊接电弧、飞溅的金属熔滴、红热的焊条头、灼热的焊件和药皮熔渣等都有可能引起作业人员的灼烫。

设备检修时的工件、工具、物料飞出、坠落。排空管线、固定不牢或因腐蚀或风造成断裂下落，高处作业或在高处平台上作业，工具、材料使用、放置不当，造成高空落物等。同时生产检修中违章上下抛掷工具、材料也是发生物体打击危险的重要原因。

当操作人员在高处场所设备维修时，如防护不当、违章操作、麻痹大意、或在强自然风力的作用下有可能发生人员坠落事故。同时因检修需要还可能使用靠梯、人字梯和脚手架等。当人员在其上工作时，因防护不良、监护失职、违章作业等均有可能出现高处坠落事故。事故后果因高度不同，着地部位和落地点的地面状况不同，可呈现不同的伤害结果，轻则致伤、致残，重则会丧失生命。

检修作业时，设备、管道吹扫置换不干净、不彻底，通风不良，人员进入设备内作业引起灼烫、中毒和窒息。

检修作业时，因联系与协调失误或违章操作，非正常启动泵或开启管道阀门造成人员灼烫和窒息事故。

在检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

### B.2.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该项目存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

安全管理的缺陷往往导致物（设备、设施、物料）的不安全状况和人的不安全行为，虽然不是造成事故的直接原因，但有时却是导致事故的本质原因。

1、人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

安全管理和监督上的缺陷主要表现为：

（1）工程设计有缺陷，使用的材料有问题，零部件制造未达到质量要求等，造成物（设备、设施、物料等）上的不安全因素。

（2）安全管理不科学，安全组织不健全，安全生产责任制不明确或不贯彻。

（3）安全工作流于形式，出了事故抓一抓，上级检查抓一抓，平常无人负责。

（4）对职工不进行思想教育，劳动纪律松驰。

（5）忽略防护措施，设备无防护装置，安全信号失灵，通风照明不合要求，安全工具不齐备，存在的隐患没有及时消除。

（6）分配工作缺乏适当程序。

（7）安全教育和技术培训不足或流于形式，对新工人的安全教育不落实。

（8）安全规程、劳动保护法律实施不力，贯彻不彻底。

（9）对事故报告不及时，调查、处理不当等。

（10）事故应急预案不落实，未组织学习、演练等。

总之，安全生产管理主要体现在安全管理机构或专（兼）职安全管理人员的配置，安全管理规章制度的制定和执行，职工安全教育及培训的程度，安全设施的配置及维护，劳动防护用品的发放及使用，安全投入的保障等方面。安全生产管理的缺陷，可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，安全设施、防护用品（护具）不能发挥正常功能，从而引发事故；也可因管理松懈而人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态不能及时得到消除，隐患得不到及时整改，从而使危险因素转化为事故。

安全生产管理缺陷主要依靠健全安全管理机构、完善安全管理规章制度并严格执行，加强员工职业技能的培训和安全知识、技能的培训，提高员工的整体素质来消除。

3.环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4.物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电、机柜间设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（5）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（6）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

(8)标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

（1）有毒物质

该项目盐酸、硫酸属于中度危害；如发生有毒有害物质泄漏，会导致中毒事故。

（2）腐蚀性物质

该项目盐酸、硫酸属于腐蚀性物质，如发生泄漏，可能会导致人体灼伤事故。

## B.3 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，重大危险源是指长期地或临时地经营、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

针对本项目涉及的危险化学品，按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表B3.1-1。

表B3.1-1危险化学品分类信息表

| 序号 | 介质名称 | 目录序号 | CAS号 | 危险危害 | 是否属辨识物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 1302 | 7664-93-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 否 |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 | 否 |

根据危险化学品《重大危险源辨识》GB18218-2018进行重大危险源辨识，本项目不涉及列入重大危险源的物质。本项目单元不构成重大危险源。

# 附件C 定性、定量分析危险、有害程度的过程

## C.1 固有危险程度的分析过程

### C.1.1 具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品定量分析

依据江西蓝星星火有机硅有限公司提供的新建稀盐酸、稀硫酸储罐项目安全设施设计等资料和危险化学品辨识过程，具有毒性、腐蚀性危险化学品为硫酸、盐酸。该项目所涉及的危险化学品的数量、浓度、状态及其状况等具体见表C.1-1。

表C.1-1 装置主要危险化学品状况汇总表

| 作业场所 | 危险物质 | 浓度（w%） | 状态 | 温度（℃） | 压力（MPaG） | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 硫酸 | 70~90% | 液态 | 常温 | 常压 | 1690 | 腐蚀性 |
|  | 盐酸 | 25% | 液态 | 常温 | 常压 | 3780 | 腐蚀性 |

### C.1.2定性分析建设项目作业场所的固有危险程度

本项目涉及的作业场所固有危险程度分析，见表C.1-2。

表C.1-2 作业场所固有危险性

| 场所 | 生产装置名称 | 主要危险物料 | 火险等级 | 火灾、爆炸危险环境 | 卫生环境 | 腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 稀盐酸储罐、稀硫酸储罐 | 盐酸、硫酸 | 戊类 | 一般环境 | Ⅲ | 腐蚀环境 |
| 两酸提浓机柜间 | 配电柜 | - | 丁类 | 火灾危险环境 | 正常环境 | 正常环境 |

### C.1.3各单元固有危险程度定量分析

#### C.1.3.1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

本项目不涉及燃爆化学品。

#### C.1.3.2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目不涉及可燃性化学品。

#### C.1.3.3 具有毒性的化学品的浓度及质量

本项目不存在高毒性的化学品。

#### C.1.3.4 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

本项目存在的具有腐蚀性的化学品的浓度及质量如下表：

表C.1-3 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

| 作业场所 | 危险物质 | 浓度（w%） | 状态 | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 盐酸 | 25% | 液态 | 3780 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
|  | 硫酸 | 70~90% | 液态 | 1690 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |

## C.2 各单元定性、定量评价过程

### C.2.1厂址及周边环境

依据《危险化学品安全条例》（国务院令第591号）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年修订）、《建筑设计防火规范（2018年修订）》（GB50016-2014）等相关国家法律法规、标准规范编制厂址安全检查表。

厂址安全检查表见表C.2-1。

表C.2-1厂址安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 |  | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划及安全距离 |  |  |  |  |
| 1.1 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号修订）第十九条 |  | 符合 | 稀盐酸、稀硫酸储罐区储存装置不构成重大危险源，距上述场所、区域符合要求。 |
| 1.2 | 从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号 |  | 符合 | 本项目位于化工园区，属于规划的化工园区。 |
| 1.3 | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：省道不少于15米； 在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。 | 国务院令第593号第十八条、第十一条、第十三条 |  | 符合 | 不涉及剧毒、放射性危险化学品。 本项目危险化学品场所、设施与周边的公路间距大于100m。 |
| 1.4 | 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 | 国务院令第639号第二十七条 |  | 符合 | 该项目装置区与铁路距离超过600m，符合要求。 |
| 1.5 | 深入推进化工污染整治。强化化工污染源头管理，实施严格的化工企业市场准入制度，除在建项目外，长江江西段及赣江、抚河、信江、饶河、修河岸线及鄱阳湖周边1公里范围内禁止新建重化工项目。 | 江西省人民政府办公厅赣府厅字〔2018〕56号 | 符合 |  | 该项目装置距最近修河的距离为2公里以上。 |
| 1.6 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。 | GB50187-2012第3.0.12条 | 符合 |  | 远离修河，有相应的防洪、排涝措施，防洪标准符合要求。 |
| 1.7 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3采矿陷落（错动）区地表界限内；4 爆破危险界限内；5 坝或堤决溃后可能淹没的地区；6 有严重放射性物质污染影响区；7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10 具有开采价值的矿藏区；11 受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012第3.0.14条 | 符合 |  | 厂址无本条所说的不良地段和地区，厂址已通过验收，经政府相关部门批准。 |
| 1.8 | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第3.1.11条 | 符合 |  | 装置距离修河、拓林湖满足要求，设有三废收集处理设施。 |
| 1.9 | 除在建项目外，长江江西段及赣江、抚河、信江、饶河、修河岸线及鄱阳湖周边1公里范围内禁止新建重化工项目，周边5公里范围内不再新布局有重化工业定位的工业园区。 | 江西省政府办公厅印发《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划(2018~2020年)》 | 符合 |  | 厂址位于已规划的化工园区内。 |
| 1.10 | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： （一）国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内；（二）危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条 | 符合 |  | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离符合所述要求。 |
| 1.11 | 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域，并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.2条 | 符合 |  | 属于在已建厂址内建设。 |
| 1.12 | 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.5条 | 符合 |  | 厂区有设置事故池、雨水收集池、应急事故池回收。 |
| 1.13 | 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距应满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的规定。 | GB50160-2008（2018年版） | 符合 |  | 见本报告防火间距检查表。 |
| 1.14 | 外部安全防护距离检查： 依据建设项目的安全预评价报告的检查结果，项目外部安全防护距离满足要求，与周围村庄间距也满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年修订）等标准规范要求。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》 | 符合 |  | 本项目外部安全防护距离执行标准规范要求，经检查满足要求。 |
| 2 | 厂址条件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并应按照国家规定的程序进行。 | GB50187-2012第3.0.1条 | 符合 |  | 符合工业布局和规划 |
| 2.2 | 原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB50187-2012第3.0.4条 | 符合 |  | 危险化学品储存，靠近生产装置。 |
| 2.3 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012第3.0.5条 | 符合 |  | 厂区有铁路、公路、水运等运输条件。 |
| 2.4 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012第3.0.6条 | 符合 |  | 厂区有充足的水源和电源 |
| 2.5 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 厂址应满足适宜的地形坡度，宜避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 | GB50187-2012第3.0.8、3.0.9、3.0.10、3.0.11 | 符合 |  | 满足要求 |
| 2.6 | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | GBZ1-2010 第5.1.2条 | 符合 |  | 不属于自然疫源地 |
| 2.7 | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案 | GBZ1-2010 第5.1.3条 | 符合 |  | 无所列地段或地区 |
| 2.8 | 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定 | GBZ1-2010 第5.1.4条 | 符合 |  | 有尾气吸收处理装置，符合要求。卫生防护距离满足要求。 |

检查结果：本安全检查表共有检查项目22项，符合要求22项。

1、该项目位于永修云山经济开发区星火工业园，属规划的化工园区，厂址符合工业布局和城市规划，办理了相关手续。不属于《产业结构调整指导目录》中所列的限制类和淘汰类项目。

2、该项目装置的外部安全防护距离满足相关规范、标准的要求。

3、该项目装置与周边企业、生产装置、建构筑物的距离符合相关规定的要求。

4、该公司厂址无不良地质结构，周围无名胜古迹及自然风景区，无已探明的具有开采价值的矿藏，无滑坡或泥石流现象，远离修河等，有防洪措施，一般不受洪水的影响。

综上所述，该项目的厂址及周边环境能满足相关标准规范要求。

### C.2.2平面布置及建（构）筑物安全检查

C.2.2.1平面布置及设备布置

一、平面布置的防火间距检查

根据本报告2.2.5节，进行项目平面布置的防火间距检查，检查结论为符合要求。

二、安全检查表

本项目平面布置的标准规范符合情况见表C.2-2。

表C.2-2 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 选用标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、总平面布置 |  |  |  |
| 1.1 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.1条 | 符合 | 厂区已总体规划，本项目经比较后确定位置。 |
| 1.2 | 总平面布置，应符合下列要求： 1、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置； 2、按功能分区，合理地确定通道宽度； 3、厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.2条 | 符合 | 按功能分区，符合生产流程、操作要求和使用功能要求。 |
| 1.3 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理的布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线的布置，并应结合紧向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.5条 | 符合 | 充分利用地形、地势进行总平面布置。 |
| 1.4 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.6条 | 符合 | 有良好的采光及自然通风条件。 |
| 1.5 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.7条 | 符合 | 采取有害气体吸收处理措施。 |
| 1.6 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012第5.1.8条 | 符合 | 货流和人流分开。 |
| 1.7 | 工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 | GB50160-2008（2018版） 第4.2.1条 | 符合 | 按功能分区集中布置 |
| 1.8 | 石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外，不应小于表4.2.12的规定。 | GB50160-2008（2018版） 第4.2.12条 | 符合 | 防火间距检查见本报告2.2.5节，符合要求。 |
|  | 二、生产装置与设施 |  |  |  |
| 2.1 | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.1条 | 符合 | 符合建、构筑物建设条件 |
| 2.2 | 需要大宗原料、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置，并应位于原料、燃料的贮存及加工辅助设施全年最小频率风向的下风侧。生产大宗产品的设施宜靠近其产品储存和运输设施布置。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.6条 | 符合 | 工业燃气项目，属于陶瓷基地配套供气工程，按要求设置。 |
| 2.3 | 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关工程设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.7条 | 符合 | 本项目不涉及易燃易爆品，罐区四周疏散通道通畅 |
| 2.4 | 动力及公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.3.1条 | 符合 | 依托现有的动力、公用设施。 |
| 2.5 | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应位于厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.6.7条 | 符合 | 本项目酸类库区及装卸设施为厂区整体考虑，已考虑易受腐蚀的生产设施或仓储设施，位于机柜间的上风侧，位于厂区边缘地势较低场地。 |
| 2.6 | 变、配电室不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内；供甲、乙类厂房专用的10kv及以下的变、配电所，当采用无门窗、洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）等规范的有关规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014、2018年版） | 符合 | 未在甲、乙类厂房或贴邻建造。 |
| 2.7 | 在甲、乙类装置内部的设备、建筑物区的设置应符合下列规定： 1应用道路将装置分割成为占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区； 2当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于10000m2小于20000m2时，在设备、建筑物区四周应设环形道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m，并应加强安全措施。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 第5.2.11条 | 符合 | 本项目装置区不涉及甲乙类设备设施。 |
| 2.8 | 装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。 当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时，应布置在装置的一侧，位于爆炸危险区范围以外，并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。 | GB50160-2008（2018版） 第5.2.17条 | 符合 | 依托厂区已有的控制室、化验室、办公室。本次只建设项目的机柜间。 |
|  | 三、仓储设施与运输设施 |  |  |  |
| 3.1 | 5.6.1 仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 罐区集中布置，符合工程设计标准 |
| 3.2 | 4.1.1甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带，并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。 甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时，应采取安全防护设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年） | 符合 | 本项目不涉及甲、乙、丙类液体。 |
| 3.3 | 4.1.4甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场，应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年） | 符合 | 不涉及甲、乙、丙类液体。装卸区与罐区分开布置。 |
| 3.4 | 装置储罐（组）的布置应符合下列规定： 1当装置储罐总容积：液化烃罐小于或等于100m3、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m3时，可布置在装置内，装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。 2当装置储罐组总容积：液化烃罐大于100m3小于或等于500m3、可燃液体罐或可燃气体罐大于1000m3小于或等于5000m3时，应成组集中布置在装置边缘；但液化烃单罐容积不应大于300m3，可燃液体单罐容积不应大于3000m3。装置储罐组的防火设计应符合本标准第6章的有关规定，与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 第5.2.22条 | 符合 | 不涉及液化烃储罐，不涉及甲、乙、丙类液体。储罐防火间距满足要求。 |
| 3.5 | 酸库及酸桶堆场的布置，应符合下列要求： 1应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。 2宜布置在厂区边缘且地势较低处，并应避免对地下水的污染。 3酸库及酸桶堆场应做成耐酸地坪，且应有不小于1％的排水坡度，并应在四周采用耐酸材料修筑排水设施及污酸的收集池。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.4.4条 | 符合 | 布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，位于厂区边缘且地势较低处，做了耐酸地坪和防火堤，设置相应的收集池。 |
|  | 四、厂内道路与生产管线布置 |  |  |  |
| 4.1 | 5.7.4 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1 出入口的数量不宜少于2个； 2 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； 3 铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 依托厂区已有设施，货流和人流分开 |
| 4.2 | 5.7.5 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模以及周边环境确定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距，应符合表5.7.5的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 依托厂区已有围墙，本项目不涉及。 |
| 4.3 | 6.4.1 企业内道路的布置，应符合下列要求： 1 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求； 2 应有利于功能分区和街区的划分； 3 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置； 4 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除； 5 与厂外道路应连接方便、短捷； | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 功能分区；厂内消防通道呈环形布置。 |
| 4.4 | 6.4.5 厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定执行。 6.4.9 尽头式道路应设置回车场，回车场的大小应根据汽车最小转弯半径和道路路面宽度确定。 6.4.11 消防车道的布置，应符合下列要求： 1 道路宜呈环状布置； 2 车道宽度不应小于4.0m； 3 应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。 6.4.12 人行道的布置，应符合下列要求： 1 人行道的宽度，不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m时，宜按0.5m倍数递增； 2 人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m； 3 当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 厂内道路符合要求，环形消防通道。消防道路布置符合要求。 |
| 4.5 | 8.1.7具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 不穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 |
| 4.6 | 8.3.1地上管线的敷设可采用管架、低架、管墩及建筑物、构筑物支撑方式。敷设方式应根据生产安全、介质性质、生产操作、维修管理、交通运输和厂容等因素，经综合技术经济比较后确定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 设计要求采用管架支撑方式。 |
| 4.7 | 8.3.5有甲、乙、丙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 采用管架支撑方式敷设。 |
| 4.8 | 8.3.9管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距应符合表8.3.9的规定。 注：1表中间距除注明者外，管架从最外边线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起，为公路型时，自路肩边缘算起； 2本表不适用于低架、管墩及建筑物支撑方式； 3液化烃、可燃液体、可燃气体介质的管线、管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距应符合国家现行有关设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 本项目煤气管线采用管架支撑方式敷设，与建筑物、构筑物之间的最小水平间距满足规范表8.3.9的要求。 |
|  | 五、生产管理及生活服务设施布置 |  |  |  |
| 5.1 | 5.7.1 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求： 1 应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2 行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 本项目为依托，不涉及新建。 |
| 5.2 | 5.7.2 全厂性的生活设施，可集中或分区布置。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 符合 | 本项目为依托，不涉及新建。 |

检查结果：本检查表共31项，全部符合。

1、现场检查总平面布置、设备布置、管道敷设等均按安全设施设计的要求布置和安装。

2、总平面布置、设备布置、厂内道路、通道、出入口及管道敷设，生活服务设施等的布置符合规范的要求。

总体布局符合《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火标准》的要求。

C.2.2.2建（构）筑物及附属设施

建（构）筑物及附属设施安全检查表见表C.2-3。

表C.2-3建（构）筑物及附属设施安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 选用标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.1工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料应符合下列规定： 1设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂； 2设备和管道的保温层应采用不燃烧材料，当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于30； 3建筑物的构件耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） | 符合 | 设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础采用不燃烧材料。 各建构筑物耐火等级不低于二级。 |
| 2 | 5.2.16装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） | 符合 | 机柜间未与甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内，独立设置。 |
| 3 | 5.2.17装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时，应布置在装置的一侧，位于爆炸危险区范围以外，并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） | 符合 | 控制室为依托厂区原有，本项目机柜间设有单独的建构筑物，位于爆炸危险区范围以外。 |
| 3 | 5.2.25建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门，不应少于2个；面积小于等于100m2的房间可只设1个。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） | 符合 | 安全疏散门向外开启,设置的安全疏散门符合要求。 |
| 4 | 5.7.1A中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计，抗爆设计应按现行国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》GB 50779的规定执行。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） | 符合 | 机柜间进行了抗爆设计。 |
| 5 | 5.7.2散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所，其火灾危险性类别和爆炸危险区范围的划分应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定执行。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） | 符合 | 根据安全设施设计，本项目不涉及。 |
| 6 | 厂房内严禁设置员工宿舍。 办公室、休息室等不应设置在甲类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。在丙类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第3.3.5条 第3.3.9条 | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 7 | 变、配电所不应设置在甲类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所，当采用无门窗洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 等规范的有关规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第3.3.8条 | 符合 | 本项目为依托，变配电所位于非爆炸危险区域。 |
| 8 | 具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。 | HG20571-2014 第4.6.4条 | 符合 | 存在酸腐蚀的场所均进行了防腐处理。 |
| 9 | 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。 | 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 （2016年版） 第1.0.2条 | 符合 | 进行了抗震设计。 |

检查结果：

本检查表共9项，全部合格。

现场检查建（构）筑物，安全设施设计采纳了相应的规范标准进行设计，施工单位出具了按安全设施设计要求进行施工，监理单位出具了监理总结报告，对工程及隐蔽工程等施工进行了监理，耐火等级、结构、基础及防护等满足相关规范的要求。

### C.2.3工艺安全及设备设施

##### C.2.3.1设备、设施及工艺控制

设备、设施及工艺控制安全检查表见表C.2-4A。

表C.2-4A 设备、设施及工艺控制安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 选用标准 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目不能使用国家明令淘汰的工艺及设备。 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令第7号 |  | 符合 | 无淘汰工艺或设备 |
| 2 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十五条 |  | 符合 | 未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 |
| 3 | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）的原材料、消除或减少尘、毒职业性有害因素；对工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参考GBZ/T195、GB/T18664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1条 |  | 符合 | 设置尾气处理装置，采取个人防护措施。 |
| 4 | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工业设施），应优先采用机械化和自动化，避免直接工人操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工业流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。 | GBZ1-2010 第6.1.1.2条 |  | 符合 | 机械化，采取密闭措施。设置尾气处理装置。 |
| 5 | 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄露报警装置。 | GBZ1-2010 第6.1.5.2条 |  | 符合 | 罐区储存，露天设施。 |
| 6 | 在规定的设计使用年限内，生产设备应满足使用环境的要求。特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化、防变形和其他抵御失效的要求。 | GB5083-2023 第5.1条 |  | 符合 | 设备及制造材料均有合格证书。 |
| 7 | 用于制造生产设备的材料，在规定的设计使用年限内应能承受在规定使用条件下出现的物理的、化学的和生物的作用。 | GB5083-2023 第5.2.1条 |  | 符合 | 设备及制造材料均有合格证书，按设计要求进行选材。 |
| 8 | 使用环境或介质易致其腐蚀的生产设备（包括零部件）应选用相应的耐腐蚀材料制造，并应采取防蚀措施。 | GB5083-2023第5.2.4条 |  | 符合 | 选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造 |
| 9 | 不应使用能与工作介质发生反应而造成危害（火灾、爆炸危险或生成有毒、有害物质等）的材料。 | GB5083-2023第5.2.5条 |  | 符合 | 未使用能与工作介质发生反应而造成危害（爆炸或生成有害物质等）的材料 |
| 10 | 内部介质具有火灾、爆炸危险的生产设备，其基础和本体应使用不燃烧材料制造。 | GB5083-2023第5.2.6条 |  | 符合 | 使用非燃烧材料制造 |
| 11 | 生产设备不应在振动、风载荷或其他外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动或位移。 | GB5083-2023第5.3.1条 |  | 符合 | 生产设备不会发生倾覆或产生允许范围外的运动。 |
| 12 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可能被人员接触到的部分及其零部件不应设计成易造成人身伤害的锐角、利棱、粗糙表面和较凸出的部位。 | GB5083-2023第5.4条 |  | 符合 | 生产设备可被人员接触到的部分及其零部件设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 |
| 13 | 人工智能、远程遥控、自动或半自动控制系统应设计符合本质安全的安全卫生防护装置或采取其他措施防止因控制指令紊乱造成危险。自动或半自动控制系统的生产设备应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | GB5083-2023第5.6.2.3条 |  | 符合 | 企业设有DCS系统。辅助有手动紧急停车按钮。 |
| 14 | 设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。 | GB5083-2023第6.1.1条 |  | 符合 | 机械设备转动部分设置安全防护罩。 |
| 15 | 以作业人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。 | GB5083-2023第6.1.5条 |  | 符合 | 设置安全防护罩。 |
| 16 | 生产设备运行过程中突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的危险，则应在设计中采取防松脱措施，配置防护罩或防护网等安全卫生防护装置。 | GB5083-2023第6.2.2条 |  | 符合 | 采取防松脱措施，配置防护罩等安全防护装置 |
| 17 | 具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化技术，实现遥控或隔离操作。应设置监测仪器、仪表、并设计必要的报警、联锁及紧急停车系统。 | HG20571-2014第3.3.3、3.3.4条 |  | 符合 | 采用自动控制，设置检测报警、预警设施，配备相应的联锁装置。 |
| 18 | 化工装置的建（构）筑物及生产装置的采光设计应符合现行国家标准GB50033的规定。 | HG20571-2014第5.5.1条 |  | 符合 | 充分利用自然采光 |
| 19 | 具有火灾爆炸、毒尘危害和人身危害的作业区以及企业的供配电站、供水泵房、消防站、救护站、电话站等公用设施，应设计事故状态时能延续工作的事故照明。 | HG20571-2014第5.5.3条 |  | 符合 | 设置事故照明应急灯。 |
| 20 | 仪表用电的供电电源应采用双UPS或1路UPS加1路市政供电。 | HG/T4175-2011 第3.1条 |  | 符合 | 有毒气体报警器配备不间断电源（UPS） |
| 21 | 仪表气源应采用洁净、干燥的压缩空气。应急情况下，可采用氮气作为临时性气源。 | HG/T20510-2014 第1.0.4条 |  | 符合 | 采用压缩空气。 |
| 22 | 6.1.1火灾报警控制器和消防联功控制器，应设置在前防控制室内或有人值班的房间和场所。 6.1.4集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时，可设置在无人值班的场所： 1本区域内无需要手动控制的消防联动设备。 2本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示.且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。 3 设置的场所只有值班人员可以进入。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 安全设施设计 | 符合 |  | 控制室设置有集中火灾报警系统，机柜间设置火灾报警检测探头。 |
| 23 | 远传信号的温度测量原件应采用Pt100铂热电阻。 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017第5.1.1条 | 符合 |  | 采用Pt100铂热电阻。 |
| 24 | 低压储罐的压力测量可采用压力或差压变送器。 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017第5.2.2条 | 符合 |  | 采用压力变送器。 |
| 25 | 液位连续测量仪表可选用雷达液位计、伺服液位计、磁致伸缩液位计、静压式液位计等。 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017第5.3.1.1条 | 符合 |  | 采用雷达液位计。 |
| 26 | 罐区自动控制系统应具备罐区运行的过程控制、信号检测、数据处理、记录存储、人机接口、生产操作、报表、数据服务等功能。 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017第6.1.1条 | 符合 |  | 设置的DCS控制系统具备相应的功能。 |
| 27 | 罐区自动控制系统应采用DCS、SCADA、PLC等控制系统，小型罐区、分散的、远距离的罐区也可以采用小型控制系统。 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017第6.1.2条 | 符合 |  | 采用DCS控制系统。 |
| 28 | 计量级储罐的雷达液位计、伺服液位计、磁致伸缩液位计的信号可接入专用的储罐数据管理单元TMU进行罐容计算和管理，也可接入自动控制系统，在DCS中通过组态实现。 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017第6.1.3条 | 符合 |  | 接入DCS自动控制系统中。 |

本安全检查表共有检查项目28项，符合要求28项。

1、本项目为稀酸储存项目，工艺安全可靠、技术风险低。

2、现场检查设备设计符合相关标准、规范的要求，设备、设施全部从具有相应资质的单位采购，参与施工的单位具有相应的资质，设备安装按要求进行施工，设计资料、施工资料及技术交工文件齐全，所有安全装置、计量、检测仪器/仪表有合格证，并进行了调试。因此，整个建设过程设备、设施的制造、安装得到有效保障。

##### C.2.3.2江西省化工企业自动化提升实施方案符合性检查

根据<江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知>江西省应急管理厅文件赣应急字〔2021〕190号的要求，对本项目的自动化控制系统进行符合性检查，检查如下：

表C.2-4B 《江西省化工企业自动化提升实施方案》符合性检查表

| 序号 | 省应急厅190号文要求 | 现有情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 |  |  |
| 1 | 容积大于等于50m3的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力罐均应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警，浮顶储罐和有抽出泵的储罐应同时设低液位报警；易燃、有毒介质压力罐应设高高液位或高高压力联锁停止进料。设计方案或《HAZOP分析报告》提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的，应同时满足其要求。 | 不涉及 | 符合 |
| 2 | 涉及16种自身具有爆炸性危险化学品，容积小于50m3的液态原料、成品储罐，应设高液位报警。设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。 | 不涉及16种爆炸性危险化学品。 | 符合 |
| 3 | 储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐、容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐（重大危险源辨识范围内的）均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀。 | 不涉及。 | 符合 |
| 5 | 可燃液体或有毒液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料。装置高位槽应设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道，宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施。 | 不涉及。 | 符合 |
| 6 | 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。气柜安全设施应满足《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB51066）、《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB/T51094）、《气柜维护检修规程》（SHS01036）等国家标准要求。 | 不涉及。 | 符合 |
| 7 | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应设独立的安全仪表系统。每个回路的检测元件和执行元件均应独立设置，安全仪表元器件等级（SIL）宜不低于2级。压力储罐应设压力就地测量仪表和压力远传仪表，并使用不同的取源点。 | 不涉及。 | 符合 |
| 8 | 带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表，并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位测量仪表或液位开关。 | 不涉及。 | 符合 |
| 9 | 液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。 | 储罐配备的液位计、压力表和温度计选型符合规范要求。 | 符合 |
| 10 | 当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。在没有仪表气源的场合，但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。 | 满足。 | 符合 |
| 11 | 储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时，可能影响上、下游生产装置正常生产的，应整体考虑装置联锁方案，有效控制生产装置安全风险。 | 不涉及。 | 符合 |
| 12 | 除工艺特殊要求外，普通无机酸、碱储罐可不设联锁切断进料或停泵设施，应设置高低液位报警。 | 属于普通无机酸，设置高低液位报警。 | 符合 |
| 13 | 构成一级、二级危险化学品重大危险源应装备紧急停车系统，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，应设置紧急切断装置。紧急停车（紧急切断）系统的安全功能既可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现。 | 不涉及。 | 符合 |
| 14 | 设置加热或冷却盘管的储罐应当设置液相温度检测和报警设施。 | 不涉及。 | 符合 |
| 15 | 储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。 | 传送至控制室集中显示。 | 符合 |
| 16 | 距液化烃和可燃液体（有缓冲罐的可燃液体除外）汽车装卸鹤位10ｍ以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。液氯、液氨、液化石油气、液化天然气、液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装，应当使用金属万向管道充装系统，并在装卸鹤管口处设置拉断阀。 | 不涉及。 | 符合 |
| 二 | 重点监管的危险化工工艺自动控制 |  |  |
| 1 | 对于常压放热反应工艺，反应釜应设进料流量自动控制阀，通过改变进料流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统。如有热媒加热，应同时切断热媒。 | 不涉及 | 符合 |
| 2 | 对于带压放热反应工艺，反应釜应设进料自动控制阀，通过改变进料流量调节反应压力和温度。反应釜应设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统、紧急泄放设施，或（和）反应釜设反应温度高高报警并联锁切断进料，并联锁打开紧急冷却系统。如有热媒加热，应同时切断热媒。 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 对于使用热媒加热的常压反应工艺，反应釜应设进料和热媒自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料或联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却（含冷媒）系统。 | 不涉及。 | 符合 |
| 4 | 对于使用热媒加热的带压反应工艺，反应釜应设进料或热媒流量自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度和压力。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统，或（和）反应釜设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统。 | 不涉及 | 符合 |
| 5 | 分批加料的反应釜应设温度远传、报警、反应温度高高报警并联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统。 | 不涉及 | 符合 |
| 6 | 属于同一种反应工艺，多个反应釜串联使用的，各釜应设反应温度、压力远传、报警。各反应釜应设温度、压力高高报警，任一反应釜温度或压力高高报警时应联锁切断总进料并联锁开启该反应釜紧急冷却系统。设计方案或《HAZOP分析报告》提出需设置联锁切断各釜进料的，应满足其要求。 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 反应过程中需要通过调节冷却系统控制或者辅助控制反应温度的，应当设置自动控制回路，实现反应温度升高时自动提高冷却剂流量；调节精细度要求较高的冷却剂应当设流量控制回路。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 重点监管危险化工工艺安全控制基本要求的涉及反应物料配比、液位、进出物料流量等报警及联锁的安全控制方式应同时满足其要求，并根据设计方案或《HAZOP分析报告》设置相应联锁系统。 | 不涉及 | 符合 |
| 三 | 其它反应工序（含危险工艺）自动控制 |  |  |
| 1 | 一个反应釜不应同时涉及两个或以上不同的危险化工工艺，SIS系统设计严禁在生产过程中人工干预。 | 不涉及 | 符合 |
| 2 | 反应过程涉及热媒、冷媒（含预热、预冷、反应物的冷却）切换操作的，应设置自动控制阀，具备自动切换功能。 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，应设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的冷却措施。 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 设有外循环冷却或加热系统的反应釜，宜设置备用循环泵，并具备自动切换功能。应设置循环泵电流远传指示，外循环系统故障时应联锁切断进料和热媒。 | 不涉及。 | 符合 |
| 5 | 涉及剧毒气体的生产储存设施，应设事故状态下与安全处理系统形成联锁关系的自控联锁装置。 | 不涉及。 | 符合 |
| 6 | 在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 液态催化剂可采用计量泵自动滴加至反应釜，紧急停车时和反应温度、压力联锁动作时应当联锁自动停止滴加泵。带压反应工况的反应釜应在催化剂自动滴加管道上靠近反应釜位置设置联锁切断阀。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 固态催化剂应采用自动添加方式。自动添加方式确有难度的，应当设置密闭添加设施，不应采用开放式人工添加催化剂。密闭添加设备的容量不应大于一次添加需求量。 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 按照《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）等文件要求完成反应安全风险评估的精细化工企业，应按照《反应风险评估报告》确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统。 | 不涉及 | 符合 |
| 10 | DCS系统与SIS系统等仪表电源负荷应为一级负荷中特别重要的负荷，应采用UPS。 | DCS系统配备了UPS应急电源。 | 符合 |
| 11 | 重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源生产设备用电必须是二级负荷及以上，备用电源应配备自投运行装置。 | 不涉及 | 符合 |
| 四 | 精馏精制自动控制 |  |  |
| 1 | 精馏（蒸馏）塔应设进料流量自动控制阀，调节塔的进料流量。连续进料或出料的精馏（蒸馏）塔应设置液位自动控制回路，通过调节塔釜进料或釜液抽出量调节液位。 | 不涉及。 | 符合 |
| 2 | 精馏（蒸馏）塔应设塔釜和回流罐液位就地和远传指示、并设高低液位报警；应设置塔釜温度远传指示、超限报警，塔釜温度高高联锁切断热媒；连续进料的精馏（蒸馏）塔应设塔釜温度自动控制回路，通过热媒调节塔釜温度。塔顶冷凝（却）器应设冷媒流量控制阀，用物料出口温度控制冷却水（冷媒）控制阀的开度，宜设冷却水（冷媒）中断报警。塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。 | 不涉及。 | 符合 |
| 3 | 再沸器的加热热媒管道上应设置温度控制阀或热媒流量控制阀，通过改变热媒流量或热媒温度调节釜温。 | 不涉及。 | 符合 |
| 4 | 塔顶馏出液为液体的回流罐，应设就地和自控液位计，用回流罐液位控制或超驰回流量或冷媒量；回流罐设高低液位报警。塔顶设置回流泵的应在回流管道上设置远传式流量计和温度计，并设置低流量和温度高报警。使用外置回流控制塔顶温度的应当设置温度自动控制回路，通过调节回流量或冷媒自动控制阀控制塔顶温度。 | 不涉及。 | 符合 |
| 5 | 反应产物因酸解、碱解（仅调节PH值的除外）、萃取、脱色、蒸发、结晶等涉及加热工艺过程的，当热媒温度高于设备内介质沸点的，应设置温度自动检测、远传、报警，温度高高报警与热媒联锁切断。 | 不涉及。 | 符合 |
| 五 | 产品包装自动控制 |  |  |
| 1 | 涉及可燃性固体、液体、气体或有毒气体包装，或爆炸性粉尘的包装作业场所，原则上应采用自动化包装等措施，最大限度地减少当班操作人员。 | 不涉及，自动装车。 | 符合 |
| 2 | 液氯等液化气体气瓶充装应设电子衡称重计量和超装报警系统，超装信号与自动充装紧急切断阀联锁，并设置手动阀。 | 不涉及。 | 符合 |
| 3 | 液态物料灌装宜采用自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀或灌装机枪口联锁，具备自动计量称重灌装功能。 | 自动装车。 | 符合 |
| 4 | 可燃有毒、强酸强碱液体槽车充装宜设置流量自动批量控制器，或具备高液位停止充装功能。 | 自动装车，设置。 | 符合 |
| 六 | 可燃和有毒气体检测报警系统 |  |  |
| 1 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。 | 设置有毒气体探头，符合《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》。 | 符合 |
| 2 | 可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。 | 报警信号送至控制室，24h有人值守。 | 符合 |
| 3 | 可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。 | GDS气体检测报警系统独立设置，且配备了UPS备用电源。 | 符合 |
| 4 | 毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室内外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。使用天然气的加热炉或其它明火设施附近的可燃气检测报警仪，高高报警应联锁切断燃气供应。每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上应设置自动点火装置和熄火与燃气联锁保护装置。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 七 | 其它工艺过程自动控制 |  |  |
| 1 | 使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，应设置气相压力和温度检测并远传至控制室，设置压力和温度高报警。气化压力和温度应与热媒调节阀形成自动控制回路，并设置压力高高和温度高高联锁，联锁应关闭液氯进料和热媒，宜设置超压自动泄压设施；同时设置泄压和安全处理设施，处理设施排放口宜设置氯气检测报警设施。 | 不涉及 | 符合 |
| 2 | 使用液氯、液氨等气瓶，应配置电子衡称重计量或余氯、余氨报警系统，余氯、余氨报警信号与紧急切断阀联锁。 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 涉及易燃、有毒等固体原料经熔融成液体相变工艺过程的，应设置温度、压力远传、超限报警，并设置联锁打开冷媒、紧急切断热媒的设施。 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 固体原料连续投入反应釜（非一次性投入），并作为主反应原料，应设置加料斗、机械加料装置，进料量与反应温度或压力等联锁并设置切断设施。 | 不涉及 | 符合 |
| 5 | 涉及固体原料连续输送工艺过程的，应采用机械或气力输送方式。可燃等固体采用机械输送方式宜设氮气保护，并设置故障停机联锁系统，涉及易燃、易爆物质的气力输送应采用氮气输送并设置气体压力自动调节装置。涉及可燃性粉尘的粉体原料输送，防静电设计应当符合《石油化工粉体料仓防静电设施的设计规范》（GB50813）等规定要求。 | 不涉及 | 符合 |
| 6 | 存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），应设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，并设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，并设置安全处理设施。 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 蒸汽管网应设置远传压力和总管流量，并宜设高压自动泄放控制回路和压力高低报警。产生蒸汽的汽包应设置压力、液位检测和报警，并设置液位自动控制和高低液位联锁停车，高液位停止加热介质和进水，低液位停止加热。蒸汽过热器应在过热器出口设置温度控制回路，必要时设温度高高联锁停车。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 冷冻盐水、循环水或其它低于常温的冷却系统应当设置温度和流量（或压力）检测，并设置温度高和流量（或压力）低报警。循环水泵应设置电流信号或其它信号的停机报警，循环水总管压力低低报警信号和联锁停机信号宜发送给其服务装置。 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 处于备用状态的毒性气体的应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能，吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵，备用泵应具备低压或者低流量自启动功能。 | 不涉及 | 符合 |
| 八 | 自动控制系统及控制室（含独立机柜间） |  |  |
| 1 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施可采用PLC、DCS等自动控制系统，实现集中监测监控。 | 本项目设置了DCS控制系统。 | 符合 |
| 2 | DCS显示的工艺流程应与PI＆D图和现场一致，SIS显示的逻辑图应与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。 | DCS显示的工艺流程与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统的参数设置与实际运行的操作（控制）系统的参数一致。 | 符合 |
| 3 | DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。 | 设置管理权限，岗位操作人员不能修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。 | 符合 |
| 4 | DCS、SIS、ESD、SCADA系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。 | DCS、气体检测报警系统、监控系统等系统当进行定期维护和调试，各系统完好并处于正常投用状态。 | 符合 |
| 5 | 企业原则上应设置区域性控制室（含机柜间）或全厂性控制室，并符合《控制室设计规范》（HG/T20508）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006）、《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）等规定要求。 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室（含机柜间）不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779)进行抗爆设计；其他生产装置控制室原则上应独立设置,并符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等规定要求。 | 企业设置有控制室、机柜间，符合规定要求。独立设置。机柜间进行了抗爆设计，满足抗爆要求。 | 符合 |

3.单元评价小结

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仪表及自动化单元情况评价小结如下：

生产装置和储存设施设置相应的仪表、自动联锁保护系统；该项目设置有毒气体报警系统；采用两级报警，报警信号发送至控制室并且设有声光报警。

该项目自动控制系统符合《江西省化工企业自动化提升实施方案（试行）》的要求。

##### C.2.3.3常规防护

常规防护主要是对防止高处坠落、机械伤害等进行综合评价，常规防护安全检查表见表C.2-5。

表C.2-5常规防护安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供作业人员进行操作、维护和调节的工作平台、通道或工作面，距坠落基准面1.2m及以上时，其所有敞开边缘应设置防护栏杆、钢梯、钢平台和防护栏杆的设计应按GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3的规定执行。 | GB5083-2023 第5.7.4.5条 | 符合 | 罐区为露天设施，上罐检修 楼梯、平台及其护栏等按设计要求施工。 |
| 2 | 钢斜梯踏板采用厚度不得小于4mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25×4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 | GB4053.2-2009 第5.3.4条 | 符合 | 踏板采用防滑处理 |
| 3 | 扶手高度应为860－960mm，或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致，采用外径30～50mm，壁厚不小于2.5mm的管材. | GB4053.2.2009 第5.6条 | 符合 | 扶手高度符合要求 |
| 4 | 梯宽应不小于450mm，最大不宜大于1100mm。 | GB4053.2-2009 第5.2.2条 | 符合 | 梯宽约为500mm |
| 5 | 钢斜梯应全部采用焊接连接。焊接要求应符合GB50205。 | GB4053.2-2009 第4.4.1条 | 符合 | 采用焊接连接 |
| 6 | 在离地高度2－20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1050mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低落于1200mm。 | GB4053.3-2009 第5.2.2、5.2.3条 | 符合 | 罐顶防护栏杆的高度为1050mm |
| 7 | 当动力源发生异常时，控制装置应保证生产设备不会造成危险。危险性较大的生产设备控制装置应能自动切换到备用动力源或备用设备系统。重要的控制和调节装置应设蓄能器，使其在失去动力源时，能回到安全位置。 | GB5083-2023 第5.6.2.2条 | 符合 | 需人工恢复送电 |
| 8 | 以作业人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。 | GB5083-2023 第6.1.5条 | 符合 | 设置有防护罩 |
| 9 | 在有毒、有害的化工生产区域，应设置风向标。 | HG20571-2014 第6.2.3条 | 符合 | 依托厂区设置的风向标 |
| 10 | 工作场所应按《安全色》、《安全标志》设立警示标志。 | 《安全色》GB2893-2008、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 | 符合 | 设置安全警示标志 |
| 11 | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》 第三十九条 | 符合 | 安全出口满足要求。 |
| 12 | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m,跨越道路上空的建构筑物/管线等应增设限高标志和限高设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第6.1.2条 | 符合 | 厂区内跨越道路管廊有限高标识。 |
| 13 | 作业场所采光照明应符合相应的要求。 | 《工业企业照明设计规范》GB50034-2013 | 符合 | 作业场所采光照明符合要求。 |

三、检查结论：

本安全检查表共有检查项目13项，符合要求13项。

1、现场检查平台、楼梯、护栏按规定设置，动设备设置了防护罩。

2、现场作业人员配备了相应的防护用品。

##### C.2.3.4危险化学品储运

危险化学品储运设施及措施见表C.2-6。

表C.2-6 危险化学品储运设施及措施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学危险品储运应按国家现行标准《建筑设计防火规范》G B50016、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《工业企业设计卫生标准》GBZ1和《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007规定执行，当储存放射性物质时.应按现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871规定执行。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.1条 | 符合 | 本项目危险化学品储运符合GB50160的要求。 |
| 2 | 危险化学品储存设计应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场(所），并应根据生产需要和储存物品火灾危险特征，确定储存方式、仓库结构和选址。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.2条 | 符合 | 设置罐区储存。 |
| 3 | 危险化学品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通信报瞥装置和工作人员防护物品。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.3条 | 符合 | 本项目属于腐蚀性物质，按物料性质配备相应的设施。 |
| 4 | 危险化学品储存设施的消防设计应按本规范第4.1.13条的规定执行。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.4条 | 符合 | 设置了相关消防设施。 |
| 5 | 危险化学品装卸运输应符合下列要求： 1装运易爆、剧毒、易燃液体、可燃气体等危险化学品，应采用专用运输工具。 2危险化学品装卸配备工具，专用工具符合防火、防爆要求。 3有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，并加强作业场所通风，配置局部通风和净化系统以及残液回收系统。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.2条 | 符合 | 管道输送，密闭作业。 |

检查结论：本安全检查表共有检查项目5项，全部符合。

### C.2.4防火、防爆评价

##### C.2.4.1防爆电气选型及安装

根据安全设计和《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定，本项目不涉及爆炸危险区域，但所属企业为石油化工企业，按照提升本质安全的原则，泵区所用耐酸泵的防爆等级为dIIBT4，本项目现场检查符合设计要求。

##### C.2.4.2可燃、有毒气体检测报警仪

根据本项目安全设施设计专篇的设计要求，本项目设置了有毒气体检测报警器，采用两级报警，报警信号发送至控制室。本报告对项目装置进行检查如下表。

表C.2-7有毒气体检测报警器检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储存设施的区域内，可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限，有毒气体的浓度也可能达到最高允许浓度时，应分别设置可燃气体和有害气体检（探）测器。 | GB/T50493-2019 第3.0.1条 安全设施设计 | 符合 | 不涉及可燃气体，本项目配备了固定式有毒气体检测报警器，企业已配备有便携式可燃有毒气体泄漏检测报警器。 |
| 2 | 有毒气体检测系统应采用两级报警，同一检测区域内的有毒气体。可燃倘器同时报警时，应遵循下列原则： 1、同一级别的报警，有毒气体的报警优先。2、二级报警优先于一级报警。 | GB/T50493-2019 第3.0.2条 | 符合 | 两级报警，企业设置的有毒气体泄漏报警装置数量和性能符合要求。 |
| 3 | 报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。 | GB/T50493-2019 第3.0.3条 | 符合 | 在控制室显示、报警。 |
| 4 | 有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证。防爆型有毒气体检测报警仪还应经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证。 | GB/T50493-2019 第3.0.6、3.0.7条 | 符合 | 有合格证 |
| 5 | 可燃、有毒气体场所的检测报警器，应采用固定式。 可燃、有毒气体检测报警系统宜独立设置。 | GB/T50493-2019 第3.0.8、3.0.9条 | 符合 | 固定式。有毒气体检测报警系统为独立设置。 |
| 6 | 检（探）测器防爆类型和级别应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定选用，并应符合使用场所爆炸危险区域以及被检测气体性质的要求。 | GB/T50493-2019 第5.2.3条 | 符合 | 探测器防爆类型和级别符合要求 |
| 7 | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 第4.2.1条 | 符合 | 露天场所，有毒气体氯化氢，检测器布置位置距离释放源距离满足相关要求。 |
| 8 | 探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。 | GB/T50493-2019 第6.1.1条 | 符合 | 安装场所无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修，净空高度不小于0.5m。 |
| 9 | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。 | GB/T50493-2019 第6.1.2条 | 符合 | 检测氯化氢气体，比空气重，安装高度0.5m。 |
| 10 | 有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。 | GB/T50493-2019 第6.2.1条 | 符合 | 安装在操作人员常驻的控制室 |

检查结果：本安全检查表共有检查项目10项，全部符合要求。

本项目设置的有毒气体探头满足安全设施设计专篇及GB/T50493-2019的要求。

##### C.2.4.3消防检查

根据安全设施设计专篇，其计算的本项目装置最大消防用水为稀硫酸、稀盐酸储罐，设计室外消防用水总量为30L/s，火灾延续时间为3小时。本项目消防水系统利旧，厂区原有消防水管网及消火栓、消防泵能满足装置的消防要求。罐区、两酸提浓机柜间配置磷酸铵盐干粉灭火器和二氧化碳灭火器。本项目的消防设施安全检查表见表C.2-8。

表C.2-8消防设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车道 |  |  |  |
| 1.1 | 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | GB50160-2008 （2018年版） 第4.3.4条 | 罐区四周设置了宽度不小于6米，转弯半径为12米的消防道路，并与厂区内主要道路衔接，可满足事故状态下消防车快速到达现场进行扑救，道路在厂内呈环形布置，管道或电缆桥架跨越厂内道路的净空高度大于5m。 | 符合要求 |
| 2 | 消防给水系统、消火栓 |  |  |  |
| 2.1 | 工艺装置、辅助生产设施及建筑物的消防用水量计算应符合下列规定： 1. 工艺装置的消防用水量应根据其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时，可按表8.4.3选定；火灾延续供水时间不应小于3h。 | GB50160-2008 （2018年版） 第8.4.3条 | 本项目消防用水依托厂区已有设施，经计算能满足要求。 | 符合要求 |
| 2.2 | 消防给水管道应环状布置，并应符合下列规定： 1. 环状管道的进水管不应少于两条； 2. 环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个； 3. 当某个环段发生事故时，独立的消防给水管道的其余环段应能满足100%的消防用水量的要求；与生产、生活合用的消防给水管道应能满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水的总量的要求； | GB50160-2008 （2018年版） 第8.5.2条 | 本项目消防用水依托厂区已有设施，为环状布置，经计算能满足要求。 | 符合要求 |
| 2.3 | 消火栓的数量及位置，应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定，并应符合下列规定： 1. 消火栓的保护半径不应超过120m； 2. 高压消防给水管道上消火栓的出水量应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压计算确定，低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量可分别取15L/s、30L/s。 | GB50160-2008 （2018年版） 第8.5.6条 | 本项目消火栓为依托已有设施，消防用水量经计算能满足要求。 | 符合要求 |
| 3 | 消防电源及配电 |  |  |  |
| 3.1 | 建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定： 1建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h； 2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑，不应少于1.0h； 3其他建筑，不应少于0.5h。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.1.5条 | 机柜间按设计要求设置消防应急照明灯具。 | 符合要求 |
| 3.2 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.1.6条 | 厂区供电为双回路。 | 符合要求 |
| 4 | 灭火器设置 |  |  |  |
| 4.1 | 生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，仪表控制室、计算机室、电信站、化验室等宜设置二氧化碳型灭火器。 | GB50160-2008 （2018年版） 第8.9.1条 | 罐区设置有干粉型灭火器，机柜间设置二氧化碳灭火器。 | 符合要求 |
| 4.2 | 灭火器的配置 一般规定 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB50140-2005第6.1条 | 每个设置点不少于2具 | 符合要求 |
| 4.3 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 第5.1.3，5.1.4条 | 摆放稳固，铭牌朝外 | 符合要求 |
| 5 | 消防组织 |  |  |  |
| 5.1 | 石油化工企业应设消防站。消防站的规模，应根据工厂的规模、火灾危险性、固定消防设施的设置情况，以及邻近单位消防协作条件等因素确定。 | GB50160-2008 （2018年版） 第8.2.1条 | 企业设有消防站，本项目属于依托已有设施。 | 符合要求 |

三、检查结果：

本安全检查表共有检查项目10项，全部符合要求。

现场检查建筑物耐火等级、消防道路、消防水及消火栓设施符合安全设施设计要求。

##### C.2.4.4防雷、防静电系统

本项目防雷防静电系统安全检查表见表C.2-9。

表C.2-9 防雷防静电系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防雷 |  |  |  |
| 1.1 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》 中国气象局令[2013]第24号第十九条 | 符合 | 该项目防雷接地经检测合格，检测报告见附件。 |
| 1.2 | 在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第三类防雷建筑物：预计雷击次数大于或等于0.05次/a，且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 | GB50057-2010 第3.0.4条 | 符合 | 稀盐酸罐组、稀硫酸罐组及两酸提浓机柜间均属第三类防雷建筑物。 |
| 1.3 | 第三类防雷建筑物避雷网线，网格不大于20m×20m或24m×16m；引下线之间的距离不大于18m。 | 安全设施设计 | 符合 | 两酸提浓机柜间、稀盐酸储罐按要求设置。 |
| 1.4 | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针、线保护，但必须设防雷接地。 | GB50160-2008（2018年版）第9.2.2条 | 符合 | 罐区硫酸储罐壁厚大于4mm，做防雷接地。 |
| 1.5 | 设置的接闪器、引下线、接地装置等避雷装置采取等电位连接保护措施。 | 安全设施设计 | 符合 | 进行等电位连接。 |
| 1.6 | 化工装置管道以及变配电装置的低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。 | HG20571-2014第4.3.6条 | 符合 | 接地 |
| 二 | 静电接地 |  |  |  |
| 2.1 | 化工生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道、储罐等都必须设计静电接地；非导体设备、管道、储罐等应设计间接接地，或采用静电屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地。 | HG20571-2014 第4.2.4条 | 符合 | 本项目产品不涉及爆炸危险区域，但设计有静电接地措施 |
| 2.2 | 具有火灾、爆炸危险的场所，静电对产品质量有影响的生产过程；以及静电危害人身安全的作业区，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。 | HG20571-2014 第4.2.5条 | 符合 | 接地 |
| 2.3. | 本装置不属于产生静电危害场所（爆炸或火灾危险环境），但产生静电时可能会使人体遭受电击，故生产装置区内工艺设备设置防静电接地措施。 | 安全设施设计 | 符合 | 防静电接地。 |
| 2.4 | 直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。 | SH/T3097-2017 第5.1.2条 | 符合 | 储罐接地，沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。 |

三、检查结果：

本安全检查表共有检查项目10项，符合要求10项。

安全设施设计按防雷防静电标准、规范的要求进行了设计，按设施进行了施工，防雷接地按规定进行了检测，检测结论为合格。

### C.2.5电气安全

本项目电气安全检查表见表C.2-10。

表C.2-10电气安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电源 |  |  |  |
| 1.1 | 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级，并应符合下列规定：1 符合下列情况之一时，应视为一级负荷1）中断供电将造成人身伤亡时。2）中断供电将在经济上造成重大损失时。3）中断供电将影响重要用电单位的正常工作。2 在一级负荷中，当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为一级负荷中特别重要的负荷。3 符合下列情况之一时，应视为二级负荷1）中断供电将在经济上造成较大损失时。2）中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 | GB50052-2009 第3.0.1条 | 符合 | 本项目电力负荷等级划分符合要求，具体见报告2.3.1节。 |
| 1.2 | 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。 | GB50052-2009 第3.0.2条 | 符合 | 企业双重电源供电保障。 |
| 1.3 | 一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求： 1 除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并不得将其它负荷接入应急供电系统。2 设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。 下列电源可作为应急电源：1 独立于正常电源的发电机组。2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。3 蓄电池。4 干电池。 | GB50052-2009 第3.0.3、3.0.4条 | 符合 | 设置UPS等应急电源。 |
| 1.4 | 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。 | GB50052-2009 第3.0.7条 | 符合 | 双回路供电 |
| 二 | 变配电设施 |  |  |  |
| 2.1 | 配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。 | GB50060-2008 第6.0.1条 | 符合 | 依托原有变配电室，能满足要求。 |
| 2.2 | 长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端。 | GB50060-2008 第6.0.2条 | 符合 | 依托原有变配电室，能满足要求。 |
| 2.3 | 变电站宜设置固定的检修电源，并应设置漏电保护装置。 | GB50059-2011 第3.6.4条 | 符合 | 设置漏电保护装置。 |
| 三 | 电气线路 |  |  |  |
| 3.1 | 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。 | GB50168-2018 第5.2.10条 | 符合 | 可靠接地。 |
| 3.2 | 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。 | GB50168-2018 第8.0.1条 | 符合 | 本项目不涉及火灾爆炸环境。 |
| 3.3 | 应在下列孔洞处采用防火封堵材料密实封堵： 1在电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处；2在电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处；3在电缆进出电缆竖井的出入口处；4在电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处；5在电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处。 | GB50168-2018 第8.0.2条 | 符合 | 封堵 |
| 四 | 系统接地 |  |  |  |
| 4.1 | 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。 | GB50169-2016 2.3.3 | 符合 | 多于两点。 |
| 4.2 | 明敷接地线应便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150~300mm，与墙壁间隔宜为10~15mm。 | GB50169-2016 2.3.7 | 符合 | 现场查验符合要求。 |

检查结果：本安全检查表共有检查项目12项，符合要求12项。

安全设施设计按电气的相关标准、规范的要求进行了设计，按设计进行了施工。

### C.2.6特种设备、设施评价单元

一、单元概况

该项目特种设备包括压力管道等。

二、安全检查表

压力管道等法定检查项目检查表见表C.2-11。

表C.2-11 压力管道等法定检查项目检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单位设计资质具有符合规范的相应资质 | 符合 | 具有资质 |
| 2 | 制造单位具有相应资质 | 符合 | 审核资料，具有相应的资质 |
| 3 | 技术资料齐全 | 符合 | 齐全 |
| 4 | 安装单位具有相应资质 | 符合 | 具有资质 |
| 5 | 安装质量监督检验 | 符合 | 按要求进行 |
| 6 | 登记注册 | 符合 | 办理，见附件 |
| 7 | 使用许可证 | 符合 | 办理，见附件 |
| 8 | 相应的管理制度及档案 | 符合 | 建立 |
| 9 | 管理人员、操作人员取得操作证 | 符合 | 取证 |

根据相关标准、规范，采用安全检查表的方法对该单元进行符合性检查。见表C.2-12。

表C.2-12 特种设备及其安全附件安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。 | 主席令2013年第4号第二条 | 符合 | 本项目属于特种设备的有：压力管道。 |
| 2 | 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。 | 主席令2013年第4号第七条 | 符合 | 制定特种设备安全责任制 |
| 3 | 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 | 主席令2013年第4号第十三条 | 符合 | 建立特种设备安全制度。配备特种设备安全管理人员和作业人员。 |
| 4 | 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。 | 主席令2013年第4号第十五条 | 符合 | 按要求申报，定期检测 |
| 5 | 特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 | 主席令2013年第4号第二十四条 | 符合 | 存入技术档案 |
| 6 | 锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。 | 主席令2013年第4号第二十五条 | 符合 | 经监督检验合格 |
| 7 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 主席令2013年第4号第三十二条 | 符合 | 符合安全技术规范要求。无淘汰和报废的特种设备。 |
| 8 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 主席令2013年第4号第三十三条 | 符合 | 及时登记。 |
| 10 | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 主席令2013年第4号第三十四条 | 符合 | 建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程 |
| 11 | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 主席令2013年第4号第三十九条 | 符合 | 按规定检查、校验。 |
| 二 | 管道防护措施 |  |  |  |
| 1 | 1、管道设置遵循GB50316《工业金属管道设计规范》、GB50160《石油化工企业设计防火标准》等规范的相关要求。 2、根据相关规范和管机计算结果对管道进行了支吊架的设置。 3、根据规范对相关管道明确了静电接地要求。 4、在设计文件中对管道的安装、焊接、热处理、检验、试压、试漏等明确了施工应遵循的标准和规范要求。 | 安全设施设计 | 符合 | 本项目的盐酸管道按设计要求属于压力管道，施工根据设计要求进行，有相关的技术文件。 |

三、检查结果

本安全检查表共有检查项目12项，符合要求12项。该项目特种设备由市场监督管理局进行检验并出具检验证书。

### C.2.7职业危害控制设施评价

职业危害控制安全检查表见表C.2-13

表C.2-13 职业危害控制检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防毒 |  |  |  |
| 1.1 | 工厂内必须安设风向标，其位置和高度应设在本厂职工和附近范围内人员容易看到的位置。 | HG20571-2014 | 符合 | 依托的厂区设置有风向标 |
| 1.2 | 对于毒性危害严重的生产过程和设备，必须设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。 | HG20571-2014 第4.1.3条 | 符合 | 罐区设置有尾气吸收装置，按要求配置个体防护用品和应急器材。 |
| 1.3 | 有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 | HG20571-2014 第5.1.5条 | 符合 | 按要求配置个体防护用品和应急器材。 罐区设置了洗眼喷淋装置。 |
| 1.4 | 可能产生有毒气体泄漏的工作场所应按GB/T50493的有关规定设置有毒气体检测报警器。 | SH/T3047-2021 第8.2.1.3 | 符合 | 盐酸罐设置了有毒气体检测报警器。 |
| 1.5 | 氮气放空口应远离操作人员巡检路线和检维修场所。 | SH/T3047-2021 第8.3.3 | 符合 | 氮气放空口远离操作人员巡检路线和检维修场所。 |
| 二 | 防高温、防电离辐射 |  |  |  |
| 2.1 | 热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应采用各种有效的隔热和降温措施。 | 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010 6.2.1.8 | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 2.2 | 高温作业车间应设有工间休息室。休息室应远离热源，采取通风、降温、隔热等措施，使温度≦30℃；设有空气调节的休息室室内气温应保持在24℃-28℃。对于可以脱离高温作业点的，可设观察（休息）室。 | 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010 6.2.1.13 | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 2.3 | 当高温作业时间较长，工作地点的热环境参数达不到卫生要求时，应采取降温措施。 | 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010 第6.2.1.11条 | 符合 | 机柜间有空调。 |
| 2.4 | 化工装置内的各种散发热量的炉窑、设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。 | HG20571-2014 第5.2.2条 | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 2.5 | 产生大量热的封闭厂房应充分利用自然通风降温，必要时可以设计排风送风降温设施，排、送风降温系统可与尘毒排风系统联合设计。 高温作业点可以采用局部通风降温措施。 | HG20571-2014 第5.2.3条 | 符合 | 室外通风良好。 |
| 2.6 | 电离辐射的工作场所，应设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。 | SH/T3047-2021 第8.6.1.3 | 符合 | 本项目不涉及。 |
| 三 | 防噪声、振动 |  |  |  |
| 3.1 | 工业企业噪声控制应按GBJ87设计，对生产工艺、操作维修、降噪声效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动者作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | GBZ1-2010 6.3.1.1 | 符合 | 采取个人防护用品 |
| 3.2 | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 6.3.1.3 | 符合 | 采用噪声较低的设备。 |
| 3.3 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 6.3.1.4 | 符合 | 本项目不涉及高噪声设备。 |
| 3.4 | 作业场所噪声与消音振动控制应符合GB/T50087、SH/T3146等有关规定。 | SH/T3047-2021 第8.3.3 | 符合 | 采用噪声较低的设备，采取相应的控制措施。 |

检查结果：本检查表共15项，符合15项。

有害因素采取了相应有效的控制措施，控制了现场化学和物理因素对作业人员身体的影响。

### C.2.8安全管理评价

##### C.2.8.1“三同时”检查

“三同时”检查表见表C.2-14。

表C.2-14 “三同时”检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目“三同时”审查 |  |  |  |
| 1.1 | 项目规划文件 | GB50187-2012 2.0.1 | 符合 | 已办理 |
| 1.2 | 项目备案文件 | GB50187-2012 2.0.1 | 符合 | 已办理 |
| 1.3 | 项目安全许可文件 | 国家安监总局45号令 | 符合 | 江西省应急管理厅 |
| 1.4 | 项目消防验收文件 | 消防法 | 符合 | 已办理 |
| 1.5 | 安全设计审查批复 | 国家安监总局45号令 | 符合 | 江西省应急管理厅 |
| 1.6 | 试生产方案 | 国家安监总局45号令 | 符合 | 制定试生产使用方案 |
| 2 | 其他要求 |  |  |  |
| 2.1 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 国家安监总局41号令 | 符合 | 不涉及危险化工工艺，不涉及重点监管危险化学品的装置，化工工程专业甲级。 |
| 2.2 | 施工单位必须具有相关资质 |  | 符合 | 有相关资质，见附件 |
| 2.3 | 监理单位应具有相关资质 |  | 符合 | 具有相关监理资质，见附件 |
| 2.4 | 安全附件检测单位 |  | 符合 | 市场质量监督管理局 |
| 2.5 | 防雷检测单位 |  | 符合 | 经检测，有相关资质 |
| 2.6 | 安全设备、设施检测、检验 | 安全生产法 | 符合 | 检验 |
| 2.7 | 特种设备检测检验 | 安全生产法 | 符合 | 检验 |
| 2.8 | 主要负责人、安全管理人员培训合格 | 安全生产法 | 符合 | 主要负责人、安全管理人员已取证 |
| 2.9 | 从业人员培训 | 安全生产法 | 符合 | 厂内培训 |
| 2.10 | 特种作业人员培训、取证 | 安全生产法 | 符合 | 培训、取证 |
| 2.11 | 从业人员工伤保险 | 安全生产法 | 符合 | 参与 |
| 2.12 | 安全投入符合要求 | 安全生产法 | 符合 | 进行了安全投入 |
| 2.13 | 安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 | 安全生产法 | 符合 | 设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员 |
| 2.14 | 安全生产责任制 | 安全生产法 | 符合 | 制定 |
| 2.15 | 安全生产管理制度 | 安全生产法 | 符合 | 制定 |
| 2.16 | 安全操作规程 | 安全生产法 | 符合 | 制定 |
| 2.17 | 事故应急救援预案 | 安全生产法 | 符合 | 制定 |
| 2.18 | 事故应急救援组织、人员、器材 | 安全生产法 | 符合 | 配备 |
| 2.19 | 劳动防护用品 | 安全生产法 | 符合 | 配备 |
| 2.20 | 属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 安全生产法 | 符合 | 投保 |

检查结论：本检查表共26项，全部符合。

该项目按要求进行了立项，安全审批、安全设施设计专篇审查。该项目安全设施设计单位为化工工程专业甲级、施工单位的资质符合国家的相关规定。特种设备检测检验、防雷检测等单位均具有相应的资质。特种设备检测检验、防雷检测等单位均具有相应的资质。

##### C.2.8.2安全生产管理评价

本单元依据相关法律、法规、文件编制了安全生产管理单元安全检查表，安全生产管理单元安全检查，检查结果见下表：

表C.2-15安全管理检查表

| 序号 |  | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 |  | 《安全生产法》第五条 | 符合 | 主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 |
| 2 | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 |  | 《安全生产法》第二十二条 | 符合 | 全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 |
| 3 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 |  | 《安全生产法》第二十三条 | 符合 | 按照规定提取和使用安全生产费用 |
| 4 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 |  | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 | 企业设置了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员 |
| 5 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 |  | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 | 主要负责人和安全生产管理人员已取得危险化学品经营单位相关资格证书，企业有注册安全工程师。 |
| 6 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 |  | 《安全生产法》第二十八条 | 符合 | 对从业人员进行安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案。 |
| 7 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 |  | 《安全生产法》第三十条 | 符合 | 特种作业人员已取证。 |
| 8 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |  | 《安全生产法》第三十一条 | 符合 | 安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资纳入了建设项目概算。 |
| 9 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 |  | 《安全生产法》第三十二条 | 符合 | 本项目进行了安全评价。 |
| 10 | 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 |  | 《安全生产法》第三十三条 | 符合 | 经过了安全设施设计，经过审查，批复见附件。 |
| 11 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 |  | 《安全生产法》第三十四条 | 符合 | 施工单位出具了施工总结报告，进行了施工依据说明，结论为按照批准的安全设施设计进行的施工。 |
| 12 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 |  | 《安全生产法》第三十五条 | 符合 | 本项目场所已设置安全警示标志。 |
| 13 | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。 省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 |  | 《安全生产法》第三十八条 | 符合 | 未使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 |
| 14 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。 |  | 《安全生产法》第四十条 | 符合 | 本项目不涉及危险化学品重大危险源。 |
| 15 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 |  | 《安全生产法》第四十一条 | 符合 | 建立安全风险分级管控制度，健立生产安全事故隐患排查治理制度。 |
| 16 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 |  | 《安全生产法》第四十二条 | 符合 | 保持安全距离。 |
| 17 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 |  | 《安全生产法》第四十四条 | 符合 | 建立了安全生产规章制度和安全操作规程，企业遵照落实。 |
| 18 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 |  | 《安全生产法》第四十五条 | 符合 | 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 |
| 19 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 |  | 《安全生产法》 第四十六条 | 符合 | 生产经营单位的安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理，检查及处理情况记录在案。 |
| 20 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 |  | 《安全生产法》 第四十七条 | 符合 | 该装置设有安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 |
| 21 | 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 |  | 《安全生产法》 第五十一条 | 符合 | 企业职工均已办理工伤保险，已投保安全生产责任保险。 |
| 22 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 |  | 《安全生产法》 第八十一条 | 符合 | 有本单位生产安全事故应急救援预案，已取得备案。 |
| 23 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。从业人员不足一百人的，应当配备一名以上专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 |  | 《江西省安全生产条例》第十七条 | 符合 | 主要负责人和安全生产管理人员，已取证。 |
| 24 | 生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育培训: (一)新进从业人员; (二)离岗半年以上的或者换岗的从业人员; (三)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。 生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 |  | 《江西省安全生产条例》第二十条 | 符合 | 进行上岗前的安全生产教育和培训 |
| 25 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下简称建设项目)，应当按照建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。安全设施投资应当纳入建设项目概(预)算。 |  | 《江西省安全生产条例》第二十三条 | 符合 | 按“三同时”要求进行。 |
| 26 | 建设单位、施工单位、监理单位应当加强工程施工质量和安全生产管理，建立建设工程施工质量和安全隐患排查治理制度。 禁止随意改变建设工程合理工期。确需改变原定建设工期的，应当经原设计单位进行安全、质量论证，并经建设单位、施工单位、监理单位书面同意。 |  | 《江西省安全生产条例》第二十四条 | 符合 | 建立建设工程施工质量和安全隐患排查治理制度。 |
| 27 | 生产经营单位应当实施安全生产风险分级管控，制定落实安全操作规程。对高危工艺、设备、物品、场所，定期开展风险评估和危害辨识，对风险点进行公告或者通报，并采取相应措施。 |  | 《江西省安全生产条例》第二十五条 | 符合 | 进行安全生产风险分级管控。 |
| 28 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的生产企业按照国家规定实行安全费用提取制度，保障安全生产资金投入。 安全费用应当专户储存，专项用于安全生产，并接受安全生产监督管理等部门的监督检查。 |  | 《江西省安全生产条例》第二十七条 | 符合 | 建立安全费用提取制度，保障安全生产资金投入。 |
| 29 | 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题应当立即处理;不能处理的，应当及时提出处理意见，报本单位有关负责人，并跟踪整改情况，记录在案。 生产经营单位应当对检查中发现的事故隐患等安全问题制定整改计划，落实整改措施，并明确专人负责;对不能立即整改消除的，应当报告负有安全生产监督管理职责的部门。 |  | 《江西省安全生产条例》第二十九条 | 符合 | 制定日常检查等制度，建设单位遵照执行。 |
| 30 | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，按时足额为从业人员缴纳保险费。 在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼等高危行业领域，按照国家有关规定实施安全生产责任保险。鼓励其他生产经营单位参加安全生产责任保险。 承保安全生产责任险的保险公司应当参与生产经营单位的风险评估管控，为投保安全生产责任险的生产经营单位提供生产安全事故预防、安全生产宣传教育培训等服务，并向县级以上人民政府安全生产监督管理部门通报情况。 |  | 《江西省安全生产条例》第三十三条 | 符合 | 参加了工伤保险，参加安全生产责任险。 |

检查结果：进行30项检查，全部符合要求。

检查结论：按要求办理了相关证照。该公司安全生产管理机构设置，安全生产管理制度、人员培训及日常安全检查符合相关规范的要求。该公司安全投入符合生产过程的安全要求，职工已办理工伤保险和安责险。该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

##### C.2.8.3事故应急预案管理

公司制定了生产安全事故应急预案及各类事故专项应急预案和现场处置方案，确定了危险源的分布，明确了指挥系统及各职能部门的职责，建立了抢险专业队伍，制定了事故应急处理程序及处理措施，规定了人员疏散、撤离路线及集合地点，定期进行了演练。

公司按标准、规范的要求配备了稳高压水消防系统、泡沫灭火系统，配备了相应数量和种类的灭火器材。

该项目配备了正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、重型防化服，配备了相应的可燃有毒气体检测报警设施，个体防护设施、急救药品、应急照明。

表C.2-17 生产安全事故应急检查一览表

（依据生产安全事故应急条例）

| 序号 | 内容 | 检查情况 | 检查结论 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 制定有应急预案.并对本单位从业人员公布。 | 符合 |  |  |
| 2 | 生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。 | 建立了生产安全事故应急工作责任制。 | 符合 |  |  |
| 3 | 生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。 有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案： （一）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化； （二）应急指挥机构及其职责发生调整； （三）安全生产面临的风险发生重大变化； （四）重要应急资源发生重大变化； （五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题； （六）其他应当修订的情形。 | 已编制应急预案。 | 符合 |  |  |
| 4 | 县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送本级人民政府备案；易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。 | 已备案。 | 符合 |  |  |
| 5 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 已组织演练。 | 符合 |  |  |
| 6 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 已培训。 | 符合 |  |  |
| 7 | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 应急救援人员经培训，配备有必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 符合 |  |  |

##### C.2.8.4重大危险源安全管理

通过附件B.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015)(40号令，第79号令修改)得出结论如下：本项目单元不构成危险化学品重大危险源。

### C.2.9定量评价

根据本项目的实际情况，对罐区进行危险度评价。危险度取值见表C.2-18。

表C.2-18 危险度取值评价一览表

| 序号 | 企业 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 盐酸、硫酸属于中度危害介质 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体100m3以上 | 10 |  |
| 3 | 温度 | 在250℃以下，操作温度在燃点以下 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 1 MPa以下 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 14 |  |
| 7 | 危险程度 |  | Ⅱ、中度危险 |  |

评价结论：本项目罐区危险度为Ⅱ级，中度危险。

### C.2.10法律法规符合性检查单元

检查组依据现行的安全生产法律法规、国发[2003]23号文和安监总局186号文，对该项目法律法规符合性进行检查，检查结果见下表。

表C.2-19 法律法规符合性检查评价表

| 序号 | 检查项目和内容 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类安全生产相关证照是否齐全。 | 安全阀检测检测报告、压力表检定报告；防雷检测报告等其他各类安全生产相关证照齐全。 | 符合 |
| 2 | 建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。 | 满足安全生产法律、法规、规章规范的要求 | 符合要求 |
| 3 | 安全设施、设备装置是否与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 安全设施、设备装置与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合安全生产要求。 | 符合要求 |
| 4 | 安全生产管理措施是否到位。 | 该公司根据所建立的安全生产责任制度、安全管理制度和制定的安全技术操作规程、应急预案进行安全管理，安全管理措施到位。并在生产作业过程中不断补充完善。 | 符合要求 |
| 5 | 安全生产规章制度是否健全。 | 该公司根据企业实际情况，现已建立一整套比较健全的安全生产责任制度，生产管理规章制度和安全操作规程，安全生产责任制、制度及操作规程。 | 符合要求 |
| 6 | 是否建立了事故应急救援预案。 | 该公司根据生产使用贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，建立了相应的事故应急救援预案。 | 符合要求 |
| 7 | 建设项目的各项设施的检验、检测情况及试运行情况。 | 该项目的特种设备（压力管道）都进行了登记注册并按要求进行检测，自动控制系统及报警、联锁装置均经过的检测及模拟试运行。 | 符合要求 |
| 8 | 安全预评价报告中各项安全对策措施建议落实情况。 | 该项目安全预评价报告在“补充的对策措施及建议”中提出的对策措施，设计单位已经基本采纳并落实在施工设计中。 | 符合要求 |

附件D 安全评价依据

## D.1法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，2021年9月1日起实施）

2、《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过“关于修改《中华人民共和国劳动法》等七部法律的决定”，2018年12月29日施行）

3、《中华人民共和国消防法》（修改）（主席令［2021］第81号进行修改）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2018］第24号，2018年12月29日第四次修正，2019年修改）

5、《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

6、《中华人民共和国防洪法》（根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

7、《中华人民共和国建筑法》（2019年修正，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自公布之日起施行）

8、《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令[2021]第81号，自2021年4月29日起施行）

9、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2024]第25号，自2024年11月1日起施行）

10、《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令[2008]第7号，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）

11、《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令[2014]第9号，2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）

12、《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令〔2012〕第54号，于2016年5月16日进行修订，2016年7月1日起正式实施）

13、《中华人民共和国气象法》（1999年国家主席令第23号，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会《关于修改等五部法律的决定》修正）

14、《中华人民共和国劳动合同法》（国家主席令第[2013]73号，自2013年7月1日起施行）

15、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

16、《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

17、《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

18、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

19、《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年国务院令第588号修订）

20、《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（工信部令第48号，自2019年1月1日起实施）

21、《易制毒化学品管理条例》（含三个增补函）（国务院令第666号修订，2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第六条修改，2021年5月28日附表中增列γ-丁内酯为第三类易制毒化学品）

22、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

23、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

24、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

25、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，2004年1月7日起实施，2014年7月9日国务院令第653号进行修改）

26、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）

27、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号，2017年修改）

28、《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

29、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）

30、《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号）

31、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

32、《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

33、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

34、其他相关法律、法规

## D.2 部门规章及规范性文件

1、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号

2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号

3、《关于认真学习和贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号

4、《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》国家安全生产监管总局、工业的信息化部安监总管三［2010］186号

5、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》国务院安委会办公室安委办〔2008〕26号

6、《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》江西省人民政府赣府发﹝2010﹞32号

7、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局2006年令第3号发布，63号令、80号令修改

8、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》国家安全生产监督管理总局令2006年第5号

9、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号

10、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令2010年第30号，80号令修改

11、《危险化学品重大危险源监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第40号，79号令修改

12、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第41号，79号令、89号令修改

13、《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第42号

14、《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第44号，80号令修改

15、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令2012年第47号

16、《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中共中央办公厅、国务院办公厅于2020年2月26日印发

17、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令第49号

18、《危险化学品登记管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第53号

19、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》国家安全生产监督管理总局令2013年第60号

20、《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令第7号）

21、《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号

22、《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》（安监总办[2010]139号）

23、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号

24、《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）

25、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

26、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

27、《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）

28、《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号）

29、《厂内机动车辆监督检验规程》国质检锅［2002］16号

30、《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

31、《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号

32、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

33、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号

34、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号

35、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2013〕12号

36、《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2014〕70号

37、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》国家安全监管总局安监总管三〔2013〕88号

38、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》国家安全监管总局安监总管三〔2014〕94号

39、《危险化学品目录》（2022年版，应急管理部等十部委公告2022年第8号）

40、《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

41、《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）

42、《特种设备目录》质监总局2014年第114号

43、《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三〔2014〕68号

44、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

45、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（修改版）（中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号，2023年8月21日）

46、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号

47、《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）

48、《危险化学品输送管道安全管理规定》（安监总局令第43号，第79号修正）

49、《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）

50、《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》（安监总厅管三函〔2014〕5号）

51、《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急[2018]19号

52、《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》应急〔2018〕74号

53、《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

54、《国家危险废物名录》（2016年版）环境保护部令第39号

55、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）

56、《防雷减灾管理办法》中国气象局令第24号，自2013年6月1日起施行

57、《应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知》（应急〔2019〕78号）

58、《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）

59、《江西省人民政府办公厅转发省发改委省环保局关于加强高能耗高排放项目准入管理实施意见的通知》（赣府发〔2008〕58号）

60、《各类监控化学品名录》工业和信息化部令2020年第52号

61、《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》（应急〔2022〕52号）

62、《江西省安全生产条例》（2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订）

63、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

64、《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

65、《江西省禁毒条例》（江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议于2018年4月2日通过，自2018年9月1日起施行）

66、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

67、<江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知>江西省应急管理厅文件赣应急字〔2021〕190号

68、《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室，赣安办字〔2016〕55号）

69、《关于印发江西省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》（赣安监管二字〔2012〕30号）

70、《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》赣工信石化字〔2021〕92号

71、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2021〕58号

72.《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅[2023]5号）

73、《江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知》江西省推动长江经济带发展领导小组办公室赣长江办［2019］13号

74、《江西省危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治实施方案》赣安办字〔2021〕86号

75、《江西省财政厅 江西省应急管理厅关于切实加强企业安全生产费用提取和使用管理工作的通知》（赣财资〔2023〕14号）

76、《江西省应急管理厅关于印发江西省应急救援能力巩固提升行动实施方案的通知》（赣应急字〔2023〕29号）

77、《江西省应急管理厅关于印发2023年江西省实施基层应急能力、综合减灾救灾巩固提升行动等两个工作方案的通知》

78、《江西省地质灾害防治条例》（江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议于2013年7月27日通过，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正）

79、《江西省应急管理厅关于印发江西省危险化学品（化工）企业安全生产“十个严格”的通知》

80、九江市应急管理局关于印发《九江市化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知    九应急字〔2022〕2号

81、关于印发《九江市应急管理局生产安全事故调查处理和评估工作指南（试行）》的通知    九应急字〔2022〕44号

82、国务院安委会办公室关于印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》子方案的通知（安委办[2024]1号）

83、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）

84、《关于印发〈全市安全生产风险辨识攻坚提升工作方案〉的通知》九安发〔2022〕8号

85、《关于印发全市危险作业能力提升工作方案的通知》九安发〔2022〕3号

86、《关于印发九江市化工和危险化学品、烟花爆竹安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024－2026年）的通知》九应急字〔2024〕33号

87、2024年5月9日赣工信石化字[2024]24号公布的“江西瑞昌经济开发区码头工业城”规划的四至范围。

88、国家规定的其他规章及规范性文件。

## D.3 国家、行业标准

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008

- 《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

- 《石油化工工厂布置设计规范》GB50984-2014

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014

- 《石油化工工艺装置布置设计规范》SH3011-2011

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》GB50453-2008

- 《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

- 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

- 《石油化工钢制设备抗震设计标准》GB/T50761-2018

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《石油化工装置防雷设计规范》（2022版）GB50650-2011

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013

- 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

- 《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

- 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

- 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

- 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《机械安全 防护装置  固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T 8196-2018

- 《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

- 《安全色》GB2893-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

- 《个体防护装备配备规范》GB39800-2020

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《危险化学品储存通则》GB15603-2022

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013

- 《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T3184-2017

- 《石油化工仪表系统防雷设计规范》SH/T3164-2021

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T3047-2021

- 《危险货物品名表》GB12268-2012

- 《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014

- 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019

- 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

- 《石油化工控制室设计规范》SH/T3006-2012

- 《仪表供气设计规范》HG/T 20510-2014

- 《仪表供电设计规范》HG/T 20509-2014

- 《信号报警及联锁系统设计规范（附条文说明）》HG/T20511-2014

- 《石油化工静电接地设计规范》SH/T3097-2017

- 《石油化工钢结构防火保护技术规范》SH/T3137-2013

- 《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081-2019

- 《石油化工给水排水系统设计规范》SH/T3015-2019

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009

- 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017

- 《酸类物质泄漏的处理处置方法第1部分盐酸》HG/T4335.1-2012

- 《酸类物质泄漏的处理处置方法第2部分硫酸》HG/T4335.2-2012

- 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG81-2022

- 《化工设备安全管理规范》GB/T44958-2024

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全验收评价导则》AQ8003-2007

其它相关的行业的标准.规定。

## 附录

1、整改意见、整改回复及整改落实图片

2、项目备案通知

3、项目安全条件审查意见书

4、项目安全设施设计审查意见书

5、法人营业执照

6、土地证（宗地图）

7、应急预案备案登记表

8、组织架构调整文件、调整HSE委员会成员文件、关于聘用专职安全管理人员的通知、主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书、毕业证或工程师证或注安证

9、设计单位、施工单位等单位资质证书

10、安全设施设计、施工、监理单位总结、试生产运行介绍

11、仓储作业人员毕业证

12、压力管道告知函及监检报告

13、防雷检测报告、消防验收意见

14、工伤保险缴纳证明及安责险

15、安全生产责任制及安全管理制度清单

16、操作规程清单

17、仪表联锁测试情况等

18、总平面布置图（竣工图）

# 附件 评价人员现场照片