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安全评价技术服务承诺书
    一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。
    二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。
三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。
四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。
        江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）
                          2026年7月2日
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前    言

江西省粮油科技创新和物资储备中心，法定代表人：付晓如，为江西省事业单位，举办单位江西省粮食和物资储备局，有效期自2023年06月08日至2028年06月07日，住所：南昌市江大南路125号，开办资金：240万元,宗旨和业务范围：主要承担粮油和储备物资科研创新、新技术应用推广、行业标准研究、产品研发及市场行情分析预警，应急救灾物资的收储轮换、回收处理、应急保供以及粮食应急供应、品质测报等职责。
该中心单位由于需要科研创新、产品研发及市场行情分析预警需要实验化验，涉及危险化学品有正庚烷、异丙醇、乙酸（冰醋酸）、乙醚、石油醚（30-60）、氨水、乙醇、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸银、30%过氧化氢、硫脲、甲醇等，其中易制毒化学品涉及乙醚、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸，易制爆危险化学品涉及硝酸、硝酸银、高氯酸、重铬酸钾、30%过氧化氢、硼氢化钾、高锰酸钾，重点监管危险化学品涉及有甲醇、甲苯、三氯甲烷、乙醚，特别监控危险化学品涉及甲醇、乙醇。未列入《危险化学品目录》（2022年调整板）的化学品有焦性没食子酸、N-N二甲基乙酰胺、硝酸汞一水合物、三水合乙酸铅、二水合氯化亚锡、一水合硫酸氢钠、三水合亚甲蓝、乙酸镉二水合物、硫酸肼等。企业从外购入实验室所需危险化学品储存于实验室危险化学品储存间内，供本企业生产使用，不对外销售。

受江西省粮油科技创新和物资储备中心的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其实验室危险化学品储存间项目的安全现状评价工作。评价组对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检查、检测，根据国家法律、法规和《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，在对该单位储存的危险化学品实际情况和有关资料分析的基础上运用系统安全理论和方法进行定量和定性分析后，编制完成本项目的安全评价报告书。

评价小组在工作中得到了江西省粮油科技创新和物资储备中心员工的大力协助和支持，在此谨表谢意。
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江西省粮油科技创新和物资储备中心

实验室危险化学品储存间项目

安全现状评价报告

1评价概述

1.1评价的目的和原则
1.1.1评价的目的
安全评价目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。

1.1.2评价的原则
突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论客观、公正。
1.2评价依据

1.2.1法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）

2、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995年1月1日起实施，2018年修订）

3、《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2009年5月1日起实施，2021年修订）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月04日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过修改，2017年11月05日起实施，2018年修订）

5、《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于修订通过，自2015年1月1日起施行。

6、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

7、《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

8、《中华人民共和国建筑法》（国家主席令[2011]第46号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自公布之日起施行）

9、《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令[2021]第81号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2021年4月29日通过修订，自2021年4月29日起施行）

10、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2024年6月28日起施行）

11、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

12、《中华人民共和国危险化学品安全法》（2025年12月27日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2026年5月1日起施行）
13、《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

14、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，797号修订）

15、《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令2005年第445号，根据2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第六条修改。）

16、《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

17、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

18、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

19、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

20、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令[2003]第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）

21、《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

22、《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号，2009年1月14日国务院第46次常务会议签署，自2009年5月1日起实施）

23、《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

24、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号经2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）

25、《江西省安全生产条例》2023年7月26日由江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，自2023年9月1日起施行

26、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

27、《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，共七章六十五条，自2018年3月1日起施行）

28、《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）
29、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令第55号，自2012年9月1日起施行

30、其他相关安全生产法律法规
1.2.2规章及规范性文件 
1、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号

2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）

3、《关于认真学习和贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号

4、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第238号，经2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，现予公布，自2018年12月1日起施行）
5、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局2006年令第3号，国家安全生产监督管理总局令2013年第63号进行修改，国家安全生产监督管理总局令2015年第80号进行修改
6、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号

7、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令2010年第36号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
8、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第40号，国家安全生产监督管理总局令2015年第79号进行修改

9、《国家安全监管总局关于修改<<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》国家安全生产监督管理总局令2011年第42号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
10、《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令2021年第5号
11、《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第48号
12、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第49号
13、《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2013年第63号

14、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2016年第88号，应急管理部2号令修改

15、《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令2017年第89号
16、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令2023年第79号
17、《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告2020年第3号）

18、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2009年第17号，2019年6月24日，《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》经应急管理部第20次部务会议审议通过，于2019年7月11日公布，自2019年9月1日起施行

19、《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字〔2012〕29号

20、《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号
21、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原国家安全生产管理监督管理总局安监总管三〔2013〕3号

22、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号
23、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2013〕12号
24、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号
25、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2015〕75号
26、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2016〕137号

27、《特种设备质量监督与安全监察规定》质技监局13号令

28、《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号
29、《江西省安监局关于印发江西省加强工贸行业安全监管2017-2019年行动方案的通知》赣安监管三字〔2017〕67号

30、《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字[2016]55号）
31、《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2014〕70号

32、《危险化学品目录》（2022年修订）中华人民共和国应急管理部等10部门公告(2026年第3号）
33、《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

34、《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）

35、《特种设备目录》质监总局2014年第114号

36、 江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知（赣府厅发〔2024〕20号）
37、《国家危险废物名录》（2021年版）生态环境部等五部委令第15号

38、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）

39、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）
40、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）
41、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告

42、《易制爆危险化学品治安管理办法》公安部令第154号
43、其他相关规章及规范性文件
1.2.3相关标准、规范
1、《工业企业设计卫生标准》                         GBZ1-2010

2、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019
《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

3、《生产设备安全卫生设计总则》                    GB 5083-2023

4、《生产过程安全卫生要求总则》                   GB12801-2025
5、《工业企业总平面设计规范》                     GB50187-2012

6、《生产安全事故分类与编码》                    GB 6441-2025 
7、《危险化学品重大危险源辨识》                  GB18218-2018

8、《建筑设计防火规范》               GB50016-2014（2018年版）
9、《建筑抗震设计规范》         GB50011-2010（2024年修订版本）
10、《构筑物抗震设计规范》                       GB50191-2012
11、《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-2010

12、《建筑灭火器配置设计规范》                    GB50140-2005

13、《消防安全标志第1部分：标志》               GB13495.1-2015

14、《消防安全标志 第3部分：设置要求》         GB 13495.3-2026

15、《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》     GB 39800.1-2020 

16、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》

GB 39800.2-2020

17、《爆炸危险环境电力装置设计规范》              GB50058-2014

18、《20kV及以下变电所设计规范》                 GB50053-2013

19、《供配电系统设计规范》                        GB50052-2009

20、《低压配电设计规范》                          GB50054-2011
21、《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》       GA1511-2018

22、《通用用电设备配电设计规范》                  GB50055-2011
23、《交流电气装置的接地设计规范》              GB/T50065-2011

24、《防止静电事故通用导则》                      GB12158-2024 

25、《系统接地的型式及安全技术要求》             GB14050-2008

26、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》        GB50019-2015

27、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》        GB4387-2008

28、《危险化学品企业特殊作业安全规范》           GB 30871-2022
29、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》      GB36894-2018
30、《危险化学品生产装置及储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019
31、《化学品分类和标签规范　第18部分：急性毒性》 GB30000.18-2013

32、《缺氧危险作业安全规程》                      GB8958-2006
33、《腐蚀性商品储存养护技术条件》               GB17915-2013

34、《安全色和安全标志》                           GB2894-2025
35、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2020
36、《检测实验室安全规范》                      GB/T 27476.1~5

37、《危险货物分类和品名编号》                   GB 6944-2025

《危险化学品仓库储存通则》                  GB 15603-2022

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》          GB 17914-2013
《安全评价通则》                              AQ8001-2007
41、其他标准、规范
1.2.4技术文件

1、江西省粮油科技创新和物资储备中心事业单位法人证书
2、土地使用证
3、安全管理机构和人员设置的文件
4、安全生产责任制
5、安全管理制度
6、安全操作规程
7、人员培训记录
8、应急程序、应急演练记录

9、总平面示意图
1.3评价范围及内容

1.3.1评价范围
本次评价的范围为江西省粮油科技创新和物资储备中心危化品储存间内危险化学品的储存的安全设施及安全管理方面。如危险化学品的品种、储存地点、储存方式发生变更，不在本评价范围内。

消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。
1.3.2评价内容

1、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

2、检查安全设施、措施在运行过程中的有效性；

3、检查审核管理、从业人员的危险化学品培训、取证情况；

4、检查、审核安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

5、从安全管理角度检查和评价该企业在生产管理中对《安全生产法》等法律法规的执行情况；

5、对存在的问题提出整改措施和意见；

6、对企业储存装置的安全设施和安全管理是否按安全生产法律、法规和有关规范、标准的要求作出评价结论。

1.4评价程序

本次对该企业实验室危险化学品储存间项目安全现状评价的程序主要包括：前期准备、辨识与分析危险、有害因素、划分评价单元、选择评价方法、定性定量评价、提出安全对策措施建议、作出评价结论、编制安全现状评价报告等。

评价程序见图1-1。

	前期准备
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	辨识与分析危险、有害因素
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	划分评价单元
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选择评价方法


	定性、定量评价


	提出安全对策措施建议



	作出评价结论



	编制安全现状评价报告


图1-1　评价工作程序框图
2企业基本情况
2.1企业概况

企业基本情况见表2.1-1。

表2.1-1企业基本情况
	企业名称
	江西省粮油科技创新和物资储备中心

	住所
	南昌市江大南路125号

	联系电话
	19979126571
	传真
	
	邮政编码
	

	企业类型
	事业单位

	举办单位
	江西省粮食和物资储备局

	登记机关
	江西省事业单位登记管理局

	法定代表人
	付晓如
	主管负责人
	付晓如

	职工人数
	13人
	技术管

理人数
	2人
	安全管

理人数
	2人

	开办资金
	240万元

	储存设施
	地址
	南昌市江大南路125号

	
	建筑结构
	
	储存能力
	见下

	
	产权
	自有■     租赁□   承包□  


	主要管理

制度名称
	安全生产岗位责任制，易制爆化学品管理制度，易制毒化学品管理制度、危险化学品全过程安全管理制度等。

	申请储存危险化学品范围

	易制毒化学品
	易制爆化学品

	品名
	规模
	规格
	品名
	最大储存量
	规格

	乙醚（分析纯）
	5000ml
	500mL/瓶
	硝酸（优级纯）
	5000ml
	500ml/瓶

	丙酮（色谱级）
	7500ml
	500mL/瓶
	硝酸银
	1000g
	500g/瓶

	高锰酸钾（分析纯）
	1000g
	500g/瓶
	高氯酸（分析纯）
	5000ml
	500mL/瓶

	硫酸（分析纯）
	15000ml
	500mL/瓶
	重铬酸钾（优级纯）
	1000g
	500g/瓶

	盐酸（优级纯）
	10000ml
	500mL/瓶
	30%过氧化氢（分析纯）
	2500ml
	500ml/瓶

	/
	
	
	硼氢化钾（分析纯）
	1000g
	100g/瓶

	/
	
	
	高锰酸钾（分析纯）
	1000g
	500g/瓶

	重点监管危险化学品
	特别监控危险化学品

	甲醇（分析纯）
	15000ml
	500mL/瓶
	甲醇（分析纯）
	15000ml
	500mL/瓶

	甲苯（色谱级）
	10000ml
	500mL/瓶
	乙醇（分析纯）
	15000ml
	500mL/瓶

	三氯甲烷（色谱级）
	10000ml
	500mL/瓶
	/
	
	

	乙醚（分析纯）
	5000ml
	500mL/瓶
	/
	
	

	申请方式
	储存


江西省粮油科技创新和物资储备中心有效期自2023年06月08日至2028年06月07日，住所：南昌市江大南路125号，开办资金：240万元；法定代表人：付晓如，为江西省事业单位，举办单位江西省粮食和物资储备局，主要承担粮油和储备物资科研创新、新技术应用推广、行业标准研究、产品研发及市场行情分析预警，应急救灾物资的收储轮换、回收处理、应急保供以及粮食应急供应、品质测报等职责。
由于该单位在实验室涉及危险化学品有正庚烷、异丙醇、乙酸（冰醋酸）、乙醚、石油醚（30-60）、氨水、乙醇、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸银、30%过氧化氢、硫脲、甲醇等，其中易制毒化学品涉及乙醚、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸，易制爆危险化学品涉及硝酸、硝酸银、高氯酸、重铬酸钾、30%过氧化氢、硼氢化钾、高锰酸钾，重点监管危险化学品涉及有甲醇、甲苯、三氯甲烷、乙醚，特别监控危险化学品涉及甲醇、乙醇。未列入《危险化学品目录》（2022年调整板）的化学品有焦性没食子酸、N-N二甲基乙酰胺、硝酸汞一水合物、三水合乙酸铅、二水合氯化亚锡、一水合硫酸氢钠、三水合亚甲蓝、乙酸镉二水合物、硫酸肼等。单位从外购入实验室所需危险化学品储存于实验室危险化学品储存间内，供本单位生产使用，不对外销售。

2.2厂址概况

2.2.1厂址周边环境

南昌市地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，位于东经115°27'至116°35'、北纬28°10'至 29°11'之间。东连余干、东乡、南接临川、丰城、西靠高安、奉新、靖安，北与永修、都昌、鄱阳三县共鄱阳湖，南北最大纵距约121公里，东西最大横距约108公里，总面积7195平方公里。全境最高点梅岭主峰洗药湖中的洗药坞，海拔841.4米。全境以鄱阳湖平原为主，东南相对平坦，西北为丘陵。

南昌自古以来就被誉为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和闽南金三角的省会中心城市，是连接三大重要经济圈（长江三角洲、珠江三角洲、海峡西岸经济区）的省际交通廊道。 


图2-1项目地理位置卫星图

江西省粮油科技创新和物资储备中心位于南昌市江大南路125号，周边均为民用用地，距东侧居民楼6m，距北侧居民楼10m，距南侧居民楼18m，西侧为江大南路，间距约7m。

该项目危险化学品储存间位于江西省粮油科技创新和物资储备中心内4楼。北侧为401试剂耗材室，东侧为业务大厅，西侧为402高温室，具体布置见总平面示意图。
2.2.2水文地质、地形情况
1、地形及地质：

南昌地区地处赣江抚河尾闾、东北滨临鄱阳湖。地势总体西北高、南东低，依次发育低山丘陵、岗地、平原、呈现层状地貌特性。以赣江为界，赣江西北部为构造剥蚀低山丘陵、岗地、赣江以东为河流侵蚀堆积平原，河湖港汉纷布、辫状水系发育。

该项目场地地势较为平坦，现状地面高程16.9-20m，属河湖平原地形，地貌类型属侵蚀堆积平原，地貌较单一，该区地下水补给来源为大气降水和艾溪湖水。据相关资料，地下水对混凝土无腐蚀性。根据国家地震局《中国地震烈度区划表》，南昌地区地震设防烈度为Ⅵ级。50年一遇基本风压为0.30kN/m2，50年一遇基本雪压为0.40kN/m2。
据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2024年版），江西省南昌市抗震设防烈度为6度。
2、气象条件

南昌属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。南昌是典型的“夏炎冬寒”型城市，夏天炎热，有火炉之称；冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%，南昌市年均雷暴日数49.9天，最多达65天。年日照时间1723-1820小时，日照率为40%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。冬季多偏北风，夏季多偏南风。适合植物花卉生长，是营造“花园城市”的理想地区。
3、水文条件

南昌市自古就是一座水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、蝶子湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。城在湖中，湖在城中。

南昌市具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城。全市年均产水量为 66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。

2.2.3交通运输
南昌地处中国经济发达的长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区的最佳“结合”部，是中国内陆承东启西、贯通南北的战略要地和重要交通枢纽，区位优势明显。京九线和浙赣线在此构成“金十字”铁路交汇；水运顺赣江入长江直达上海港出海，可谓黄金航道。昌九高速、京福高速等在此形成“天字型”高速公路网，构筑起辐射周边省际城市的6小时经济圈；现代化昌北国际航空港开辟了直达国内各中心城市乃至世界各地的国际国内航线，交通十分便捷。
江西省粮油科技创新和物资储备中心通过江大南路与外界相接。

2.3涉及易制爆化学品、易制毒化学品使用说明
该单位实验室易制毒化学品：

乙醚：用于粮食脂肪（粗脂肪）测定。

丙酮：用于检测农药残留前处理

高锰酸钾：用于样品氧化脱色、前处理

硫酸：用于汞、砷测定的前处理

盐酸: 用于汞、砷测定时的载流液体

易制爆化学品：

硝酸：用于重金属（铅、镉、汞、砷）消解

硝酸银:用于测定磷化铝

高氯酸：用于样品消解，重金属测定的前处理

重铬酸钾：用于重金属检测的样品前处理

30%过氧化氢：用于重金属检测的样品前处理

硼氢化钾：用于总砷、总汞等重金属氢化物发生法检测

2.4化学品储存基本情况
该项目危险化学品储存于江西省粮油科技创新和物资储备中心实验室的危险化学品储存间内，危险化学品储存间设置摄像头进行视频监控。

在危险化学品储存间内设置三个危化品防爆柜用于储存危险化学品，易制毒化学品防爆柜设置双人双锁。

危险化学品储存间的门为外开门，设置自然通风口。

管理情况：由物管室负责危险化学品的保管员保管，领用需保管员陪同，专人使用，形成台账记录。

运输：由供应商专用危险化学品货车送货到厂并负责卸车。

表2-1化学品存放一览表
	序号
	危险化学品名称
	存放位置
	规格
	数量
	备注

	1
	乙醚
	蓝色柜子上层
	AR，500mL/瓶，液态
	10瓶
	

	2
	丙酮
	
	色谱级，500mL/瓶，液态
	15瓶
	

	3
	三氯甲烷
	
	色谱级，500mL/瓶，液态
	2瓶
	

	4
	甲苯
	
	色谱级，500mL/瓶，液态
	20瓶
	

	5
	36%盐酸
	蓝色柜子中层


	GR，500mL/瓶，液态
	20瓶
	

	6
	98%硫酸
	
	AR，500mL/瓶，液态
	30瓶
	

	7
	高锰酸钾
	蓝色柜子下层


	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	8
	硫酸肼
	
	AR，500g/瓶，固态
	2瓶
	

	9
	一水合硫酸氯钠
	
	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	10
	65%硝酸
	红色柜子上层


	GR，500mL/瓶，液态
	10瓶
	双人双锁

	11
	高氯酸
	
	AR，500mL/瓶，液态
	10瓶
	

	12
	重铬酸钾
	
	GR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	13
	硼氢化钾
	
	AR,100g/瓶，固态
	10瓶
	

	14
	硝酸银
	
	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	15
	30%过氧化氢
	
	AR,500ml/瓶，液态
	5瓶
	

	16
	硝酸汞一水合物
	红色柜子中层


	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	17
	二氯甲烷
	
	色谱级，500mL/瓶，液态
	5瓶
	

	18
	氨水
	
	GR，500mL/瓶，液态
	10瓶
	

	19
	氢氧化钾
	红色柜子下层
	GR，500g/瓶，固态
	10瓶
	

	20
	乙醇
	黄色柜子上层


	AR，500mL/瓶，液态
	30瓶
	

	21
	甲醇
	
	AR,500ml/瓶，液态
	30瓶
	

	22
	异丙醇
	
	AR，500mL/瓶，液态
	2瓶
	

	23
	正庚烷
	黄色柜子中层


	AR，500mL/瓶，液态
	20瓶
	

	24
	石油醚
	
	AR，500mL/瓶，液态
	40瓶
	

	25
	乙酸(冰醋酸)
	
	AR，500mL/瓶，液态
	1瓶
	

	26
	N-N二甲基乙酰胺
	
	AR，500mL/瓶，液态
	5瓶
	

	27
	二水合氯化亚锡
	黄色柜子下层
	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	28
	焦性没食子酸
	
	AR, 500g/瓶，固态
	2瓶
	

	29
	硫脲
	
	AR,500g/瓶，固态
	5瓶
	

	30
	三水合乙酸铅
	
	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	31
	乙酸镉二水合物
	
	AR,500g/瓶，固态
	2瓶
	

	32
	三水合亚甲蓝
	
	IND，25g/瓶，固态
	2瓶
	


2.5消防设施
该危险化学品储存间备有2只MF/ABC4型手提式干粉灭火器。设置了火灾报警系统，并将信号连至保安室。
2.6安全设施
该单位设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员，在危险化学品储存间设置视频监控装置。
为员工发放了耐酸手套、工作服。

在实验室及危险化学品储存间重点部位、岗位设置了安全标志、标识。

危险化学品储存间设置了火灾报警系统，并将信号连至保安室。

危险化学品储存间未设置安全周知卡，洗眼器距离危险化学品储存间超过15m。

本评价报告将在整改措施中提出要求，并应整改。
2.7安全管理体系
单位建有以主要负责人为组长的公司安全生产领导小组，配备了专职安全员。该单位主要承担粮油和储备物资科研创新、新技术应用推广、行业标准研究辅助，业务以粮油食品领域检验检测为主，主要负责人及安全管理人员均为大学及以上食品专业学历，详见附件。
单位制定了安全生产岗位责任制、管理制度，安全操作规程等。

针对单位涉及危险化学品的人员多的特点，为了提高员工的安全意识，专门组织对涉及危险化学品的员工安全再教育。

管理制度、操作规程清单一览表
	序号
	制度名称
	序号
	制度名称

	1
	全员岗位安全责任制
	2
	危险化学品全过程安全管理制度

	3
	易制毒、易制爆化学品专项管理制度
	4
	实验室安全准入、教育培训与考核制度

	5
	危险化学品储存安全管理制度
	6
	气瓶安全管理制度

	7
	用电、用水、用火、用气安全管理制度
	8
	精密仪器安全管理制度

	9
	实验废液废渣处置管理制度
	10
	安全警示标识与现场定置管理制度

	11
	安全生产台账管理制度
	12
	事故报告、调查与处理制度

	13
	节假日安全值班与封存检查制度
	14
	危险化学品出入库核查、登记制度

	操作规程

	1
	实验室通用安全操作规程
	2
	危化品称量、配制、转移操作规程

	3
	强酸、强碱、强氧化剂、易燃试剂使用操作规程
	4
	化学检验安全操作规程

	5
	物理检验安全操作规程
	6
	烘箱、马弗炉、电热板操作规程

	7
	精密分析仪器操作规程
	8
	危化品储存与双人双锁操作规程

	9
	玻璃器皿操作规程
	10
	泄漏、火灾、灼伤、中毒应急处置操作规程

	11
	实验室交接班与日检操作规程
	/
	/


单位制定了应急程序，但未定期进行演练。本评价报告将在整改措施中提出要求，并应整改。

2.8安全风险分级管控

该单位对危险化学品储存间主要危险物质进行了辨识，该单位存在的正庚烷、异丙醇、乙酸（冰醋酸）、乙醚、石油醚（30-60）、氨水、乙醇、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸银、30%过氧化氢、硫脲、甲醇等为危险化学品，具有易燃、易爆特点，存在火灾、可燃液体蒸汽爆炸、中毒等危险有害因素。该单位将风险区域划分为危险化学品储存间为三级风险区。

该单位采用配备消防设施和安全设施等方面对储存间内风险进行管控，在储存间设置手提式干粉灭火器，设置视频监控装置，同时该单位配备专职治安保卫人员。

3危险、有害因素辨识与分析

3.1储存的危险化学品的特性分析
该项目涉及的物料中列入《危险化学品目录》（2022年调整板）的有正庚烷、异丙醇、乙酸（冰醋酸）、乙醚、石油醚（30-60）、氨水、乙醇、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸银、30%过氧化氢、硫脲、甲醇等，其物料特性、危险特性、急救和应急措施，危险化学品危险性见表3.1-1。

未列入《危险化学品目录》（2022年调整板）的化学品有焦性没食子酸、N-N二甲基乙酰胺、硝酸汞一水合物、三水合乙酸铅、二水合氯化亚锡、一水合硫酸氢钠、三水合亚甲蓝、乙酸镉二水合物、硫酸肼，其物料特性、危险特性、急救和应急措施，危险性见表3.2-1。
表3.1-1 危险化学品理化及危险特性表

	危险化学品目录序号
	品名
	火灾类别
	闪点 (℃)
	沸点 (℃)
	爆炸极限 (%)
	CAS 号
	危险性类别

	2285
	硝酸
	乙类
	-
	86 (无水)
	无意义
	7697-37-2
	氧化性液体，类别3

皮肤腐蚀/刺激，类别1A

严重眼损伤/眼刺激，类别1

	1302
	硫酸
	乙类
	-
	330.0
	无意义
	7664-93-9
	皮肤腐蚀类别1A

严重眼损伤类别1

	2507
	盐酸
	戊类
	-
	108.6(20%)
	无意义
	7647-01-0
	皮肤腐蚀类别1A

严重眼损伤类别1

	111
	异丙醇
	甲类
	12
	80.3
	2.0～12.7
	67-63-0
	易燃液体（类别2

严重眼刺激类别2A

	2630
	乙酸
	乙类
	39
	118.1
	4.0～17.0
	64-19-7
	易燃液体

类别 3

皮肤腐蚀 / 刺激

类别 1A

严重眼损伤 / 眼刺激

类别 1

	2625
	乙醚
	甲类
	-45
	34.6
	1.9～36.0
	60-29-7
	易燃液体

类别 1

 急性毒性 吸入

类别 2

	35
	氨水
	戊类
	-
	—
	无意义
	1336-21-6
	皮肤腐蚀

类别1B

严重眼损伤

类别1

	2568
	乙醇
	甲类
	12
	78.3
	3.3～19.0
	64-17-5
	易燃液体

类别 2

	137
	丙酮
	甲类
	-20
	56.5
	2.5～13.0
	67-64-1
	易燃液体

类别 2

  严重眼损伤 / 眼刺激

类别 2A



	813
	高锰酸钾
	乙类
	-
	—
	无意义
	7722-64-7
	氧化性固体，类别 2

急性毒性 - 经口

类别 4

	1852
	三氯甲烷
	不燃
	-
	61.3
	无意义
	67-66-3
	 急性毒性 - 经口

类别 3

致癌性

类别 2



	1014
	甲苯
	甲类
	4
	110.6
	1.2～7.0
	108-88-3
	易燃液体

类别 2

皮肤刺激

类别 2



	1667
	氢氧化钾
	戊类
	-
	1320
	无意义
	1310-58-3
	皮肤腐蚀

类别1A

严重眼损伤

类别1

	903
	过氧化氢
	乙类
	-
	158 (无水)
	无意义
	7722-84-1
	氧化性液体类别1

皮肤腐蚀

类别1A

	1965
	石油醚
	甲类
	＜-20
	40～80
	1.1～8.7
	8032-32-4
	易燃液体

类别 2

 皮肤刺激

类别 2

	541
	二氯甲烷
	可燃，有毒
	无意义
	39.8
	13~23
	75-09-2
	急性毒性 - 经口

类别 3

皮肤刺激

类别 2

	798
	高氯酸
	甲类
	-
	130 (爆炸)
	无意义
	7601-90-3
	氧化性液体

类别 1

爆炸性

	1605
	硼氢化钾
	甲类
	-
	—
	无意义
	13762-51-1
	遇水放出易燃气体的物质，类别 1

皮肤腐蚀 / 刺激

类别 1B

	2340
	硝酸银
	乙类
	-
	—
	无意义
	7761-88-8
	氧化性固体，类别 2

严重眼损伤 / 眼刺激

类别 1

	1291
	硫脲
	丙类
	-
	分解
	无意义
	62-56-6
	急性毒性 - 经口

类别 4

皮肤刺激

类别 2

	2782
	正庚烷
	甲类
	-4
	98.5
	1.1~6.7
	142-82-5
	易燃液体

类别 2

皮肤刺激

类别 2

	2817
	重铬酸钾
	乙类
	-
	—
	无意义
	7778-50-9
	氧化性固体，类别1

急性毒性 - 经口

类别 3

	1022
	甲醇
	甲类
	11
	64.8
	5.5 ~ 44.0
	67-56-1
	易燃液体

类别 2

 急性毒性 - 经口

类别 3


表3.1-1-1硝酸
	标识
	中文名：硝酸
	英文名：nitric acid

	
	分子式：HNO3
	分子量：63.01
	CAS号：7697－37－2

	
	危规号：81002

	理化性质
	性状： 无色透明发烟液体，有酸味。

	
	溶解性：与水混溶。

	
	熔点（℃）：－42（无水）
	沸点（℃）：86（无水）
	相对密度（水＝1）：1.50（无水）

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：2.17

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：4.4（20℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氧化氮

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。

	
	危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

	
	灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	毒性
	

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。
健康危害：其蒸汽有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；
身体防护：穿橡胶耐酸碱服；
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面撒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20     UN编号：2031   包装分类：Ⅰ     

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。


表3.1-1-2硫酸

	标识
	中文名：硫酸
	英文名：sulfuric acid

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.08
	CAS号：7664－93－9

	
	危规号：81007

	理化性质
	性状： 纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	溶解性：与水混溶。

	
	熔点（℃）：10.5
	沸点（℃）：330.0
	相对密度（水＝1）：1.83

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：3.4

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氧化硫。

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。

	
	危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 2   前苏联 MAC（mg/m3） 1

美国TVL－TWA  ACGIH  1mg/m3 美国TLV－STEL  ACGIH  3mg/m3
急性毒性：LD50   2140mg/kg（大鼠经口）
  LC50     510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；   320mg/m3，2小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。
健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20     UN编号：1830   包装分类：Ⅰ     包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


表3.1-1-3 盐酸

	标识
	中文名：盐酸；氢氯酸
	英文名：hrdrochloric acid；chlorohydric acid

	
	分子式：HCI
	分子量：36.46
	CAS号：7647－01－0

	
	危规号：81013

	理化性质
	性状： 无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。

	
	溶解性：与水混溶，溶于碱液。

	
	熔点（℃）：－114.8（纯）
	沸点（℃）：108.6（20％）
	相对密度（水＝1）：1.20

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：1.26

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：30.66（21℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氯化氢。

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。

	
	危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

	
	灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 15    前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准
美国TVL－TWA OSHA 5ppm，7.5〔上限值〕 美国TLV－STEL  ACGIH  5ppm，7.5 mg/m3

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。
健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20     UN编号：1789   包装分类：Ⅰ     包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。


表3.1-1.4异丙醇

	标识
	中文名：2-丙醇；异丙醇
	英文名：2-propanol；isopropyl alcohol

	
	分子式：C3H8O
	分子量：60.10
	CAS号：67－63－0

	
	危规号：32064

	理化性质
	性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。

	
	溶解性：溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－88.5
	沸点（℃）：80.3
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：275.2
	临界压力（MPa）：4.76
	相对密度（空气＝1）：2.07

	
	燃烧热（KJ/mol）：1984.7
	最小点火能（mJ）：0.65
	饱和蒸汽压（UPa）：4.40（20℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：12
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：2.0
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：12.7
	最大爆炸压力（MPa）：无资料

	
	引燃温度（℃）：399
	禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：洗胃。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴乳胶手套。
其他防护：工作场所严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7           UN编号：1219             包装分类：Ⅱ
包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表3.1-1-5乙酸

	标识
	中文名： 乙酸；醋酸
	英文名：acetic acid

	
	分子式： C2H4O2
	分子量：60.05
	CAS号：64－19－7

	
	危规号： 81601

	理化性质
	性状： 无色透明液体，有刺激性酸臭。

	
	溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。

	
	熔点（℃）：16.7  
	沸点（℃）：118.1  
	相对密度（水＝1）： 1.05 

	
	临界温度（℃）：321.6  
	临界压力（MPa）：5.78  
	相对密度（空气＝1）： 2.07 

	
	燃烧热（KJ/mol）：873.7
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：1.52（20℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性： 易燃
	燃烧分解产物： 一氧化碳，二氧化碳。 

	
	闪点（℃）：39 
	聚合危害： 不聚合 

	
	爆炸下限（％）： 4.0
	稳定性： 稳定  

	
	爆炸上限（％）：17.0 
	最大爆炸压力（MPa）： 

	
	引燃温度（℃）：463 
	禁忌物：碱类、强氧化剂。  

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、或其他氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。

	
	灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 

	毒性
	LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）；
LC50：1379mg/m3，1小时（小鼠吸入）。

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害： 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

	急救
	皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口。就医。

	防护
	工程防护： 紧闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防酸碱塑料工作服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20，7            UN编号：2789           包装分类： Ⅱ   

包装方法：小开口铝桶；小开口塑料桶；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。


表3.1-1-6乙醚

	标识
	中文名： 乙醚
	英文名：ethyl ether

	
	分子式：C4H10O
	分子量：74.12
	CAS号：60－29－7

	
	危规号：31026

	理化性质
	性状：无色透明液体，有芳香气味，极易挥发。

	
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－116.2
	沸点（℃）：34.6
	相对密度（水＝1）：0.71

	
	临界温度（℃）：194
	临界压力（MPa）：3.61
	相对密度（空气＝1）：2.56

	
	燃烧热（KJ/mol）：2748.4
	最小点火能（mJ）：0.33
	饱和蒸汽压（KPa）：58.92（20℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：－45
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：1.9
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：36.0
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：160
	禁忌物：强氧化剂、氧、氯、过氯酸。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成具有爆炸性的过氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	LD50：1215mg/kg（大鼠经口）
LC50：221190mg/m3，2小时（大鼠吸入）
刺激性：家兔经眼：40mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：500kg，轻度刺激。

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触，早期出现兴奋，继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则，而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸汽对眼有刺激性。慢性影响：长期低浓度吸入，有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触，可发生皮肤干燥、皲裂。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其他：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

	贮运
	包装标志：7       UN编号： 1155    包装分类：Ⅰ       

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过28℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、氟、氯等分仓间存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装适量，应留有5％的空容积。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。


表3.1-1.7 氨水

	标识
	中文名：氨溶液；氨水
	英文名：ammonium hydroxide；ammonia water

	
	分子式：NH4OH
	分子量：35.05
	CAS号：1336－21－6

	
	危规号：82503

	理化性质
	性状： 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

	
	溶解性：溶于水、醇。

	
	熔点（℃）：
	沸点（℃）：
	相对密度（水＝1）：0.91

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：1.59（20℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氨。

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：酸类、铝、铜。

	
	危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。

	
	灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准    前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准
美国TVL－TWA  未制定标准     美国TLV－STEL  未制定标准

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。
健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。戴化学安全防护眼镜；穿防酸碱工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20     UN编号：2672   包装分类：Ⅲ      包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表3.1-1-8 乙醇

	标识
	中文名：乙醇
	英文名：ethyl alcohol

	
	分子式：C2H6O
	分子量：46.07
	CAS号：64－17－5

	
	危规号：32061

	理化性质
	性状：无色液体，有酒香。

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－114.1
	沸点（℃）：78.3
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：243.1
	临界压力（MPa）：6.38
	相对密度（空气＝1）：1.59

	
	燃烧热（KJ/mol）：1365.5
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 

	
	闪点（℃）：12
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：3.3
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：19.0
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：363
	禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	LD50  7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；
LC50    37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7       UN编号：1170       包装分类：Ⅱ
包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。
储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。


表3.1-1-9 丙酮

	标识
	中文名：丙酮、阿西通
	英文名：acetone

	
	分子式：C3H6O
	分子量：58.08
	CAS号：67－64－1

	
	危规号：31025

	理化性质
	性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－94.6
	沸点（℃）：56.5
	相对密度（水＝1）：0.80

	
	临界温度（℃）：235.5
	临界压力（MPa）：4.72
	相对密度（空气＝1）：2.00

	
	燃烧热（KJ/mol）：1788.7
	最小点火能（mJ）：1.157
	饱和蒸汽压（KPa）：53.32（39.5℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：－20
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：2.5
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：13.0
	最大爆炸压力（MPa）：0.870

	
	引燃温度（℃）：465
	禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7        UN编号：1090      包装分类：Ⅰ
包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表3.1-1-10 高锰酸钾

	标识
	中文名：高锰酸钾
	英文名：potassium permanganate

	
	分子式：KMnO4
	分子量：158.03
	CAS号：7722－64－7

	
	危规号：51048

	理化性质
	性状：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。

	
	溶解性：溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。

	
	熔点（℃）： 
	沸点（℃）：
	相对密度（水＝1）：2.7

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：

	
	燃烧热（KJ/mol）：
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物： 

	
	闪点（℃）：
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：
	禁忌物：强还原剂、铝、锌、及其合金、易燃或可燃物。

	
	危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

	
	灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。

	毒性
	急性毒性：LD50  1090mg/kg（大鼠经口）      LC50  

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。
健康危害：吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈棕黑色、肿胀糜烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备
个人防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
身体防护：穿胶布防毒衣。
手防护：戴氯丁橡胶手套。
其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰和苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：11        UN编号：1490        包装分类：Ⅰ    

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外木板箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表3.1-1-11 三氯甲烷

	标识
	中文名：三氯甲烷；氯仿
	英文名：trichloromethane；chloroform

	
	分子式：CHCI3
	分子量：119.39
	CAS号：67－66－3

	
	危规号：61553

	理化性质
	性状：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。

	
	溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯。

	
	熔点（℃）：－63.5
	沸点（℃）： 61.3
	相对密度（水＝1）：1.50

	
	临界温度（℃）：263.4
	临界压力（MPa）：5.47
	相对密度（空气＝1）：4.12

	
	燃烧热（KJ/mol）：
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：13.33（10.4℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氯化氢、光气。

	
	闪点（℃）： 
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：
	禁忌物：碱类、铝。

	
	危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

	
	灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 20     前苏联 MAC（mg/m3）  未制定标准
美国TVL－TWA  OSHA  50ppm〔上限值〕；  ACGIH  10ppm，49mg/m3
美国   TLV－STEL  未制定标准
急性毒性： LD50  908mg/kg（大鼠经口）  LC50  47702mg/m3，4小时（大鼠吸入） 

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动，同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，局部排风。
个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴防化学品手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：14     UN编号：1888     包装分类：Ⅲ    包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。


表3.2.1-12 甲苯

	标识
	中文名：甲苯
	英文名：methylbenzene；Toluene

	
	分子式：C7H8
	分子量：92.14
	CAS号：108－88－3

	
	危规号：32052

	理化性质
	性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。

	
	溶解性：不溶于水，可混溶与苯、醇、醚等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－94.9
	沸点（℃）： 110.6
	相对密度（水＝1）：0.87

	
	临界温度（℃）：318.6
	临界压力（MPa）：4.11
	相对密度（空气＝1）：3.14

	
	燃烧热（KJ/mol）：3905.0
	最小点火能（mJ）：2.5
	饱和蒸汽压（KPa）：4.89（30℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：4
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：1.2
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：7.0
	最大爆炸压力（MPa）：0.666

	
	引燃温度（℃）：535
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 100     前苏联 MAC（mg/m3）  50

美国TVL－TWA  OSHA  200ppm，754mg/m3；  ACGIH  50ppm，188mg/m3
美国   TLV－STEL 未制定标准
LD50  5000mg/kg（大鼠经口）；12124mg/kg（兔经皮）LC50  20003mg/m3，8小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。
个人防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7     UN编号：1294    包装分类：Ⅱ    包装方法：小开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。灌储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表3.1-1-13 氢氧化钾

	标识
	中文名：氢氧化钾； 
	英文名：potasssium hydroxide;；caustic potash

	
	分子式：KOH
	分子量：56.11
	CAS号：1310－58－3

	
	危规号：82002

	理化性质
	性状： 白色晶体，易潮解。

	
	溶解性：易溶于水、乙醇、微溶于醚。

	
	熔点（℃）：360.4
	沸点（℃）：1320
	相对密度（水＝1）：2.04

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：0.13（739℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。

	
	危险特性：与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。

	
	灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3）    前苏联 MAC（mg/m3）  0.5

美国TVL－TWA  OSHA      美国TLV－STEL  ACGIH  2mg/m2 

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。
健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20     UN编号： 1813    包装分类：Ⅱ      包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。
储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。


表3.1-1-14过氧化氢

	标识
	中文名：双氧水，过氧化氢
	英文名：hydrogen peroxide

	
	分子式：H2O2
	分子量：34.01
	CAS号：7722－84－1

	
	危规号：51001

	理化性质
	性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。

	
	溶解性：微溶于水、醇、醚，不溶于石油醚、苯。

	
	熔点（℃）：－2（无水）
	沸点（℃）：158（无水）
	相对密度（水＝1）：1.46（无水）

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：

	
	燃烧热（KJ/mol）：
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（kPa）：0.13（15.3℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性： 不燃
	燃烧分解产物：氧气、水。 

	
	闪点（℃）：
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：
	禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。

	
	危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多有机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。

	
	灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。  灭火剂：雾状水、干粉、砂土。

	毒性
	

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐，一时性运动和感觉障碍、体温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫，长期接触本品可致接触性皮炎。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗皮肤。
眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。
身体防护：穿聚乙烯防毒服。       手防护：戴氯丁橡胶手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：11,20       UN编号：2015       包装分类：Ⅰ
包装方法：玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。禁止撞击和振荡。


表3.1-1-15 甲醇

	标识
	中文名：甲醇；木酒精
	英文名：methyl alcohol；Methanol

	
	分子式：CH4O
	分子量：32.04
	CAS号：67－56－1

	
	危规号：32058

	理化性质
	性状： 无色澄清液体，有刺激性气味。

	
	溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－97.8
	沸点（℃）：64.8
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：240
	临界压力（MPa）：7.95
	相对密度（空气＝1）：1.11

	
	燃烧热（KJ/mol）：727.0
	最小点火能（mJ）：0.215
	饱和蒸汽压（KPa）：13.33（21.2℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：11
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：5.5
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：44.0
	最大爆炸压力（MPa）：无资料

	
	引燃温度（℃）：385
	禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3） 50       前苏联 MAC（mg/m3）5 

美国TVL－TWA  OSHA  200ppm，262mg/m3； ACGIH  200ppm，262mg/m3 〔皮〕  

美国TLV－STEL  ACGIH   250ppm，328mg/m3〔皮〕
急性毒性  LD50   5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg （兔经皮）
LC50   83776mg/m3 ，4小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷，视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经可能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	急救
	皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期体检。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7      UN编号： 1230    包装分类：Ⅱ       包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。储罐时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。严禁使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。


表3.1-1-16 重铬酸钾

	标
识
	中文名：重铬酸钾；红矾钾
	英文名：potassium dichromate

	
	分子式：K2Cr2O7
	分子量：294.21
	UN编号：

	
	危险类别：第5.1类 氧化剂
	危规号： 51520
	CAS号：7778－50－9

	
	包装标志：   氧化剂
	包装类别：Ⅱ类

	理化性质
	溶解性 ：溶于水，不溶于乙醇。
	外观与性状：桔红色结晶。

	
	熔点（℃）：398
	沸点（℃）：无资料
	相对密度（水＝1）：2.68

	
	燃烧热（kJ/mol）：无意义
	分解温度（℃）：500
	相对密度（空气＝1）：无资料

	
	临界压力（MPa）：   临界温度（℃）：
	
	饱和蒸气压（kPa）：无资料

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性： 不燃
	闪点（℃）：无意义
	引燃温度（℃）无意义

	
	爆炸下限：无意义
	爆炸上限（%）  无意义
	最大爆炸压力（MPa）无意义

	
	最小点火能：（mJ）无意义
	稳定性：稳定
	

	
	聚合危害： 不聚合
	燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

	
	避免接触的条件： 
	禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷。

	
	危险特性：强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。

	
	灭火方法：灭火剂：雾状水、砂土。

	毒
性
	LD50：190mg/kg(小鼠经口) LD50：
IARC致癌性评论：动物致癌缺乏证据，人类致癌证据充分。

	健康危害
	侵入途经：吸入、食入。

	
	急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛和血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。

	急
救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗皮肤。   ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲冼。就医。  ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。   ※食入：误服者用水漱口，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

	防
护
	工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。    ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。   ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。   ※身体防护： 穿聚乙烯防毒服。   ※手防护： 戴橡胶手套。  ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏
处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储
运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃物或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放，切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。


表3.1-1-17 正庚烷

	CAS：
	142-82-5

	名称：
	庚烷
正庚烷
n-heptane

	分子式：
	C7H16

	分子量：
	100.21

	有害物成分：
	正庚烷

	健康危害：
	本品有麻醉作用和刺激性。急性中毒：吸入本品蒸气可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚，甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。慢性影响：长期接触可引起神经衰弱综合征。少数人有轻度中性白细胞减少，消化不良。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	300

	TLVTN：
	OSHA 500ppm,2050mg/m3; ACGIH 400ppm,1640mg/m3

	TLVWN：
	ACGIH 500ppm,2050mg/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色易挥发液体。

	熔点(℃)：
	-90.5

	沸点(℃)：
	98.5

	相对密度(水=1)：
	0.68

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.45

	饱和蒸气压(kPa)：
	5.33(22.3℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	4806.6

	临界温度(℃)：
	201.7

	临界压力(MPa)：
	1.62

	闪点(℃)：
	-4

	引燃温度(℃)：
	204

	爆炸上限%(V/V)：
	6.7

	爆炸下限%(V/V)：
	1.1

	溶解性：
	不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿。

	主要用途：
	用作辛烷值测定的标准、溶剂，以及用于有机合成，实验试剂的制备。

	禁配物：
	强氧化剂。

	急性毒性：
	LD50：222 mg/kg(小鼠静脉) LC50：75000mg/m3，2小时(小鼠吸入)

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体和大气可造成污染，在对人类重要食物链中，特别是在鱼类体内发生生物蓄积。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32006

	UN编号：
	1206

	包装类别：
	O52

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


表3.1-1.18 石油醚

	CAS：
	8032-32-4

	名称：
	石油精
石油醚
Petroleum ether


	有害物成分：
	戊烷

	健康危害：
	其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

	燃爆危险：
	本品极度易燃，具强刺激性。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	TLVTN：
	OSHA 100ppm; ACGIH 300ppm,1370mg/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	戊烷、己烷。

	外观与性状：
	无色透明液体，有煤油气味。

	熔点(℃)：
	<-73

	沸点(℃)：
	40～80

	相对密度(水=1)：
	0.64～0.66

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.50

	饱和蒸气压(kPa)：
	53.32(20℃)

	闪点(℃)：
	<-20

	引燃温度(℃)：
	280

	爆炸上限%(V/V)：
	8.7

	爆炸下限%(V/V)：
	1.1

	溶解性：
	不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。

	主要用途：
	主要用作溶剂及作为油脂的抽提用。

	禁配物：
	强氧化剂。

	急性毒性：
	LD50：40 mg/kg(小鼠静脉) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32002

	UN编号：
	1271

	包装类别：
	O52

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


表3.1-1-19 二氯甲烷

	CAS：
	75-09-2

	名称：
	二氯甲烷
dichloromethane

	分子式：
	CH2Cl2

	分子量：
	84.94

	有害物成分：
	二氯甲烷

	健康危害：
	本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。

	燃爆危险：
	本品可燃，有毒，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	200

	前苏联MAC(mg/m3)：
	50

	TLVTN：
	OSHA 500ppm; ACGIH 50ppm,175mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	必要时，戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护：
	戴防化学品手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	含量: 工业级 一级≥99.0％; 二级≥98.0％。

	外观与性状：
	无色透明液体，有芳香气味。

	熔点(℃)：
	-96.7

	沸点(℃)：
	39.8

	相对密度(水=1)：
	1.33

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.93

	饱和蒸气压(kPa)：
	30.55(10℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	604.9

	临界温度(℃)：
	237

	临界压力(MPa)：
	6.08

	辛醇/水分配系数的对数值：
	1.25

	引燃温度(℃)：
	615

	爆炸上限%(V/V)：
	23

	爆炸下限%(V/V)：
	13

	溶解性：
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	主要用途：
	用作树脂及塑料工业的溶剂。

	禁配物：
	碱金属、铝。

	避免接触的条件：
	光照。

	急性毒性：
	LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口) LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)

	刺激性：
	家兔经眼： 162mg，中度刺激。家兔经皮： 810mg/24 小时，重度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给予特别注意。还应注意对大气的污染。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	61552

	UN编号：
	1593

	包装类别：
	O53

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表3.1-1-20 高氯酸

	CAS：
	7601-90-3

	名称：
	高氯酸
过氯酸
perchloric acid

	分子式：
	HClO4

	分子量：
	100.46

	有害物成分：
	高氯酸

	健康危害：
	本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。

	燃爆危险：
	本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则爆炸。无水物与水起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。

	有害燃烧产物：
	氯化氢。

	灭火方法：
	考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类、胺类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类、胺类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护：
	穿聚乙烯防毒服。

	手防护：
	戴橡胶手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	主要成分：
	含量:优级纯、分析纯均在70～72％之间。

	外观与性状：
	无色透明的发烟液体。

	熔点(℃)：
	-122

	沸点(℃)：
	130(爆炸)

	相对密度(水=1)：
	1.76

	饱和蒸气压(kPa)：
	2.00(14℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	闪点(℃)：
	无意义

	引燃温度(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义

	爆炸下限%(V/V)：
	无意义

	溶解性：
	与水混溶。

	主要用途：
	用作分析试剂、氧化剂，用于高氯酸盐制备，也用于电镀、人造金刚石提纯和医药等。

	其他理化性质：
	90(约)

	禁配物：
	强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。

	急性毒性：
	LD50：1100 mg/kg(大鼠经口)；400 mg/kg(犬经口) LC50：无资料

	其他有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

	危险货物编号：
	51015

	UN编号：
	1873

	包装类别：
	O51

	包装方法：
	玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


表3.1-1-21 硼氢化钾

	CAS：
	13762-51-1

	名称：
	硼氢化钾
potassium borohydride

	分子式：
	KBH4

	分子量：
	53.94

	有害物成分：
	硼氢化钾

	健康危害：
	本品对粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤有强烈刺激性。吸入后，可因喉和支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐等。

	燃爆危险：
	本品遇湿易燃，具强刺激性。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇潮湿空气、水或酸能放出易燃的氢气而引起燃烧。

	有害燃烧产物：
	氧化硼、氢气。

	灭火方法：
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水和泡沫灭火。

	应急处理：
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护：
	穿胶布防毒衣。

	手防护：
	戴橡胶手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	白色结晶性粉末。

	熔点(℃)：
	>400(分解)

	相对密度(水=1)：
	1.18

	溶解性：
	不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨。

	主要用途：
	用于醛、酮、酰氯化物的还原剂，以及用于制氢和其他硼氢盐。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类、水、醇类。

	避免接触的条件：
	潮湿空气。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：无资料

	其他有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	危险货物编号：
	43045

	UN编号：
	1870

	包装方法：
	螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。


表3.1-1-22 硝酸银

	CAS：
	7761-88-8

	名称：
	硝酸银
silver nitrate

	分子式：
	AgNO3

	分子量：
	169.87

	有害物成分：
	硝酸银

	健康危害：
	误服硝酸银可引起剧烈腹痛、呕吐、血便，甚至发生胃肠道穿孔。可造成皮肤和眼灼伤。长期接触本品的工人会出现全身性银质沉着症。表现包括：全身皮肤广泛的色素沉着，呈灰蓝黑色或浅石板色；眼部银质沉着造成眼损害；呼吸道银质沉着造成慢性支气管炎等。

	燃爆危险：
	本品助燃，高毒。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

	有害燃烧产物：
	氮氧化物。

	灭火方法：
	采用水、雾状水、砂土灭火。

	应急处理：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿胶布防毒衣，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	0.5

	TLVTN：
	OSHA 0.01mg[Ag]/m3; ACGIH 0.01mg(Ag)/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护：
	穿胶布防毒衣。

	手防护：
	戴氯丁橡胶手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色透明的斜方结晶或白色的结晶，有苦味。

	熔点(℃)：
	212

	相对密度(水=1)：
	4.35

	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	无意义

	临界压力(MPa)：
	无意义

	闪点(℃)：
	无意义

	引燃温度(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义

	爆炸下限%(V/V)：
	无意义

	溶解性：
	易溶于水、碱，微溶于乙醚。

	主要用途：
	用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等，也用于电子工业。

	其他理化性质：
	440

	禁配物：
	强还原剂、强碱、氨、醇类、镁易燃或可燃物。

	避免接触的条件：
	光照。

	急性毒性：
	LD50：50 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料

	刺激性：
	家兔经眼： 1mg，重度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。若可能，回收使用。

	危险货物编号：
	51063

	UN编号：
	1493

	包装类别：
	O52

	包装方法：
	塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


表3.1-1-23 硫脲

	CAS：
	62-56-6

	名称：
	硫代尿素
硫脲
thiocarbamide
thiourea

	分子式：
	CH4N2S

	分子量：
	76.12

	有害物成分：
	硫脲

	健康危害：
	一次作用时毒性小，反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。可引起变态反应。可经皮肤吸收。本品粉尘对眼和上呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽、胸部不适。口服刺激胃肠道。慢性影响：长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。对皮肤有损害，出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等。

	环境危害：
	对环境有危害。

	燃爆危险：
	本品可燃，有毒，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。

	有害燃烧产物：
	氧化氮、氧化硫。

	灭火方法：
	采用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	应急处理：
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	0.3

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。

	眼睛防护：
	一般不需特殊防护。必要时，戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿一般作业防护服。

	手防护：
	戴橡胶手套。

	其他防护：
	工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	白色光亮苦味晶体。

	熔点(℃)：
	176～178

	沸点(℃)：
	分解

	相对密度(水=1)：
	1.41

	辛醇/水分配系数的对数值：
	2.5

	闪点(℃)：
	无意义

	溶解性：
	溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚。

	主要用途：
	用于有机合成，也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等。

	禁配物：
	强氧化剂、强酸。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，由于热分解而形成的硫化物和氮氧化物，对大气会造成污染。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

	危险货物编号：
	61821

	包装类别：
	O52

	包装方法：
	塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚1.2 或1.25毫米，每桶净重不超过200 公斤）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。


其他化学品技术说明书表

3.2-1-1 硫酸肼

	CAS：
	10034-93-2

	名称：
	硫酸肼
硫酸联氨
dianine sulfate
hydrazine sulfate

	分子式：
	H4N2·H2SO4

	分子量：
	130.14

	有害物成分：
	硫酸肼

	健康危害：
	对呼吸道有强烈刺激性，吸入引起咳嗽、头晕、恶心和呕吐。高浓度吸入引起震颤和惊厥。对眼和皮肤有刺激性，可致灼伤。长期接触引起肝、肾和皮肤损害。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体可造成污染。

	燃爆危险：
	本品可燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。具有强还原性。受高热分解放出有毒的气体。

	有害燃烧产物：
	氮氧化物、氧化硫。

	灭火方法：
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手防护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	外观与性状：
	无色鳞状结晶或斜方晶体。

	熔点(℃)：
	254

	沸点(℃)：
	(分解)

	相对密度(水=1)：
	1.378

	临界温度(℃)：
	无意义

	临界压力(MPa)：
	无意义

	闪点(℃)：
	无意义

	溶解性：
	溶于水，不溶于乙醇、乙醚，易溶于热水。

	主要用途：
	用于制异烟肼、呋喃西林、百生肼、无水肼、杀虫剂、灭菌剂等。

	禁配物：
	强氧化剂、强碱。

	急性毒性：
	LD50：601 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

	刺激性：
	家兔经眼：20mg/24 小时，中度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

	废弃处置方法：
	在污水处理厂处理和中和。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。

	包装方法：
	无资料。

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。


表3.2-1-2  N-N二甲基乙酰胺
	中文名称
	N,N - 二甲基乙酰胺 分子式C4H9NO

	CAS 号
	127-19-5

	沸点
	165℃

	闪点
	70℃

	风险术语
	R20/21、R61

	危害特性
	具有生殖毒性，对眼、皮肤、呼吸道有刺激性，遇高温可分解产生有毒气体

	储存措施
	存放于阴凉、通风干燥处，避免光照射，远离任何可能的火源

	安全操作
	在通风橱内操作，佩戴护目镜、防化手套，避免皮肤接触与吸入，远离热源明火

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟食入：漱口，饮用 1 或 2 杯水，不要催吐


表3.2-1-3 三水合亚甲蓝

	中文名称
	三水合亚甲蓝 分子式C16H18ClN3S · 3H2O

	CAS 号
	7220-79-3

	沸点
	165℃

	闪点
	14℃

	风险术语
	R22、R36/37/38、R11

	危害特性
	吞食有害，对皮肤、眼睛有刺激性，大量接触可出现头晕、恶心

	储存措施
	密封保存，阴凉干燥、避光；远离强氧化剂、强碱、还原剂，控温 15–25℃

	安全操作
	在通风处操作，佩戴护目镜、防护手套，避免吸入粉尘

	急救措施
	皮肤或者眼睛接触用清水冲洗 10–15 分钟，误食勿催吐，立即就医


表3.2-1-4三水合乙酸铅
	中文名称
	三水合乙酸铅   

分子式：C4H6O4Pb.3(H2O)

	CAS 号
	6080-56-4

	沸点
	280℃

	熔点
	75℃（失水）

	危害特性
	有毒，主要损害造血系统、神经系统、消化系统及肾脏；对眼和皮肤有刺激性，可能导致灼伤和红肿

	储存措施
	密封存放于阴凉、干燥、通风的毒害品专用柜；控温≤30℃，避光、防潮、防风化；严禁与酸、碱、氧化剂、食品混存

	安全操作
	通风橱操作，佩戴防尘口罩、护目镜、防化手套，避免扬尘

	急救措施
	皮肤或者眼睛接触用清水冲洗 10–15 分钟，误食勿催吐，立即就医


表3.2-1-5二水合氯化亚锡
	中文名称
	二水合氯化亚锡 分子式SnCl2 ·2H20

	CAS 号
	10025-69-1

	沸点
	652℃

	熔点
	37-38℃（分解）

	危害特性
	腐蚀皮肤、眼睛、呼吸道，吸入粉尘可致呼吸道刺激

	储存措施
	阴凉、通风、干燥的库房内，库温不宜高于 32℃；容器必须密封，防潮，且不可与氧化剂共储混运

	安全操作
	通风处操作，佩戴护目镜、防化手套，避免吸收粉尘或蒸气，避免与氧化剂混合

	急救措施
	皮肤或眼睛接触：用流动清水冲洗吸入：脱离现场至空气新鲜处，就医食入：饮足量温水，催吐，就医


表3.2-1-6一水合硫酸氢钠
	中文名称
	一水合硫酸氢钠 分子式NaHSO₄·H₂O

	CAS 号
	10034-88-5

	熔点
	58—58.5℃

	危险类别码
	R41

	危害特性
	有腐蚀性，能引起灼伤，对呼吸系统有刺激性

	储存措施
	储存在通风、干燥的库房，避免潮解和受热；运输时防止雨淋，避免与酸、氧化剂和可燃物接触

	安全操作
	佩戴护目镜、防化手套；缓慢操作，避免遇水飞溅

	急救措施
	灼伤：立即大量流动清水冲洗≥15 分钟


表3.2-1-7乙酸镉二水合物
	中文名称
	乙酸镉二水合物 分子式C₄H10CdO₆

	CAS 号
	5743-04-4

	熔点
	254℃

	危险性描述
	R20/21/22、R45、R50/53

	危害特性
	确认致癌物；损伤肾、肺、骨骼；具有生殖毒性、致畸性；对环境持久危害

	储存措施
	密封、阴凉、干燥、通风，控温≤30℃，避光、防潮；严禁与氧化剂、酸、碱、食品、易燃物混存

	安全操作
	通风橱内操作；佩戴防毒面具、护目镜、防化服、手套；操作后彻底清洗

	急救措施
	接触：立即冲洗≥15 分钟；吸入：立即就医


表3.2-1-7硝酸汞一水合物

	中文名称
	硝酸汞一水合物 分子式Hg(NO₃)₂·H₂O

	CAS 号
	7783-34-8

	沸点
	180℃

	危害特性
	经口、经皮、吸入均可致死，汞可蓄积损伤肝肾、神经；与有机物、还原剂、易燃物混合易燃烧爆炸；受热分解产生有毒汞蒸气，易潮解，对环境剧毒

	储存措施
	密封存放于阴凉、干燥、通风专用柜，控温≤30℃，避光、防潮、防扬尘；严禁与还原剂、有机物、酸、易燃物混存

	安全操作
	在通风橱内操作，佩戴防毒面具、护目镜、防化手套、防护服；操作后彻底清洗，轻拿轻放

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染衣物，肥皂水或清水冲洗 15 分钟，就医眼睛接触：流水冲洗 15 分钟，就医误食：禁止催吐，饮牛奶或者蛋清保护黏膜，立即送医


表3.2-1-7焦性没食子酸

	中文名称
	焦性没食子酸（邻苯三酚） 分子式：C6H6O3

	CAS 号
	87-66-1

	沸点
	309℃

	危害特性
	经口、经皮、吸入均可致死，汞可蓄积损伤肝肾、神经；与有机物、还原剂、易燃物混合易燃烧爆炸；受热分解产生有毒汞蒸气，易潮解，对环境剧毒

	储存措施
	阴凉避光，温度≤30°C，与氧化剂分开存放，密封防潮

	安全操作
	密闭通风，避免接触氧化剂、强酸/碱；佩戴防护手套、护目镜和防毒面具。

	急救措施
	吸入：移至新鲜空气处，保持呼吸通畅，就医。

皮肤接触：立即脱去污染衣物，用大量清水冲洗至少15分钟。

眼睛接触：用流动清水或生理盐水冲洗眼睑，立即就医。

食入：漱口，禁止催吐，立即就医.

	消防措施
	灭火方法：使用水雾、干粉、二氧化碳或砂土灭火，避免直流水（可能引发飞溅）。

特别防护：消防员需佩戴携气式呼吸器和全身防护服


3.2易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品等辨识

3.2.1易制毒化学品辨识
根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号，[2018年修订]703号，国办函〔2021〕58号）、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告的规定，该项目涉及易制毒化学品乙醚、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸。
3.2.2易制爆化学品辨识
根据《易制爆危险化学品名录》（2011年版）的辨识规定，该单位储存使用的危险化学品硝酸、硝酸银、高氯酸、重铬酸钾、30%过氧化氢、硼氢化钾、高锰酸钾属于易制爆危险化学品。
3.2.3监控化学品辨识
根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）的规定，该项目涉及危险化学品不属于监控化学品。

3.2.4重点监管危险化学品辨识
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号辨识，该项目涉及重点监管的危险化学品有甲醇、甲苯、三氯甲烷、乙醚。
3.2.5剧毒化学品的辨识
根据《危险化学品目录》（2022年修订）中华人民共和国应急管理部等10部门公告(2026年第3号进行辨识，该项目不涉及剧毒化学品。
3.2.6特别管控危险化学品的辨识
根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，经辨识，该项目特别监控危险化学品涉及甲醇、乙醇。
3.2.7高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142号的规定，该站不涉及高毒物品。

3.3储存危险化学品危险因素分析
3.3.1灼烫（化学腐蚀）
1、乙酸、氨水、盐酸、硝酸、硫酸、高氯酸、高锰酸钾、氢氧化钾、30% 过氧化氢、重铬酸钾、硼氢化钾、硝酸银等化学品为腐蚀性物品，具有强腐蚀性。与人体直接接触会发生灼伤事故，对设备和建筑物也存在腐蚀破坏作用。

2、高浓度的腐蚀性气体吸入，可能造成呼吸道或肺部灼伤。

3、危化品储存间防腐措施不到位或防腐失效，腐蚀性化学品会对地面及建筑物腐蚀，影响建筑物结构。

4、在搬运过程中，失手等致包装瓶破裂，腐蚀性化学品喷溅，致人灼伤，喷溅至眼睛，可致人失明。

3.3.2中毒和健康危害

乙醚、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、硝酸银、硫脲、甲醇、氨水、硫酸肼、N-N二甲基乙酰胺、三水合亚甲蓝、三水合乙酸铅、二水合氯化亚锡、一水合硫酸氢钠、乙酸镉二水合物、硝酸汞一水合物、焦性没食子酸等有刺激作用，可引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等，甚至引起急性中毒，严重时导致呼吸抑制、肺水肿甚至死亡。皮肤接触引起灼伤。

毒物蒸气、飞溅液滴进入眼内，除造成严重眼灼伤外，还可经眼黏膜吸收引发全身中毒，同时可导致视力永久性损伤。

3.3.3火灾、可燃液体蒸汽爆炸

正庚烷、异丙醇、乙醚、石油醚、乙醇、丙酮、甲醇、甲苯、乙酸、硫酸肼、三水合亚甲蓝等为易燃液体。在无通风或通风不良空间内迅速积聚，与空气混合形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限后遇明火、高热、静电、电气火花、摩擦撞击火花等点火源，极易引发火灾事故及可燃蒸气空间爆炸事故即发生可燃液体蒸气爆炸，引发火灾。

化学品储存间防爆柜未接地或穿化纤衣物人体带有静电，易燃液体蒸汽遇点火源即可发生火灾、可燃液体蒸汽爆炸。
容器破损、储存、转运操作不当造成可燃液体泼洒、挥发，遇点火源即可发生火灾、可燃液体蒸汽爆炸。
硝酸、高氯酸、高锰酸钾、重铬酸钾、硝酸银、30% 过氧化氢、硫酸等为强氧化性物质，本身虽不可燃，但具有极强的助燃性，与纸张、木屑、棉纱、有机溶剂等可燃物接触或混合时，无需外部明火即可发生氧化放热、自燃起火，直接引发火灾。与易燃液体、还原剂接触时，会发生剧烈氧化还原反应，瞬间释放大量热量，导致温度骤升，引发可燃液体蒸气爆燃甚形成大面积火灾。
3.3.4厂（场）内车辆致害
该单位储存的危险化学品，进货方式以汽车运输为主，车辆在运行中可因道路因素、车辆安全状况、驾驶人员素质、工作环境、安全警示等缺陷发生厂（场）内车辆致害事故。

3.3.5其他

可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。
3.4重大危险源辨识
3.4.1辨识依据
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。

1、危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

2、单元

涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。
3、临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过临界量的单元。
根据《危险化学品重大危险源分级方法》采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

R的计算方法：


式中：
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；
Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；
β1，β2…,βn—与各危险化学品相对应的校正系数；
α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
校正系数β的取值：
根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表3.4-1和表3.4-2：
表3.4-1毒性气体校正系数β值取值表
	名称
	校正系数β

	一氧化碳
	2

	二氧化硫
	2

	氨
	2

	环氧乙烷
	2

	氯化氢
	3

	溴甲烷
	3

	氯
	4

	硫化氢
	5

	氟化氢
	5

	二氧化氮
	10

	氰化氢
	10

	碳酰氯
	20

	磷化氢
	20

	异氰酸甲酯
	20


表3.4-2校正系数β取值表
	类别
	符号
	校正系数β

	急性毒性
	J1
	4

	
	J2
	1

	
	J3
	2

	
	J4
	2

	
	J5
	1

	爆炸物
	W1.1
	2

	
	W1.2
	2

	
	W1.3
	2

	易燃气体
	W2
	1.5

	气溶胶
	W3
	1

	氧化性气体
	W4
	1

	易燃液体
	W5.1
	1.5

	
	W5.2
	1

	
	W5.3
	1

	
	W5.4
	1

	自反应物质和混合物
	W6.1
	1.5

	
	W6.2
	1

	有机过氧化物
	W7.1
	1.5

	
	W7.2
	1

	自燃液体和自燃固体
	W8
	1

	氧化性固体和液体
	W9.1
	1

	
	W9.2
	1

	易燃固体
	W10
	1

	遇水放出易燃气体的物质和混合物
	W11
	1


注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。
注：在表3.4-1范围内的危险化学品，其β值按表3.4-1确定；未在表3.4-1范围内的危险化学品，其β值按表3.4-2确定。
校正系数α的取值：
根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3.4-3。
表3.4-3校正系数α取值表

	厂外可能暴露人员数量
	α

	100人以上
	2.0

	50人～99人
	1.5

	30人～49人
	1.2

	1～29人
	1.0

	0人
	0.5


分级标准：
根据计算出来的R值，按表3.4-3确定危险化学品重大危险源的级别。
表3.4-4危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系
	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R≥100

	二级
	100>R≥50

	三级
	50>R≥10

	四级
	R<10


3.4.2重大危险源辨识及分级
1、根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该项目单元为危险化学品储存间单元，见表3.4-5。
表3.4-5危险化学品储存间单元划分表
	序号
	名称
	基本情况
	备注

	1
	危险化学品储存间
	正庚烷、异丙醇、乙酸（冰醋酸）、乙醚、石油醚（30-60）、氨水、乙醇、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸银、30%过氧化氢、硫脲、甲醇、焦性没食子酸、N-N二甲基乙酰胺、硝酸汞一水合物、三水合乙酸铅、二水合氯化亚锡、一水合硫酸氢钠、三水合亚甲蓝、乙酸镉二水合物、硫酸肼
	


危险化学品分类信息表
	危险化学品目录中序号
	品名
	CAS号
	危险性类别
	是否为构成危险化学品重大危险源辨识的物质
	临界量
	备注

	2285
	65%硝酸
	7697-37-2
	氧化性液体,类别3
	是
	100
	

	137
	丙酮
	67-64-1
	易燃液体

类别 2
	是
	500
	

	1014
	甲苯
	108-88-3
	易燃液体

类别 2
	是
	500
	

	1022
	甲醇
	67-56-1
	易燃液体

类别 2
	是
	500
	

	2568
	乙醇
	64-17-5
	易燃液体

类别 2
	是
	500
	

	2625
	乙醚
	60-29-7
	易燃液体

类别 1
	是
	10
	

	111
	异丙醇
	67-63-0
	易燃液体

类别2
	是
	1000
	

	2630
	乙酸
	64-19-7
	易燃液体

类别 3
	是
	5000
	

	813
	高锰酸钾
	7722-64-7
	氧化性固体，类别 2
	是
	200
	

	903
	过氧化氢
	7722-84-1
	氧化性液体类别1
	是
	50
	

	1965
	石油醚
	8032-32-4
	易燃液体

类别 2
	是
	1000
	

	798
	高氯酸
	7601-90-3
	氧化性液体

类别 1
	是
	50
	

	1605
	硼氢化钾
	13762-51-1
	遇水放出易燃气体的物质，类别 1
	是
	200
	

	2340
	硝酸银
	7761-88-8
	氧化性固体，类别 2
	是
	200
	

	2782
	正庚烷
	142-82-5
	易燃液体

类别 2
	是
	1000
	

	2817
	重铬酸钾
	7778-50-9
	氧化性固体，类别1
	是
	50
	

	1852
	三氯甲烷
	67-66-3
	 急性毒性 - 经口

类别 3
	是
	50
	

	541
	二氯甲烷
	75-09-2
	急性毒性 - 经口

类别 3
	是
	50
	

	1302
	硫酸
	7664-93-9
	皮肤腐蚀类别1A

严重眼损伤类别1
	否
	/
	

	2507
	盐酸
	7647-01-0
	皮肤腐蚀类别1A

严重眼损伤类别1
	否
	/
	

	35
	氨水
	1336-21-6
	皮肤腐蚀

类别1B

严重眼损伤

类别1
	否
	/
	

	1667
	氢氧化钾
	1310-58-3
	皮肤腐蚀

类别1A

严重眼损伤

类别1
	否
	/
	

	1291
	硫脲
	62-56-6
	急性毒性 - 经口

类别 4

皮肤刺激

类别 2
	否
	/
	


根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，江西省粮油科技创新和物资储备中心该项目涉及的65%硝酸、丙酮、甲苯、甲醇、乙醇、乙醚、异丙醇、乙酸、高锰酸钾、过氧化氢、石油醚、高氯酸、硼氢化钾、硝酸银、正庚烷、重铬酸钾、三氯甲烷、二氯甲烷属于重大危险源辨识表1、表2范围内物质。
2、重大危险源辨识、分级

储存单元重大危险源辨识、分级表，见表3.4-6。
表3.4-6 危险化学品储存间单元危险化学品重大危险源辨识表

	序号
	名称
	分类
	临界量（t）
	最大量(t）
	q/Q

	
	65%硝酸
	氧化性液体,类别3
	100
	0.007
	0.00007

	
	丙酮
	易燃液体

类别 2
	500
	0.00585
	0.0000117

	
	甲苯
	易燃液体

类别 2
	500
	0.0086
	0.0000172

	
	甲醇
	易燃液体

类别 2
	500
	0.0117
	0.0000234

	
	乙醇
	易燃液体

类别 2
	500
	0.01185
	0.0000237

	
	乙醚
	易燃液体

类别 1
	10
	0.0035
	0.00035

	
	异丙醇
	易燃液体

类别2
	1000
	0.00078
	0.00000078

	
	乙酸
	易燃液体

类别 3
	5000
	0.000525
	0.000000105

	
	高锰酸钾
	氧化性固体，类别 2
	200
	0.001
	0.000005

	
	过氧化氢
	氧化性液体类别1
	50
	0.00275
	0.000055

	
	石油醚
	易燃液体

类别 2
	1000
	0.0128
	0.0000128

	
	高氯酸
	氧化性液体

类别 1
	50
	0.00835
	0.000167

	
	硼氢化钾
	遇水放出易燃气体的物质，类别 1
	200
	0.001
	0.000005

	
	硝酸银
	氧化性固体，类别 2
	200
	0.001
	0.000005

	
	正庚烷
	易燃液体

类别 2
	1000
	0.0068
	0.0000068

	
	重铬酸钾
	氧化性固体，类别1
	50
	0.001
	0.00002

	
	三氯甲烷
	 急性毒性 - 经口

类别 3
	50
	0.00148
	0.0000296

	
	二氯甲烷
	急性毒性 - 经口

类别 3
	50
	0.0033
	0.000066

	合计
	0.000869<1


根据计算结果可知，江西省粮油科技创新和物资储备中心危险化学品储存间单元不构成危险化学品重大危险源。

3.4.3重大危险源辨识结果
江西省粮油科技创新和物资储备中心危险化学品储存间单元不构成危险化学品重大危险源。
 4 评价单元划分与评价方法
4.1 评价单元
4.1.1评价单元的划分原则
根据委托单位提供有关技术资料和工程的现场调研资料，在工程主要危险、有害辨识分析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，遵循突出重点，抓主要环节的指导思想，将被评价系统划分成若干个范围确定、相对独立的评价单元。在单元的划分中除按工艺生产的特点、危险、危害的特征不同以及作业场所界限等因素划分评价单元外。还应遵循以下原则。
（1）评价单元应范围明确，相对独立，从理论上比较容易说明问题；
（2）评价单元的边界应以设备、装置与相邻设备、装置隔离屏障物作为标志，如防火堤、防火墙、防火间距等。
（3）在不增加危险性潜能的前提下，尽可能地把危险性潜能类似的单元归类为一个比较大一些的单元。
4.1.2评价单元的划分
按照上述划分评价单元的原则，本次评价的单元主要包括：危险化学品储存单元、综合安全评价单元等单元。同时，为适应评价方法和评价目的的需要，在评价中还将上述评价主单元适当的划分为若干子单元进行细化评价。
4.2评价方法
安全评价方法是进行定性定量安全评价的工具，目前已开发出数十种具有不同特点和适用范围、应用条件的评价方法。按评价结果的量化程度分类，可分为定性安全评价，定量安全评价。
定性安全评价方法主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境人员和管理等方面进行定性的分析，安全评价结果是一些定性的指标。运用这类方法找出系统中存在的危险有害因素，再根据这些因素从安全技术和安全管理上提出对策措施，对工程的危险、有害因素加强控制，达到系统安全的目的。
定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面进行定量计算，安全评价的结果是一些定量的指标。如事故发生的概率，事故的伤害（破坏）范围，定量的危险性事故致因因素的事故关联度或重要度等。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，定量安全评价方法还可以分为概率风险评价法、伤害（破坏）范围评价法和危险指数评价法等。
4.2.1方法的选用
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，安全评价目的和对象不同，安全评价的内容和指标也不同。目前，安全评价方法很多，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。在进行安全评价时，应该根据安全评价对象和要实现的安全评价目标以及所需的基础数据、工艺和其他资料，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，选择适用的安全评价方法。
本评价是以企业危险化学品生产装置安全生产条件符合性为主要目的的安全评价，根据行业标准《安全评价通则》的要求，安全评价所采用的方法以安全检查表（SCLA）为主，同时兼用危险度安全评价法、作业条件危险性评价法和直接经验法等。其中对总体布局、建筑结构、电气、机械安全等评价单元或内容采用直接经验法，即根据可供参考的经验和有关标准、规范同现场检测、检查的有关数据进行比较作出定性评价。
4.2.2评价方法简介
本次选用的评价方法基本概念，请参看评价报告附件3：安全评价方法简介。
4.3评价单元与评价方法汇总
根据评价单元划分原则和评价方法选取原则，本次评价中，主要评价单元所采用的评价方法如表4-1。
表4-1  评价单元及评价方法汇总表
	序号
	评价单元
	评价方法

	1
	危险化学品储存单元
	作业条件危险性评价法、检查表分析法

	2
	综合安全评价单元
	直接经验法、检查表分析法

	3
	安全管理单元
	直接经验法


5危险性评价
5.1危险化学品储存单元
5.1.1作业条件危险性评价
评价方法简介
作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。
1、评价步骤

评价步骤为：

1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

2、赋分标准

（1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表5.1-1。

表5.1-1事故发生的可能性（L）

	分数值
	事故发生的可能性
	分数值
	事故发生的可能性

	10
	完全可以预料到
	0.5
	极不可能，可以设想

	5
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	可能，但不经常
	0.1
	实际不可能

	1
	可能性小，完全意外
	
	


（2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表5.1-2。
表5.1-2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
	分数值
	　人员暴露于危险

　环境的频繁程度
	分数值
	　人员暴露于危险

环境的频繁程度

	10
	连续暴露
	2
	每月一次暴露

	6
	每天工作时间暴露
	1
	每年几次暴露

	3
	每周一次，或偶然暴露
	0.5
	非常罕见的暴露


（3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表5.1-3。

表5.1-3发生事故可能造成的后果（C）

	分数值
	发生事故可能造成的后果
	分数值
	发生事故可能造成的后果

	100
	大灾难，多人死亡或重大财产损失
	7
	严重，重伤或较小的财产损失

	40
	灾难，数人死亡或很大财产损失
	3
	重大，致残或很小的财产损失

	15
	非常严重，一人死亡

或一定的财产损失
	1
	　引人注目，

不利于基本的安全卫生要求


3、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20－70之间，则需要加以注意；如果危险性分值在70－100之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表5.1-4。

表5.1-4危险性等级划分标准
	D值
	危险程度
	D值
	危险程度

	＞320
	极其危险，不能继续作业
	20－70
	一般危险，需要注意

	160－320
	高度危险，需立即整改
	＜20
	稍有危险，可以接受

	70－160
	显著危险，需要整改
	
	


5.1.2作业条件危险性法评价
5.1.2.1评价单元的划分
根据该项目的特点，确定评价单元为：危险化学品储存间。 

5.1.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以生产系统单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.1-5。

表5.1-5各单元危险评价表

	序号
	评价单元
	危险源及潜在危险
	D＝L×E×C
	危险等级

	
	
	
	L
	E
	C
	D
	

	1
	危险化学品储存间
	中毒
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	
	灼烫（化学腐蚀）
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	
	火灾、可燃液体蒸汽爆炸
	1
	3
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	
	厂（场）内车辆致害
	1
	3
	15
	45
	一般危险，需要注意


5.1.3检查表分析法评价

本评价报告依据《中华人民共和国危险化学品安全法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院645令)、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）、《易制毒危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013、《检测实验室安全规范》GB/T 27476.1、GB/T 27476.5、《易制毒化学品管理条例》、《易制爆危险化学品治安管理办法》等编制安全检查表，安全检查表的具体内容见表5.1-9。 

表5.1-9危险化学品储存养护技术条件、安全设施和安全管理检查表

	序号
	检查内容
	选用标准条款
	检查结果
	备注

	一、《中华人民共和国危险化学品安全法》

	1
	　危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。

　　危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。


	第三十二条
	符合
	危险化学品的包装符合法律、行政法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求

	2
	生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态
	第三十八条
	符合
	设置通信装置及报警装置

	3
	危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室、储存专柜（以下统称专用储存场所）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用储存场所内单独存放，实行双人收发、双人保管制度，收发记录的保存期限不得少于三年
	第四十一条
	符合
	危险化学品储存于危险化学品储存间的防爆柜中

	4
	储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度
	第四十二条
	符合
	有危险化学品出入库核查、登记制度

	二、《危险化学品安全管理条例》国务院令第645号

	1
	危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：

（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；

（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；

（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；

（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；

（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；

（七）军事禁区、军事管理区；

（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
	第十九条
	符合
	危险化学品的储存未构成重大危险源的储存设施。

	2
	生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
	第二十条
	不符合
	危险化学品储存间未设置安全周知卡



	3
	生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品（以下简称易制爆危险化学品）的单位，应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。

生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。
	第二十三条
	符合
	制定易制爆化学品安全管理制度，公司设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员

	4
	危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度
	第二十四条
	符合
	设置危险化学品储存间

	5
	储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。
	第二十五条
	符合
	建立危险化学品出入库核查、登记制度。

	6
	危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。
储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。
	第二十六条
	符合
	危险化学品存于专门的危险化学品储存间内

	7
	使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。
	第二十八条
	符合
	建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

	8
	通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
	第四十六条
	符合
	委托有资质单位运输。

	9
	通过道路运输危险化学品的，应当配备押运人员，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。

运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正常运输的情况，需要较长时间停车的，驾驶人员、押运人员应当采取相应的安全防范措施；运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，还应当向当地公安机关报告。
	第四十八条
	符合
	委托有资质单位运输，并及时报备。

	三、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

	1
	应阴凉、干燥、通风、避光。应经过防腐蚀、防渗处理，库房的建筑应符合GB 50046的规定。
	4.1.1
	符合
	危险化学品储存间阴凉、干燥、避光

	2
	腐蚀性商品应避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备应符合GB 50016 的规定。
	4.3.1
	符合
	库房避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源。

	3
	腐蚀性商品应按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储存，性质和消防施救方法相 抵的商品不应同库储存。
	4.3.2
	符合
	腐蚀性商品专库储存。

	4
	库房应保持清洁。
	4.4.1
	符合
	储存间未放置其他物品。

	5
	库区的杂物、易燃物应及时清理，排水保持畅通。
	4.4.2
	符合
	储存间未放置其他物品。

	6
	库内设置温湿度计，按时观测、记录。
	6.1.1
	符合
	库内设置温湿度计。

	7
	消防方法参见附录B。

硝酸使用的灭火剂为雾状水、砂土、二氧化碳，禁用高压水灭火。
	9.1
	符合
	危险化学品储存间配备灭火器材等。

	四
	《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018

	1
	易制爆危险化学品储存场所按照场所封闭形式和化学品重量划分为以下四类：

a）封闭式储存场所：墙体和屋顶间封闭的仓库；

b）半封闭式储存场所：周界用墙体或栅栏围护，有屋顶，墙体或栅栏与屋顶间不封闭的储存场地；

c）露天式储存场所：周界用栅栏围护，没有屋顶的储存场地；

d）小剂量存放场所：教学、科研、医疗、测试等单位使用的，所有易制爆危险化学品的总量不超过50 kg的储存室或储存柜。
	4
	符合
	该项目为小剂量存放场所。所有易制爆危险化学品的总量不超过50 kg

	2
	易制爆危险化学品储存场所的下列区域或部位应列为防护区域和部位：

a）封闭式、半封闭式储存场所的周界和出入口；

b） 封闭式储存场所的窗口和通风口；

c） 露天式储存场所的周界、物品堆放区域或大型槽罐放置区域；

d）小剂量存放场所的出入口和存放部位；

e）保卫值班室；

f）安防监控中心。
	5
	符合
	该项目易制爆危险化学品的储存属于，小剂量存放场所的出入口和存放部位为防护区域和部位

	3
	易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。
	6.1
	符合
	配备治安保卫机构

	4
	易制爆危险化学品从业单位应设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。
	6.2
	符合
	指定易制爆化学品安全管理规定

	5
	易制爆危险化学品从业单位应将治安保卫机构、治安保卫人员、保管员的设置情况报县级公安机关备案。
	6.3
	符合
	配备治安保卫机构

	6
	治安保卫人员、保管员应符合下列条件并经培训后上岗：
a）年龄18～60周岁之间；
b）具有完全民事行为能力，身体健康，无强制戒毒、刑事处罚的记录；
c）具有初中以上文化程度，能掌握岗位所需要的知识和技能。
	6.4
	符合
	配备治安保卫机构

	7
	小剂量存放场所以外的储存场所的保卫值班室应由治安保卫人员24 h值守。值守人员每2h对储存场所进行巡查，巡查时应携带自卫器具。保卫值班室应配备通讯工具并保持24 h畅通。
	6.5
	符合
	配备治安保卫机构

	8
	保管员应每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存一年，发现易制爆危险化学品的包装、标签、标识等不符合安全要求的，应及时整改；发现账物不符的，应及时查找，查找不到下落的，应立即报告行业主管部门和所在地公安机关。
	6.6
	符合
	保管员每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存一年

	9
	小剂量存放场所出入口应设置防盗安全门，或将易制爆危险化学品存放在房间的专用储存柜内。
	7.5
	符合
	设置防盗安全门，并将易制爆化学品存放在房间的专用储存柜内

	10
	安防监控中心应单独设置或设置在保卫值班室内。
	7.7
	符合
	设置在保卫值班室内

	11
	小剂量存放场所出入口或存放部位应安装视频监控装置，出入口的监视和回放图像应能清晰辨别进出人员的面部特征，存放部位的监视和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况。
	8.1.4
	符合
	在危险化学品储存间门口和存放部位安装视频监控装置

	12
	保卫值班室、安防监控中心内部应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示人员值守及活动情况。
	8.1.6
	符合
	符合要求

	13
	储存场所技术防范设施配置见附录A中表A.1：

小剂量存放场所

储存室出入口
实体防范系统

防盗安全门
视频监控系统

视频监控装置
储存柜区域

实体防范系统

防盗保险柜
视频监控系统
视频监控装置

	8.1.9
	符合
	该项目硝酸存放场所设置防盗安全门和视频监控装置

	14
	入侵和紧急报警系统应与视频监控系统联动，封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入口的入侵报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心。
	8.2.1.1
	符合
	入侵和紧急报警系统应与视频监控系统联动，符合要求

	15
	安防监控中心应与行业监管部门、公安部门和报警运营服务机构远程联网或预留接口。
	8.2.1.2
	符合
	预留接口

	16
	视频监控系统本地监视、存储和回放的视频图像分辨率应大于等于1280×720，图像帧率应大于等于25 fps。
	8.2.2.1
	符合
	符合要求

	17
	具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m
	《化工企业安全卫生设计规范》

HG 20571-2014

第5.6.5条
	不符合
	洗眼器距离危险化学品储存间超过15m


	五
	《检测实验室安全规范》GB/T 27476.1

	1
	 实验室应:a) 有专职或兼职的安全管理人员，他们应具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进安全管理体系的职责，识别对安全管理体系的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施;

b)规定对安全有影响的所有管理、操作和监督人员的职责、权力和相互关系;

c）由熟悉实验室活动和安全要求的安全监督人员对实验室开展的各项工作进行安全监督。赋予安全监督人员所需权力和资源来履行包括评估和报告活动风险、制定和实施安全保障及应急措施、阻止不安全行为或活动的职责;

d）确保实验室人员理解他们活动的安全要求和安全风险，以及如何为实现安全目标作出贡献。确保人员在其能控制的领域承担安全方面的责任和义务，包括遵守适用的安全要求，避免因个人原因造成安全事件。
	4.1.3 
	符合
	设置专职安全管理人员

	2
	a) 应对进入实验室的所有人员实施入门培训，确保他们清楚实验室安全规定、风险和程序，并确 保他们经过适用的个体防护装备的使用和维护培训; 

注:包括相关法规知识。 

b) 实验室制定的培训计划应包含安全培训内容，并与实验室当前和预期的工作相适应; 

c) 实验室相关人员应经过危险物品和安全设备的使用和安全处理培训11 ; 

d) 实验室人员应经过应急程序的培训，包括确保所有员工和参观者安全撤离实验室; 

e) 当使用在培员工时，应对其安排适当的监督; 

f) 实验室应保留培训记录，并对培训11 有效性进行评价。
	5.2.2 


	符合
	单位有员工培训

	3
	实验室应建立并保持程序，用于识别和预防紧急情况的潜在后果和对紧急情况作出响应。 

为了预防伤害和限制危险源扩散，基本应急程序至少应包括如下: 

a) 潜在的事件和紧急情况的识别; 

b) 外部的应急服务机构和人员; 

c) 如果可行且不会对员工有危害，限制火势或其他危险源，以便为疏散赢取时间和限制毁坏 扩大; 

d) 寻求必需的其他帮助; 

e) 如有必要，撤离建筑物，对伤员提供救治。


	4.10.1 


	符合
	单位制定了应急程序

	4
	实验室应定期组织演练，并使用应急设备。
	4.10.2 
	不符合
	单位未定期进行应急演练

	5
	实验室应设置安防措施，避免元授权人员进入，如门禁系统。安防系统设计应优先考虑消防、应急 

要求。关于进入实验室的权限，也应考虑实验室活动的保安需求。


	5.3.8 


	符合
	配备治安保卫机构，实验室设有门禁系统

	六
	《检测实验室安全规范》GB/T 27476.5

	1
	 实验室检测人员应能看懂化学容器上的化学品安全标签标识与说明。化学试剂保管人员应理解和掌握所保存化学品的性质与信息。信息至少应包括所有可能接触的危险化学品的化学品安全技术说明书(SDS)。所存储化学品的性质信息应便于化学品使用人员取阅，并被掌握和理解。  
	5.2.1.2
	符合
	检测人员能看懂化学容器上的化学品安全标签标识与说明。试剂保管人员应理解和掌握所保存化学品的性质与信息

	2
	实验室从事与化学品相关工作的人员应掌握正确使用化学品、处置化学危险的程序，以及在紧急情况撤离实验室的步骤。
	5.2.1.3
	符合
	相关工作的人员掌握正确使用化学品、处置化学危险的程序

	3
	实验室人员应熟悉常见化学危害救治指南，必要时还应熟悉适用于实验室内可能遇到的化学危险的紧急医学处理措施。
	5.2.1.4
	符合
	实验室有对从业人员进行相应培训

	4
	 实验室应对实验人员提供化学安全个体防护设备使用、保养、清洁、存放等方面的培训;保证全体人员受过急救培训。
	5.2.2.4
	符合
	实验室有对从业人员进行相应培训

	5
	实验区域内应配备足够的消防器材和服务设施，以应对可能发生的各类火灾，并应便于实验室人员取用。
	5.3.3
	符合
	实验室配置灭火器

	6
	实验室应配置灭火器、消防栓、洗眼器、紧急喷淋装置、小药箱等安全应急物品，并便于相关人员使用。应确保安全设备处于安全的运行状态，满足实验室安全要求。
	5.4.1
	符合
	实验室配置灭火器、洗眼器等安全设施

	7
	化学品存储应按化学品类别，进行分类存储。化学品分类可参考《危险化学品名录》。同时化学品存储应参考B15603,GB17914、GB17915、GB17916的相关要求。对于剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品等化学品的存储应严格按照国家相关法律法规要求，制定相应要求。
	5.6.2.2 
	符合
	化学品按相关规定储存

	七
	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013

	1
	各类商品依据性质和灭火方法的不同，应严格分区、分类和分库存放。
	4.2.2


	符合
	配置灭火器、化学品储存于专门防爆柜中

	2
	商品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境
	4.3.1
	符合
	化学品储存于专门防爆柜中

	3
	库房周围无杂草和易燃物
	4.4.1
	符合
	危险化学品储存间周围无易燃物

	4
	 库房内设置温湿度表(重点库可设自记温湿度计),按规定时间进行观测和记录。
	7.1.1
	符合
	危险化学品储存间设置温湿度计并记录

	5
	定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全有效
	7.2.1.2
	符合
	灭火器定期检查

	八 《易制毒化学品管理条例》

	1
	生产、经营、购买、运输和进口、出口易制毒化学品的单位，应当建立单位内部易制毒化学品管理制度。
	第五条
	符合
	建立了易制毒化学品管理制度

	2
	购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案
	第十七条
	符合
	单位向公安机关备案

	九《易制爆危险化学品治安管理办法》

	1
	销售、购买、转让易制爆危险化学品应当通过本企业银行账户或者电子账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。
	第十三条
	符合
	使用银行账户交易

	2
	易制爆危险化学品销售、购买单位应当在销售、购买后五日内，通过易制爆危险化学品信息系统，将所销售、购买的易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级公安机关备案。
	第十四条
	符合
	单位向公安机关备案

	3
	易制爆危险化学品从业单位应当设置治安保卫机构，建立健全治安保卫制度，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。治安保卫人员应当符合国家有关标准和规范要求，经培训后上岗
	第二十五条
	符合
	配备治安保卫机构

	4
	易制爆危险化学品储存场所应当按照国家有关标准和规范要求，设置相应的人力防范、实体防范、技术防范等治安防范设施，防止易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢
	第二十七条
	符合
	配备治安保卫机构，设置视频监控系统


检查结果：

本检查共60项，其中符合57项，不符合的3项。

不符合项归纳为：

1、危险化学品储存间未设置安全周知卡；

2、洗眼器距离危险化学品储存间超过15m；

3、单位未定期进行应急演练。
5.2综合安全评价单元

5.2.1总平面布置评价

江西省粮油科技创新和物资储备中心位于南昌市江大南路125号，周边均为民用用地，东侧、北侧、南侧均为居民楼，西侧为江大南路。

本项目建构筑物防火间距一览表

	建筑物名称
	方位
	相对建筑物
	实际距离（m）
	规范距离（m）
	依据规范
	符合性

	江西省粮油科技创新和物资储备中心（二级，民建）
	东
	居民楼（二级，民建）
	6
	6
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.2.2条
	符合要求

	
	南
	居民楼（二级，民建）
	18
	6
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.2.2条
	符合要求

	
	西
	江大南路
	5
	5
	《公路保护条例》第十一条
	符合要求

	
	北
	居民楼（二级，民建）
	10
	6
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.2.2条
	符合要求


综上所述：本项目建构筑物之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》的要求。

5.2.2消防、安全设施评价
该单位在危险化学品储存间备有MF/ABC4型手提式干粉灭火器。

公司有电话和手机对外保持良好联系。

5.3安全管理单元

该单位设立了安全管理机构、配备了安全管理人员，制定了各级人员安全生产责任制和各种安全管理制度，制定了应急程序。
（1）安全生产管理组织机构

单位成立有安全生产领导小组，配备专职安全员。公司安全管理体系符合安全生产法规要求。
（2）人员资格培训

单位有员工培训。

（3）安全生产规章制度评价

1）安全生产责任制

建立了安全生产岗位责任制。安全生产责任制符合相关安全生产规定要求。
2）安全生产管理制度评价

根据该项目危险化学品储存、使用的特点，制定了较为完善安全管理制度主要包括危险化学品全过程安全管理制度、易制毒、易制爆化学品专项管理制度、实验室安全准入、教育培训与考核制度、危险化学品储存安全管理制度、气瓶安全管理制度、用电、用水、用火、用气安全管理制度、精密仪器安全管理制度、实验废液废渣处置管理制度安全警示标识与现场定置管理制度、安全生产台账管理制度、事故报告、调查与处理制度、节假日安全值班与封存检查制度、危险化学品出入库核查、登记制度等。可以满足该单位的安全管理需要，基本符合相关安全生产规定要求。
3）安全操作规程评价

为保证生产操作安全，单位制定了相应的安全技术与操作规程。
（4）事故应急救援预案

该单位制定了应急程序。
6安全对策措施和建议

6.1现场检查问题
在对该危险化学品储存间的安全现状评价中，通过现场检查和查阅有关资料，发现该项目在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表6.1-1。
表6.1-1  存在的安全隐患或不合格项

	序号
	存在的问题
	整改建议

	1
	危险化学品储存间未设置安全周知卡


	危险化学品储存间应设置所涉及危险化学品的安全周知卡



	2
	洗眼器距离危险化学品储存间超过15m

	洗眼器距离危险化学品储存间不应超过15m，建议重新设置洗眼器

	3
	未定期进行应急演练
	应定期进行应急演练


检查中发现的不合格项，评价组及时通知了该单位进行整改，该单位很重视并及时认真地进行了整改。整改回复见附件。

6.2安全管理方面的对策措施
1、管理人员、业务人员、危险化学品保管人员、操作人员必须掌握所使用的危险化学品的理化性质、危险特性及发生泄漏、事故的处理方法，相关人员应经有关部门培训考核合格。

2、企业员工必须配备并能够正确使用劳动保护用品。

3、企业员工必须经消防培训并能够正确使用消防器材。

4、各岗位应制定所接触的危险化学品安全周知卡。

5、危险品运输必须委托具有资质的运输单位，并按要求配备押运员。

6、危险化学品运输时随车携带安全技术说明书及相关证照。

7、严格按照危险化学品道路运输的要求，不超载，按规定路线行驶。

8、运输危险化学品应专车专运，多品种不能混装混运。

9、补充完善事故应急程序，定期对应急预案进行演练，并应配备应急救援工具、设施和有关急救药品。
6.3安全设施方面的对策措施
1、配备相应的个人防护用品；

2、危险化学品储存间应设置安全警示标志等；

3、危险化学品储存间内设置温湿度计；
4、按危险特性配置干粉、二氧化碳、泡沫等灭火器，严禁使用与介质禁忌的灭火剂，定点摆放、定期检查；
5、防爆柜等金属构件可靠接地；

6、储存区严禁混存禁忌物料；

7、储存间内配备吸附棉、吸油毡、沙土、中和剂、应急桶等，及时收容泄漏物；

8、设独立机械排风系统，排风直接排至室外安全处；

9、墙面、地面、货架做防腐处理；

10、设置应急照明、疏散指示标志，保证疏散通道畅通；

11、江西省粮油科技创新和物资储备中心实验室建、构筑物应设置防雷设施，并定期检测。
6.4建议
进一步建立健全安全管理责任制度，加强人员的安全培训和安全技能教育，提高本质安全度，达到安全生产的目的。
7评价结论

1、江西省粮油科技创新和物资储备中心位于南昌市江大南路125号，该项目涉及危险化学品有正庚烷、异丙醇、乙酸（冰醋酸）、乙醚、石油醚（30-60）、氨水、乙醇、二氯甲烷、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、高氯酸、高锰酸钾、三氯甲烷、甲苯、重铬酸钾、硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸银、30%过氧化氢、硫脲、甲醇等，其中易制毒化学品涉及乙醚、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸，易制爆危险化学品涉及硝酸、硝酸银、高氯酸、重铬酸钾、30%过氧化氢、硼氢化钾、高锰酸钾，重点监管危险化学品涉及有甲醇、甲苯、三氯甲烷、乙醚，特别监控危险化学品涉及甲醇、乙醇。

2、 未列入《危险化学品目录》（2022年调整板）的化学品有焦性没食子酸、N-N二甲基乙酰胺、硝酸汞一水合物、三水合乙酸铅、二水合氯化亚锡、一水合硫酸氢钠、三水合亚甲蓝、乙酸镉二水合物、硫酸肼等.
3、单位有相关知识和能力的专业技术人员对危险化学品业务进行管理。

4、该项目危险化学品储存间不构成危险化学品重大危险源。

5、作业条件危险性评价，危险化学品储存间评价单元为“一般危险，需要注意”，危险性相对较低。

6、参照危险化学品储存等现场检查表检查评价，危险化学品储存间经整改后，江西省粮油科技创新和物资储备中心符合储存的安全要求。

7、江西省粮油科技创新和物资储备中心安全管理制度执行情况良好，可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

综上所述，江西省粮油科技创新和物资储备中心实验室危险化学品储存间项目安全设施符合危险化学品安全管理要求。

8与业主单位交换意见
附件：

1、整改回复
2、江西省粮油科技创新和物资储备中心事业单位法人证书
3、土地使用证
4、安全管理机构和人员设置的文件

5、主要负责人、安全管理人员学历资质
6、安全生产责任制
7、安全操作规程
8、安全管理制度
9、人员培训记录

10、应急程序、应急演练记录
11、总平面示意图
现场照片


